## KTE
Asiakas | Kohde | Osoite | Postinumero | Raporttipohja | KP | Pvm | Linkki | Yhteenveto | Huollon kohde | Suoritetut toimenpiteet | Havaitut viat tai poikkeamat | Suositukset | ID | Toimenpiteet
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 01380, VANTAA | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-06-13 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCg8CoAUJzWSZ8R49MAqVOTAZkeFq5uXxMBc0U4ljQPYLM | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaan sähkökeskukselle TPK AO18.1 tehtiin sähköturvallisuusmittaukset ja tarkastukset. Kaikki mittaustulokset ja toiminnallisuudet todettiin olevan kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus TPK AO18.1 Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla, osoite Vanha Porvoontie 229 | Suoritettiin sähköturvallisuusmittaukset ja tarkastukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuarvojen ja -aikojen mittaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittu poikkeamia; kaikki tarkastukset ja mittaukset olivat kunnossa. | Ei jatkotoimenpiteitä, kaikki arvot ja toiminnallisuudet kunnossa. | 2230
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900, TAMPERE | KTE SPR Huoltopöytäkirja | 5115 | 2025-09-22 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDTfr7SpqMBQLO4U2ouzsEBASK6sjkrZwRtTh85UYozamk | Valmet Technologies Oy:n sprinklerijärjestelmälle tehtiin määräaikaishuolto, johon sisältyi testaukset venttiileille, hälytyksille ja pumpuille. Huollon aikana korjattiin MHV3:n lukitus ja MHV4:n viemäröinti. Lisäksi havaittiin kehityskohteita, kuten jäykkä sulkuventtiili MHV2:ssa, ohjauskeskuksen hälytyspuutteet ja vanha liitos KVJ5a:n paineilmalinjassa. | Sprinklerijärjestelmä ja siihen kuuluvat märkä- ja kuivahälytysventtiilit sekä pumput Valmet Technologies Oy:ssä, Lentokentänkatu 11 | Määräaikaishuolto sisältäen toiminnalliset testaukset märkä- ja kuivahälytysventtiileille (koelaukaisut), hälytysjärjestelmän testaukset, pumppujen (sähkö- ja diesel) automaatti- ja käsikäynnistystestit, painemittareiden tarkastukset sekä ohjauskeskusten toiminnan tarkastus. Huollon yhteydessä tehtiin välittömät korjaukset: MHV3:n hälytyksenestosulun lukitus uusittiin ja MHV4:n viemäriputki siirrettiin oikeaan paikkaan. | ["Syöttöveden alarajahälytys (bar) ei välity K2-hälytyskeskukseen","Palokunnan syöttöliittimen kilpi haalistunut","MHV3: hälytyksenestosulku lukitsematta (korjattu huollossa)","MHV4: hälytyslinjan viemäröinti putki väärässä paikassa (korjattu huollossa)","MHV2: alapuolinen sulku ylijäykkä, vaihto suositeltavaa ennen rikkoontumista","Sprinklerihuoneessa sähköpumpun ohjauskeskuksen sähköjen puuttumisesta ei lähde hälytystä","KVJ5a: paineilman täyttölinjassa vanha, purettu letku – ehdotus poistaa tai yhdistää uudelleen"] | Vaihdettava MHV2:n jäykkä sulkuventtiili, korjattava ohjauskeskuksen hälytyksen puuttuminen, poistettava tai uudelleenkytkettävä KVJ5a:n paineilmaletku, uusittava haalistunut kilpi, varmistettava hälytyksen siirtyminen K2-hälytyskeskukseen | 3277
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 01380, VANTAA | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-03-06 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDMWyz82cf5TpFRtvD8ogdwAadY40uijy-i6FESDouIH5E | Prässi 1201:n keskus Jk1:lle tehtiin sähköturvallisuusmittaukset Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki tarkastukset ja mittaukset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Prässi 1201, keskus Jk1 Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla (Vanha Porvoontie 229) | Sähköturvallisuusmittaukset suoritettu: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuarvojen ja -aikojen mittaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | [] | Ei jatkotoimenpiteitä, kaikki mittaustulokset ja tarkastukset kunnossa. | 772
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 01380, VANTAA | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-03-06 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAZ_XTgFgXASZAiOlhQtBbKAe6g43ByecY6-pe2noqRRxo | Paineentuottoyksikön keskus Jk1 tarkastettiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki mittaukset ja toiminnalliset testit olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Paineentuottoyksikön keskus Jk1, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas (Vanha Porvoontie 229) | Aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuarvojen ja -aikojen mittaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit | [] | Ei jatkotoimenpiteitä, kaikki mittaustulokset ja tarkastukset kunnossa | 775
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 01380, VANTAA | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-03-06 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAm0AbeKC3VRLnb44LJyyjxAWmRnL3awnJ-8I3kGKtsW4Y | Prässi 1208:n keskus Jk1:lle tehtiin sähköturvallisuusmittaukset Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki tarkastukset ja mittaukset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Prässi 1208, keskus Jk1 Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla (Vanha Porvoontie 229) | Sähköturvallisuusmittaukset suoritettu: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisutesti, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | [] | Ei jatkotoimenpiteitä, kaikki mittaustulokset ja tarkastukset kunnossa. | 778
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380, VANTAA | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-03-18 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQANMi1vpaSfSqReg8GJU3zhAd71vnSlV8H42zM3o3k5RWs | Sähkökeskus Nk1:lle tehtiin mittaukset ja tarkastukset Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki tarkastukset ja testit olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus Nk1, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas (Vanha Porvoontie 229) | Voimavirta-asennuksen mittaukset ja tarkastukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisutesti, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | [] | Ei jatkotoimenpiteitä, kaikki mittaustulokset ja tarkastukset kunnossa. | 1158
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 01380, VANTAA | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-03-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCD6-hqia4vRZqIlLKmDnmXAV9cEYHSuF7e9cowL1ujkWc | Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaan labran kytkentäkaapille (keskus RKT LO8.1) suoritettiin sähkömittaukset ja tarkastukset. Kaikki arvot olivat hyväksyttäviä ja laite todettiin kunnossa. Jatkotoimenpiteitä ei tarvita. | Labran kytkentäkaappi, keskus RKT LO8.1 Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla (Vanha Porvoontie 229) | Sähkömittaukset ja tarkastukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus (0,53 Ω), eristysresistanssin mittaus (1,99 MΩ), oikosulkuvirran mittaus (343 A), vikavirtasuojakytkimen nimellisarvojen tarkastus (30 mA, 40 A), laukaisukokeet (21 mA, 28 ms), kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittu poikkeamia; kaikki tarkastukset ja testit kunnossa. | Ei jatkotoimenpiteitä, kaikki mittaustulokset hyväksyttäviä. | 1707
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 01380, VANTAA | KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty | 5107 | 2026-03-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAF1hA3jK8NSrOmvLnvwXqYAVGNEqmI8_E7sPkH7M4xdZg | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaan automaatio- ja IV-järjestelmille tehtiin määräaikaishuolto, jossa tarkastettiin säätöjen, lukitusten ja verkostojen toiminta. Suurin osa laitteista todettiin kunnossa, mutta TK301:n suodattimet olivat likaiset ja LTO-hyötysuhde mittasi 0 % koneissa TK301, TK304 ja TK305. Suositellaan suodattimien vaihtoa ja LTO-järjestelmien toiminnan tarkistusta. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, osoite Vanha Porvoontie 229 – kiinteistön automaatiojärjestelmä ja ilmanvaihtokoneet (IV-koneet 301TK–312TK, 322TK) sekä lämmönjakoverkostot ja erillispoistot | Automaation ja IV-koneiden toiminnan tarkastus, säätöjen ja lukitusten testaus, mittausarvojen tarkistus, lämmitys- ja jäähdytyspiirien sekä LTO-järjestelmien tarkastus, kaukolämpö- ja verkostojen tarkastus, erillispoistojen ohjausten tarkistus | ["TK301: suodattimet likaiset, LTO-hyötysuhde mittaa 0%","TK304: LTO-hyötysuhde mittaa 0%","TK305: LTO-hyötysuhde mittaa 0%"] | Vaihdettava TK301:n suodattimet, tarkistettava ja korjattava LTO-järjestelmien toiminta IV-koneissa TK301, TK304 ja TK305 | 1710
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 01380, VANTAA | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-04-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQD126dTn2L_RLAOqKx-lIwAAavgIFxB7Qwu6VUjl_FeJCk | Voimavirta pistorasia koneen 573 takana (keskus RKT BO14.1) tarkastettiin ja mitattiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki mittaukset ja toiminnallisuustestit olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Voimavirta pistorasia koneen 573 takana, keskus RKT BO14.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, Vanha Porvoontie 229) | Aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuarvojen ja -aikojen mittaus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit | ["Ei havaittu poikkeamia, kaikki tarkastukset ja testit kunnossa"] | Ei jatkotoimenpiteitä, kaikki arvot ja toiminnallisuudet kunnossa | 2227
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900, TAMPERE | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2026-04-13 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAEiTTZvVKWTbHg7S4GvQsxAXH-q9_1z_7ai4XYAw4fwiA | Valmet Technologies Oy:n kiinteistön pikapalopostit tarkastettiin ja testattiin. Suurin osa toiminnoista oli kunnossa, mutta joissakin kaapeissa havaittiin puutteita kuten rikkoutunut letkukela, irti oleva kaappi ja jumittavia komponentteja. Korjaustoimenpiteitä esitettiin havaittujen vikojen osalta. | Pikapalopostit kiinteistössä Valmet Technologies Oy, osoite Lentokentänkatu 11 | Letkut vedetty ulos ja paineistettu, laitteistojen esteettömyys ja kunto tarkistettu, komponentit tarkastettu, vesi virtaustesti suoritettu, liittimien ja sidosten tyypit tarkistettu, letkukelojen toiminta tarkastettu, sulkuventtiilin toiminta tarkistettu, syöttöputken kunto tarkistettu, palopostikaappien kunto tarkistettu, suihkuputkien toiminta tarkistettu, huoltotarra lisätty. | ["Kaappi 4: letkukela ei pyöri kunnolla, kela rikki","Kaappi 28: suihkuputki jumittaa","Kaappi 9: kaappi irti seinästä","Kaappi 8: suutin jumissa"] | Vaihdetaan rikki oleva letkukela Kaapissa 4, kiinnitetään irti oleva Kaappi 9 seinään, korjataan jumittava suihkuputki Kaapissa 28, korjataan jumissa oleva suutin Kaapissa 8. | 2419
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy/R&D Center | Osuusmyllynkatu 13 | 33700, TAMPERE | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2026-04-15 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCX4ckZdcHGT44fPnW9AU-YAVB6XSrl4iIwpj_3SWbj2Xs | Pikapalopostit Valmet Technologies Oy/R&D Center -kiinteistössä tarkastettiin ja testattiin. Kaikki kohteet todettiin kunnossa eikä puutteita havaittu. Huoltotarrat lisättiin ja laitteet jätettiin käyttövalmiiksi. | Pikapalopostit kiinteistössä Valmet Technologies Oy/R&D Center, osoite Osuusmyllynkatu 13 | Letkut vedetty kokonaan ulos ja paineistettu, esteettömyys ja vahingoittumattomuus tarkistettu, komponenttien kunto ja liittimien oikeellisuus tarkastettu, toiminnallisuudet testattu (letkukela, sulkuventtiili, kääntyvyys), käyttöohjeiden ja merkintöjen tarkastus, veden virtaaman testaus, syöttöputken kunnon tarkastus, palopostikaapin kunnon tarkastus, suihkuputken tarkastus, palopostit jätetty käyttövalmiiksi ja huoltotarra lisätty | Ei havaittuja puutteita; kaikki tarkastuskohteet todettu kunnossa | Ei esitetty korjauksia tai parannuksia | 2599
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 01380, VANTAA | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-04-16 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQArhxQE58Y5TIqEJF8jb5sGAY4rZ5r95b3TK6jnp6sDpYQ | Hitsauskaapin poistopuhaltimen sähköturvallisuusmittaukset tehtiin keskukselle RKT B21.1 Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Tarkastuksessa kaikki mittaukset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Hitsauskaapin poistopuhallin, keskus RKT B21.1 Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas (Vanha Porvoontie 229) | Sähköturvallisuusmittaukset suoritettu: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, oikosulkuvirran mittaus, VVSK:n laukaisuvirta- ja aikamittaus sekä kiertosuunnan ja toiminnan tarkastus | Ei poikkeamia; kaikki mittaustulokset kunnossa ja toiminta normaalin rajoissa | Ei erityisiä jatkotoimenpidesuosituksia, laite todettu kunnossa | 2626
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 01380, VANTAA | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-04-16 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDwr-eOFY5tRqI9Hs8eVGJpAbGwTXXOvhvgLjqPBZSrsrE | Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaan keskukselle NKT BO7.1 tehtiin sähkömittaukset ja käyttötestit. Kaikki mitatut arvot olivat viitearvojen mukaisia, eikä puutteita havaittu. Mittaustulokset dokumentoitu ja kuvaliitteet lisätty. | Sähköverkko ja momenttivääntimen syöttö, keskus NKT BO7.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, Vanha Porvoontie 229) | Suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, VVSK-laitteen laukaisutestit (laukaisivirta ja laukaisuaika), kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit, aistinvarainen tarkastus. | Ei havaittuja puutteita; kaikki tarkastukset ja testit kunnossa. | Ei erityisiä jatkotoimenpidesuosituksia, mittaustulokset ja tarkastukset kunnossa. | 2632
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 01380, VANTAA | KTE KY Kylmälaitehuolto | 5103 | 2026-05-04 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCS1Hrqb_quSq849FoYt7F-Acw-2pDBZL1cyxDmPLeSBns | Venttiilitehtaan kylmälaitehuollossa tarkastettiin useita jäähdytyskoneita ja split/multi-split järjestelmiä. Merkittävimmät viat liittyivät paisunta-astian paineeseen, EVD-moduulin akkuun, vanhoihin varoventtiileihin sekä ääntäviin puhallinmoottoreihin. Lisäksi löytyi ohjaus- ja puhtauspuutteita, joille annettiin korjaussuositukset. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas – kylmälaitteet: Vedenjäähdytyskoneet 402VJK01, 403VJK01, 401VJK01, Aermec ANL070.A, RTK MO4.1 O3A sekä useat split- ja multi-split laitteet (Mitsubishi, Daikin, Samsung, Alpicair, Sanyo) | Kaikille laitoksille tehty vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella, matala- ja korkeapaineen katkaisujen toiminnan tarkastukset, kylmäainekuivaimien sekä öljysuodattimien kunnon tarkistus, öljymäärän tarkastus ja mahdollinen öljynvaihto, paisuntaventtiilien toiminnan tarkistus ja säätö, lauhduttimien ja puhaltimien tarkastus, vaihevirtojen mittaukset sekä kontaktorien, moottorisuojien ja releiden tarkastus ja liitosten kiristys. Lisäksi sisäyksiköiden suodattimien puhdistus/imurointi ja yleinen toiminnan silmämääräinen tarkastus. Tarvittaessa kondenssiveden poiston tarkistus. | ["402VJK01 (kahviparven tila): EVD-moduuli tummunut ja akku rikki, paisunta-astian esipaine 1,35 bar (pitäisi olla 2 bar), kylmäpiirin varoventtiilit vuodelta 2009","403VJK01 (vesikatto IV-konehuone 3): lauhdutin likainen, varoventtiilit vanhat (vaihdettava), pumppu 451P01 ei toimi automaattiohjauksella (käy käsiohjauksella)","RTK MO4.1 O3A: A-piirin lauhdutin ja lauhdutinpuhaltimien säätö uusittu ja täytös uusittu","Samsung Split (Tuotanto 110): sisäyksikön puhallinmoottori ääntää","Daikin Multi Split JK3: sisäyksikön puhallinmoottori ääntää (JK3.1)","Split PT Sanyo (avaamo hitsaamo): laite vanha, suositellaan uusimista","Daikin Multi Split puhdastila: toisen sisäyksikön puhallus heikko, ei riitä jäähdyttämään tilaa kesällä","VRF Slim Alpicair JK1 ja JK2: laitteet uusia, ei huollettu takuun vuoksi","Mitsubishi Split (NDT koppi): nosturi lukittava ettei jää väliin"] | 402VJK01: vaihdettava EVD-moduulin akku, korjattava paisunta-astian paine, vaihdettava varoventtiilit; 403VJK01: puhdistettava lauhdutin, vaihdettava varoventtiilit, korjattava pumppu 451P01 ohjaus; RTK MO4.1 O3A: seurattava A-piirin lauhduttimen ja puhaltimen uusittua säätöä; PT Sanyo: laite tulisi uusia tarvittaessa; Multi Split Daikin puhdastila: tarkistettava ja huollettava sisäyksikkö puhallustehon parantamiseksi; JK3 ja Samsung Split: vaihdettava puhallinmoottorit; varmistettava nosturin turvallinen käyttö NDT kopilla | 6098
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 01380, VANTAA | KTE KIINT KY/LV puhallinkonvektorien huolto | 5103 | 2026-05-05 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB6cyLeqTOaRqxAGVWSV8H7AQzMXpwmRIwfh15HzfbH-Cw | Venttiilitehtaalla suoritettiin KY/LV puhallinkonvektorien ja vakioilmastointikoneiden huolto. Laitteiden suodattimet puhdistettiin ja höyrysylinterit vaihdettiin vikaantuneisiin. Merkittävimmät poikkeamat: yksi konvektori täysin tukossa ja jäähdytys estynyt, kahdella laitteella ääntävä puhallin, yhdessä ilmastointikoneessa kondenssivesipumppu ei käynnisty, sekä useita vanhoja ja pölyisiä yksiköitä, jotka suositellaan uusittaviksi tai puhdistettaviksi. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas – KY/LV puhallinkonvektorit ja vakioilmastointikoneet (mm. 421PKN104, 421PKN103, 421PKN102, 421PKN101.1, 421PKN101.2, 431 PKN 102, 431 PKN 204.1, 411 PKN 102, EKP-cool VIV-5-EYT-EC, EKP-cool VIV-14-EYP) | Laitteiden toimintojen testaus ja suodattimien imurointi, vaihdettu höyrysylinterit vikaisiin laitteisiin, yleinen kuntotarkastus kaikille puhallinkonvektoreille ja ilmastointikoneille. | ["421PKN104 (valvomo cryo): patteri pölyinen, ilma kulkee vielä","431 PKN 102 (pääluottamus ja työsuojeluvaltuutettu, B-osa): puhallin ääntää, tekee vedon tunteen, patteri likainen, järkevää uusia","431 PKN 204.1 (avokonttori, B-osa): puhallin ääntää, tilassa 4 konvektoria yhden säätimen alla","431 PKN 204.2 / 204.3 (avokonttori, B-osa): laite vanha, tilassa 4 konvektoria yhden säätimen alla","431 PKN 203 (nh 233 B-osa): patteri hieman likainen","411 PKN 102 (lähettämö toimisto): laite täysin tukossa, ilma ei kulje, ei jäähdytä","411 PKN 203.2 (d-toimisto 2.krs): suodatin likainen","431 PKN 101.2 (c-osa konttori): laite vanha","431 PKN 101.3 (c-osa konttori): laite vanha","EkP-cool VIV 14 EYP (kompressori- ja pumppuhuone): kondenssivesipumppu ei käynnisty"] | 431 PKN 102 suositellaan uusittavaksi. 411 PKN 102: patterin ja suodattimen perusteellinen puhdistus tai laitteen uusiminen. Kondenssivesipumpun korjaus EKP-cool VIV 14 EYP -koneessa. Vanhojen konvektoreiden (mm. useita CIAT-malleja) kunnon seuranta ja mahdollinen uusiminen. Puhdista pölyiset ja likaiset patterit (421PKN104, 431 PKN 203). Vaihda tai huolla likaiset suodattimet (411 PKN 203.2). | 4715
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 01380, VANTAA | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-05-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCztOJyLYlRTqy4CC-bKlBNAb4Kkg3d_EjBSyMYweTGsBc | Keskukselle RKT B21.1 suoritettiin sähkömittaukset, mukaan lukien jatkuvuus-, eristys- ja oikosulkuvirran mittaukset sekä toiminta- ja käyttötestit. Kaikki tarkastus- ja mittaustulokset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Keskus RKT B21.1 (Bunkkerin pr.t katolla), Ryhmä 150 | Aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit | [] |  | 4490
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 01380, VANTAA | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-05-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCg2_myUQvRRrgP4aclpudEASh3Lv2SCFVM_DIkAglTFCY | Sähkökeskus RKK K01. 1/3 tarkastettiin Teltta hallin pr.-alueella Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla. Suoritettiin kaikki sähköiset mittaukset ja toiminnalliset testit. Poikkeamia tai vikoja ei havaittu. | Sähkökeskus RKK K01. 1/3, Teltta hallin pr. (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkistus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisutestin suoritus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit | [] |  | 5492
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 01380, VANTAA | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-05-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCQdcHNgRxHTJJGigumcKS4ATS_kZepzb4b7jjB8cZI7MI | Sähkökeskus RK 213:lle tehtiin syötön siirron yhteydessä mittaukset ja tarkastukset. Aistinvarainen tarkastus, mittaustulokset ja käyttötestit olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus RK 213 (Postin varaston RKT3 syötön siirto) | Ryhmäkohtaiset sähkömittaukset suoritettu (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta), aistinvarainen tarkastus tehty, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit tehty. | [] |  | 5564
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2025-07-10 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDWL57n5Qv6RroRqdcUcL-EARj3tcVj-vkPrvAfQGyG-jw | Valmet Technologies Oy:lle tehtiin vedenjäähdytyskoneiden lauhdutinyksiköiden sähkönsyötön vastaanottotarkastus. Tarkastuksessa havaittiin puutteita dokumentoinnissa, kiertosuunnan tarkastuksessa, asennusten johtimien erottelussa sekä johdonsuojakatkaisijoiden katkaisukyvyn riittävyydessä. Urakoitsijan tulee korjata havaitut puutteet, erityisesti oikosulkusuojaus ennen käyttöönottoa. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere – vedenjäähdytyskoneiden lauhdutinyksikköjen sähkönsyötön asennukset (ryhmät 5F–8F, keskus JKA-VJK) | Toteutettiin käytön johtajan vastaanottotarkastus uusille lauhdutinyksikköjen sähkönsyötöille pistokokein Tukes-ohjeen 16/2017 mukaisesti. Tarkastettiin asennusten toteutus, dokumentit ja oikosulkusuojaus. | Keskukselta puuttuvat päivitetyt käyttödokumentit, urakoitsijan mukaan ne toimitetaan myöhemmin., Käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta puuttuu kiertosuunnan tarkastus, joka standardin mukaan on tehtävä monivaiheisissa piireissä., Lauhdutinyksikköjen kytkentäkotelossa eri jännitetasojen peruseristeiset johtimet koskettavat toisiaan, johtimet on eroteltava luotettavasti., Keskuksessa B63-johdonsuojakatkaisijat on vaihdettu C63-tyypin katkaisijoihin (ABB S200-sarja), joiden katkaisukyky (6 kA) on riittämätön, kun mitattu oikosulkuvirta kenttäpäässä ylittää 6 kA. Nykyinen etusulake (200 A) ei täytä valmistajan vaatimuksia., Oikosulkusuojaus ei ole toteutunut vaatimusten mukaisesti nykyisillä katkaisijoilla. | Keskuksen käyttödokumentit päivitettävä ja toimitettava kohteelle, kiertosuunta tarkastettava, lauhdutinyksiköiden kytkentäkotelon johtimet eroteltava luotettavasti, vaihdettava johdonsuojakatkaisijat katkaisukyvyltään 10 kA -malleihin, varmistettava että oikosulkusuojaus täyttää vaatimukset ennen käyttöönottoa. | 6135
Valmet Automation Oy | Valmet Automation | Lentokentänkatu 11 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2024-04-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDQHDjp5_shToQnLZNRjUTQATdUOTUc06IzVrXwysY9mTU | Valmet Automationin PIQ-Labran vikavirtasuojille tehtiin mittaus ja hätäseispainikkeiden testaus. Viisi vikavirtasuojaa havaittiin viallisiksi ja vaihdettiin uusiin, minkä jälkeen mittaukset uusittiin. Muiden suojien toiminta todettiin mittaustulosten perusteella hyväksyttäväksi. | Valmet Automation, PIQ-Labra: JKA-19 – vikavirtasuojat ja hätäseispainikkeet | Vikavirtasuojien laukaisuvirta- ja laukaisuaikamittaukset tehty, hätäseispainikkeet testattu. Useita vikavirtasuojia vaihdettu uusiin ja mitattu uudelleen (esim. 4/F6, 6/F4, 7/F4, 11/F4, 12/F5). | 4/F6: vikavirtasuoja vaihdettu uuteen, 6/F4: vikavirtasuoja vaihdettu uuteen, 7/F4: vikavirtasuoja vaihdettu uuteen, 11/F4: vikavirtasuoja vaihdettu uuteen, 12/F5: vikavirtasuoja vaihdettu uuteen | Seurattava muiden vikavirtasuojien toiminta jatkossa ja varalla olevat vikavirtasuojat tulisi mitata erillisessä tarkastuksessa. | 6136
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2025-07-10 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDWL57n5Qv6RroRqdcUcL-EARj3tcVj-vkPrvAfQGyG-jw | Vedenjäähdytyskoneiden lauhdutinyksiköiden sähkönsyöttöjen vastaanottotarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:lle. Tarkastuksessa havaittiin puutteita dokumentaation, kiertosuunnan tarkistuksen, johtimien erottelun sekä oikosulkusuojauksen osalta. Urakoitsija on luvannut korjata johdonsuojien katkaisukyvyn puutteet ja toimittaa dokumentit, muut havainnot tulee korjata vaatimusten mukaisesti. | Valmet Technologies Oy, vedenjäähdytyskoneiden lauhdutinyksiköiden sähköasennukset (keskus JKA-VJK, ryhmät 5F–8F) | Vastaanottotarkastus uusille lauhdutinyksiköiden sähkönsyötöille, pistokokeet Tukes-ohjeen 16/2017 mukaisesti, dokumenttien tarkistus (piirustusluettelo, sähkötyötapaselostus, tasopiirustukset, pääkaavio, säätökaaviot), oikosulkusuojauksen tarkistus | Keskukselta puuttuu päivitetyt käyttödokumentit, urakoitsija toimittaa myöhemmin, Kiertosuuntaa ei ole tarkastettu, vaikka standardin mukaan tarkistus on tehtävä monivaiheisissa piireissä, Lauhdutinyksiköiden kytkentäkotelossa eri jännitetasojen peruseristeiset johtimet koskettavat toisiaan, johtimet on eroteltava luotettavasti, Oikosulkusuojaus ei täytä valmistajan vaatimuksia: ABB S200-sarjan C63 johdonsuojakatkaisijoiden katkaisukyky 6 kA ylittyy, nykyinen etusulake 200 A sallittu enintään 160 A, Urakoitsija on ilmoittanut vaihtavansa johdonsuojakatkaisijat 10 kA katkaisukyvyllä varustettuihin malleihin | Kiertosuunta on tarkastettava, johtimet kytkentäkotelossa on eroteltava, johdonsuojakatkaisijat vaihdettava 10 kA katkaisukykyisiin malleihin ja varmistettava oikosulkusuojauksen toteutuminen, päivitetyt käyttödokumentit toimitettava keskukselle | 6135
Valmet Automation Oy | Valmet Automation | Lentokentänkatu 11 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2024-04-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDQHDjp5_shToQnLZNRjUTQATdUOTUc06IzVrXwysY9mTU | Valmet Automationin PIQ-laboratoriossa suoritettiin vikavirtasuojien mittaukset ja hätäseispainikkeiden testaukset. Useita vikavirtasuojia vaihdettiin uusiin mittaustulosten perusteella. Varalla olevia vikavirtasuojia ei mitattu, niiden testaus suositellaan tehtäväksi. | Valmet Automation, PIQ-Labra: JKA-19 (vikavirtasuojat ja hätäseispainikkeet) | Vikavirtasuojien laukaisuvirta- ja laukaisuaikamittaukset tehty, hätäseispainikkeet testattu. Useita vikavirtasuojia vaihdettu uusiin ja mitattu uudelleen (esim. 4/F6, 6/F4, 7/F4, 11/F4, 12/F5). | 4/F6: vikavirtasuoja vaihdettu uuteen, 6/F4: vikavirtasuoja vaihdettu uuteen, 7/F4: vikavirtasuoja vaihdettu uuteen, 11/F4: vikavirtasuoja vaihdettu uuteen, 12/F5: vikavirtasuoja vaihdettu uuteen | Seurattava vikavirtasuojien toiminnan luotettavuutta ja uusittava vikaantuneet yksiköt ajoissa. Varalla olevia vikavirtasuojia ei mitattu, nämä suositellaan testaamaan. | 6136
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2025-12-30 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBGYo3E0MBERZa9c-KEcVxkAXgMLsl7TXJW9wH4kXh7SYU | Sähkökäytön johtajan määräaikaistarkastus suoritettiin Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteistolle. Tarkastuksessa havaittiin useita puutteita eri keskuksissa, kuten rikkoutunut väännin, irrallisia johtimia ja rasialiittimiä, puutteellisia merkintöjä, likaisuutta ja virheellisiä pääkaavioita sekä vanhentuneita vikavirtasuojia. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmässä havaittiin hälytys ja osa mittalaitteista oli viallisia. | Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteisto (muuntamot M1 T157 ja M2 T159, sähköpääkeskukset SPK11 ja SPK21 sekä useat jakokeskukset: IA1, KEP1 LJH, JKA-VSS2, JKA-112, RLK JKA-LVI 01, JKA-110, K15, SPR-keskus, JKB-LVI01) | Sähkökäytön johtajan määräaikaistarkastus tehty 30.12.2025 aistinvaraisesti ja pistokoeluontoisesti pääsähkötiloissa ja muissa tiloissa; laitetietojen ja dokumenttien tarkastus; muuntamoissa ja keskuksissa johtimien ja kaapelien tilan tarkastus; havaittujen puutteiden kirjaaminen; toimenpidelistan laadinta korjauksille. | IA1: Varalla olevan lähdön kytkinvarokkeen väännin rikki, IP-luokka ei täyty; päättämättömiä johtimia keskuksen sisällä, KEP1 LJH: Irrallinen rasialiitin keskuksen sisällä, JKA-VSS2: Johdonsuojakatkaisijoilta puuttuu ryhmämerkinnät, JKA-112: Irrallinen johdin kupari paljaana, väliaikainen rasialiitin kiinnittämättä; keskus sisältä likainen; pääkaaviot eivät vastaa asennuksia ja ylimääräisiä kopioita keskuksella, IV-konehuone A-osa: Aurinkosähköjärjestelmässä hälytys päällä, RLK JKA-LVI 01: Läpivientilaippa irti; keskuksen sisällä päättämättömiä johtimia, SPK11 ja SPK21: Maadoituskiskon johtimista puuttuu merkintöjä, JKA-110: Irrallisia rasialiittimiä keskuksen sisällä, K15: Varokekansista puuttuu laseja; päättämätön kaapeli keskuksen lähellä, SPR-keskus: Virtamittari rikki; keskuksen pohjalla likaa, JKB-LVI01: Pääkaavio ei vastaa asennuksia, Yleinen: Vikavirtasuojien painiketestaukset puuttuvat useista keskuksista, Muut havainnot: Vanhoja ABB:n AC-tyypin vikavirtasuojia useissa keskuksissa, käyttöikä päättymässä, käyttö kielletty uusissa asennuksissa | IA1: Väännin uusittava tai lähtö poistettava käytöstä ja avoin reikä tukittava, päätettävä johtimet; KEP1 LJH: kiinnitettävä irrallinen rasialiitin; JKA-VSS2: lisättävä ryhmämerkinnät; JKA-112: kiinnitettävä rasialiitin tai päätettävä johdin oikein, puhdistettava keskus, päivitettävä pääkaaviot vastaamaan asennuksia; IV-konehuone A-osa: ilmoitettava aurinkosähköjärjestelmän hälytyksestä laitteiston haltijalle; RLK JKA-LVI 01: kiinnitettävä läpivientilaippa ja päätettävä johtimet; SPK11 ja SPK21: lisättävä merkinnät maadoituskiskon johtimiin; JKA-110: irralliset rasialiittimet kiinnitettävä tai päätettävä johtimet; K15: lisättävä varokekansien lasit ja päätettävä kaapeli tai poistettava se, jos ei käytössä; SPR-keskus: virtamittari uusittava tai poistettava käytöstä ja puhdistettava keskus; JKB-LVI01: päivitettävä pääkaavio; Tehtävä vikavirtasuojien painiketestaukset dokumentoidusti; Vaihdettava vanhat ABB AC-tyypin vikavirtasuojat. | 6137
Valmet Automation Oy | Valmet Automation | Lentokentänkatu 11 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2024-05-16 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDO4vIxtlqvQpPYqff6frMQAXFv_rQTgxi4JgGpX31zLaA | Valmet Automationin vikavirtasuojat ja hätäseispainikkeet testattiin. Mittauksissa käytettiin nousevaa vikavirtaa ja painikkeiden toiminta todettiin moitteettomaksi. Varalla olevia vikavirtasuojia ei mitattu. | Valmet Automation, vikavirtasuojat (MOD 66: JKA-17 ja JKA-18) sekä hätäseispainikkeet | Vikavirtasuojien ja vikavirtajohdonsuojakatkaisijoiden toimintamittaukset suoritettiin kaikille ryhmille nousevalla vikavirralla, sekä keskusten hätäseispainikkeiden toiminta testattiin. Mittaukset tehtiin Amprobe Telaris 0100-Plus -laitteella. | Ei havaittuja puutteita | Ei erityisiä suosituksia, laitteet toimivat moitteettomasti. | 6138
Valmet Automation Oy | Automation | lentokentänkatu 11 | 33900 |  |  | 2024-09-30 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBgV-e9O-OxT5JWR-X3qLGkAal7wVX-ZvZ46B4N-8pqOKo | Jakokeskukselle Jk2.2 tehtiin vikavirtamittaukset ja laukaisuajan testaus. Mittaustulokset vastasivat asetuksia eikä poikkeamia havaittu. | Jakokeskus Jk2.2 (Automation, lentokentänkatu 11, Service Laitetila) | Sähkömittaukset suoritettu vikavirtapiireille mittalaitteella (Amprobe, Beha Unitest 0100+), mitattu vikavirrat ja laukaisuajat. | Ei havaittuja puutteita |  | 6140
Valmet Automation Oy | Automation | lentokentänkatu 11 | 33900 |  | 5115 | 2024-09-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAwEzRTvWBCQ7CI8BcAbuyfAcngRbjDsYdy1DPEXiO7bU4 | Autonlämmitystolppien sähkömittaukset tehtiin Lentokentänkatu 11 -osoitteessa. Mittaukset suoritettiin Beha Unitest 0100+ -laitteella, eikä raportissa ole mainintaa poikkeamista tai vioista. | Autonlämmitystolpat (Automation, Lentokentänkatu 11) | Sähkömittaukset suoritettiin amprobe-mittalaitteella (Beha Unitest 0100+), tarkastettiin ryhmä- ja vikavirtamittaukset sekä laukaisuajat. | Ei havaittuja puutteita |  | 6141
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2024-11-18 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBKQ-KcUorjTanB4CUeYX7qARMJ2ED24VRuELb73Mx7LZo | T1 SPK11 -kompensointijärjestelmä tarkastettiin Valmet Technologies Oy:n tiloissa. Kompensointi ja sähkönlaatu todettiin hyväksi, jännitesärö alle 3 %. Jatkotoimenpiteenä vuosihuolto suoritettava marraskuussa 2025 ja järjestelmän käyttöikää seurattava. | Loistehon kompensointijärjestelmä, Valmet Technologies Oy, T1 SPK11 (Lentokentänkatu 11, Tampere) | Loistehon kompensoinnin ja sähkönlaadun tarkastus, hetkellismittaus Fluke 435 -analysaattorilla, lämpökuvaus vuonna 2024, virtaliitosten jälkikiristys vuonna 2022, siivous vuonna 2022 | Ei havaittuja puutteita | Seuraava kompensoinnin vuosihuolto 11/2025. Noudatettava valmistajan ja ST-kortiston ohjeita: huoltoväli 12 kk. Kompensoinnin arvioitu käyttöikä alle 10 vuotta. | 6142
Valmet Automation Oy | Valmet Automation Oy | Lentokentäkatu 11, 33101 Tampere | 33900 |  |  | 2024-04-03 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCxNThaO2WxSa5y0vQdpQP6AVu2hOAQKbZ-3T5nAoNhfJ0 | Valmet Automation Oy:n Lentokentänkadun testausalueilla tehtiin vuosittainen sähköturvallisuuskatselmus. Tarkastuksessa havaittiin puutteita hätäseispainikkeissa, maadoituksissa, piirikaavioiden päivityksissä sekä potentiaalintasauksessa. Useilla alueilla suositeltiin lisätoimenpiteitä sähköturvallisuuden parantamiseksi. | Valmet Automation Oy, Lentokentänkadun testausalueet (PIQ Testaustila, PIQ hallin DCS-testausalue, PIQ Labra, R&D Labra, tietoliikennetila) | Vuotuinen sähköturvallisuuskatselmus tehtiin; tarkastettiin hätäseispainikkeiden olemassaolo, maadoitukset, käyttöönottotarkistusten pöytäkirjat, sähkönsyöttöön liittyvät turvalaitteet sekä vikavirtasuojien testausohjeistukset. | PIQ Testaustila: sähkökeskuksen JKA-152 kuvat päivittämättä, ikkunan puolelta puuttuvat hätäseispainikkeet virtakiskoista, PIQ hallin perällä DCS testausalue: hätäseispainikkeet puuttuvat virtakiskoista, Maadoituksissa ei merkintöjä, jatkuvuuden mittaus ja referenssipisteet epäselvät, Käyttöönottotarkistus tekemättä tai pöytäkirjat puuttuvat, Tietoliikennetila: ilmastointilaitteiston kuparisten vesiputkien maadoitus puuttuu, PIQ Labra: pääkeskuksen ja ryhmäkeskusten edessä ei varmistettu 800x800 mm esteetöntä tilaa, potentiaalintasausjohtimet kytkemättä, osa roikkui irrallaan, Hätäseis-painikkeiden vaikutusalueet ja sijainnit R&D Labrassa puuttuvat pohjakuvasta, Keskusten piirikaaviot ja pääkaaviot päivittämättä Hätä-Seis releiden lisäysten osalta, Testausvaunujen C-kiskot liittämättä maadoitusjohtimeen | Asennettava hätäseispainikkeet PIQ Testaustilaan ja DCS testausalueelle; päivitettävä keskusten piirikaaviot ja pääkaaviot; lisättävä merkinnät ja varmistettava maadoitusten jatkuvuus; tehtävä käyttöönottotarkistus ja laadittava pöytäkirjat; maadoitettava tietoliikennetilan jäähdytysputket; varattava keskusten eteen 800x800 mm kulkuväylä; kytkettävä potentiaalintasausjohtimet asianmukaisesti; merkittävä Hätä-Seis painikkeiden sijainnit pohjakuviin; liitettävä C-kiskot maadoitukseen; suositellaan käyttämään Savox VS1002625 virtalähdettä pienoisjännitteisten laitteiden syöttöön ja varmistettava vikavirtasuojien testaus sekä puuttuvien suojausten lisääminen. | 6143
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies testaus | Lentokentänkatu 11, 33901 TAMPERE | 33900 |  |  | 2024-12-09 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBh5tDlSPWfRr0hL053M3YZAdrBi_ndKuBpPOiISN-g130 | Eristystason valvontarele MEV-7 (Kenno JKA-153/151) testattiin Valmet Technologiesin testausasemalla. Koestukset sisälsivät ensiö- ja toisiotestaukset sekä hälytystoiminnan tarkastuksen säätövastuksella tehtynä. Rele toimi oikein eikä poikkeamia havaittu. | Eristystason valvontarele MEV-7 (Kenno JKA-153/151), Valmet Technologies testausasema, Lentokentänkatu 11, Tampere | Valvontareleen ensiökoestus ja toisiokoestus suoritettu, hälytystesti tehty vaiheiden ja suojamaan välillä säätövastuksella | Ei havaittuja puutteita |  | 6144
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2024-04-03 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQD9akEIvfT2SLrV3XEzsdhsAboB7dzVM0Z-GaZp3-4irBU | Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteistolle tehtiin määräaikaishuoltoja, kunnonvalvontaa ja sähköturvallisuustarkastus. Raportissa havaittiin mm. kytkemättömiä ylilämpötilahälytyksiä muuntamoissa, suojakaasumittarien ja lämpötilamittareiden puuttuminen, poistettuja kompensointiparistoja ja viallinen analyysaattori. Lisäksi suositeltiin lämpötilavalvontareleen lisäämistä ja huolto-ohjelmien päivittämistä. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere – sähkölaitteisto (muuntamot M1 T157 ja M2 T159, sähköpääkeskukset 1407 ja 1921) | Suurjännitelaitteiston määräaikaishuolto (6.5.2023), 0,4kV-pääjakelulaitteiston määräaikaishuolto (4/2023), 0,4kV-laitteiston vuosihuolto, lämpökuvaukset (12–14.4.2023), kompensoinnin vuosihuolto (11/2023), vikavirtasuojien testaus (2023), turva- ja poistumistievalaistuksen huolto (11.7.2023), paloilmoittimien vuosihuolto (11.9.2023), 10-v määräaikaistarkastus (7.–8.8.2018), paloilmoittimen määräaikaistarkastus (26.4.2022) | 0,4kV-laitteiston vuosihuollossa huomautettavaa: tarkistettava vuosittain tehtävät toimenpiteet, päivitettävä huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa tarvittaessa, raportit tallennettava kiito+, 10-v määräaikaistarkastuksessa huomautettavaa: puutteiden korjaukset raportoitava kiito+, Muuntamo M2 T159: Ylilämpötilahälytys ei kytketty (muuntajat 2T1 ja 2T2), kojeistossa ei suojakaasun mittareita, muuntajan käyntilämpötilasta ei mittaria, Muuntamo M1 T157: Ylilämpötilahälytys ei kytketty (muuntajat 1T1 ja 1T2), kojeistossa ei suojakaasumittareita, muuntajan käyntilämpötilasta ei mittaria, Sähköpääkeskustila 1921: T2SPK21 ja T2SPK22 kompensointiparistot poistettu käytöstä 12/2022, Sähköpääkeskustila 1407: analyysaattori ei toimi | Päivittää huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa, varmistaa vikavirtasuojien testaus koko laitteistossa, korjata määräaikaistarkastuksissa havaitut puutteet ja raportoida kiito+:aan, asentaa muuntajille lämpötilavalvontarele mittarilla, varustaa kojeistot suojakaasun mittareilla, ratkaista poistettujen kompensointiparistojen tilanne sekä korjata analyysaattorin toiminta | 6145
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2024-11-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDOnVLB7dtyTKdSTwu-TXZDAZo0UrU0HerEyxzXvviVdPU | Sähkökäytönjohtajan tarkastuksessa käytiin läpi muuntamot M1 ja M2 sekä sähköpääkeskustilat. Tilojen ja kojeistojen yleisilme oli kunnossa, uusia puutteita ei havaittu käyttöympäristössä, mutta laitteistossa on havaittu aiempia teknisiä puutteita: kytkemättömät ylilämpötilahälytykset, puuttuvat suojakaasumittarit, käytöstä poistetut kompensointiparistot, toimimaton tehoanalysaattori ja laskentadokumenttien puutteet. Suositellaan lämpötilavalvonnan parantamista, dokumentaation täydentämistä ja havaittujen vikojen korjaamista. | Valmet Technologies Oy, sähkölaitteisto (muuntamot M1 T157 ja M2 T159, sähköpääkeskustilat 1407 ja 1921) | Sähkökäytönjohtajan tarkastuskierros ja kunnossapidon tarkastus tehty; aiempia määräaikaishuoltoja ja tarkastuksia toteutettu (suurjännitelaitteiston määräaikaishuolto 5/2023, 0,4kV-laitteiston huollot 2023, lämpökuvaukset 4/2023, kompensoinnin vuosihuolto 11/2023, vikavirtasuojien testaus 2024, turva- ja poistumistievalaisimien ja paloilmoittimien huollot 2023–2024). Tarkastuksessa tilat ja kojeistot katselmoitu. | Muuntamo M2 T159: Ylilämpötilahälytys ei kytketty muuntajissa 2T1 ja 2T2; kojeistossa ei suojakaasun mittareita; ei mittaria muuntajan käyntilämpötilalle., Muuntamo M1 T157: Ylilämpötilahälytys ei kytketty muuntajissa 1T1 ja 1T2; kojeistossa ei suojakaasumittareita; ei mittaria muuntajan käyntilämpötilalle., Sähköpääkeskustila (T2SPK21 ja T2SPK22): kompensointiparistot poistettu käytöstä 12/2022., Sähköpääkeskustila (T1SPK12): tehoanalysaattori ei toimi., Huomautettavaa: 0,4kV-laitteiston vuosihuollossa ja 10-v määräaikaistarkastuksessa tulee raportoida puutteiden korjaukset kiito+ -järjestelmään., Asiakirjapuutteet: verkon ja UPS-jakelun vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat sekä maadoitusjännitelaskelmat eivät ole käytettävissä. | Asentaa muuntamoihin M1 T157 ja M2 T159 muuntajien lämpötilanvalvontarele siten, että muuntajan lämpötilaa voidaan tarkkailla. Korjata kytkemättömät ylilämpötilahälytykset. Vaihtaa tai korjata sähköpääkeskustilan T1SPK12 tehoanalysaattori. Arvioida kompensointiparistojen kunto ja käytöstä poiston vaikutukset. Laatia ja tallentaa puuttuvat vika-, oikosulkusuojaus- ja maadoitusjännitelaskelmat. Raportoida kaikki puutteiden korjaukset kiito+-järjestelmään. | 6146
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2025-07-10 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDWL57n5Qv6RroRqdcUcL-EARj3tcVj-vkPrvAfQGyG-jw | Vedenjäähdytyskoneiden lauhdutinyksiköille tehtiin sähkönsyötön vastaanottotarkastus Valmet Technologies Oy:n kohteessa. Tarkastuksessa havaittiin puutteita dokumentoinnissa, kiertosuunnan tarkastuksessa, johdotusten eristyksissä ja oikosulkusuojauksessa. Urakoitsijan on korjattava johdonsuojakatkaisijoiden riittämätön katkaisukyky ja toteutettava muut vaatimusten mukaiset toimenpiteet. | Valmet Technologies Oy, vedenjäähdytyskoneiden lauhdutinyksiköiden sähköasennukset (ryhmät 5F–8F keskuksesta JKA-VJK) | Suoritettiin käyttöönottotarkastuksen vastaanottotarkastus pistokoeluontoisesti Tukes-ohjetta 16/2017 soveltaen; tarkastettiin vedenjäähdytyskoneiden lauhdutinyksiköiden sähkönsyöttöasennukset ja dokumentit | Keskukselta puuttui päivitetyt käyttödokumentit, Kiertosuuntaa ei ole tarkastettu, vaikka standardi sitä edellyttää, Lauhdutinyksiköiden kytkentäkotelossa eri jännitetasojen johtimet koskettavat toisiaan – johdot on eroteltava luotettavasti, Johdonsuojakatkaisijat (ABB S200-sarja, katkaisukyky 6 kA) eivät täytä valmistajan vaatimuksia, koska oikosulkuvirta ylittää katkaisukyvyn; nykyinen etusulake 200 A ei ole sallittu, Oikosulkusuojaus ei ole toteutunut vaatimusten mukaisesti | Urakoitsijan toimitettava päivitetyt käyttödokumentit keskukselle, tarkastettava kierrosuunta monivaiheisissa piireissä, eroteltava kytkentäkotelon johtimet luotettavasti, vaihdettava johdonsuojakatkaisijat 10 kA katkaisukykyisiin malleihin ja varmistettava oikosulkusuojauksen määräystenmukaisuus | 6135
Valmet Automation Oy | Valmet Automation | Lentokentänkatu 11 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2024-04-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDQHDjp5_shToQnLZNRjUTQATdUOTUc06IzVrXwysY9mTU | Valmet Automation -kohteessa testattiin vikavirtasuojat ja hätäseispainikkeet. Useat vikavirtasuojat vaihdettiin uusiin ja mittaukset tehtiin myös uusille komponenteille. Raportilla ei mainittu poikkeamia tai vikoja mittaustuloksissa. | Valmet Automation, PIQ-Labra: JKA-19 – vikavirtasuojat ja hätäseispainikkeet | Vikavirtasuojien laukaisuvirta- ja laukaisuaikamittaukset tehty, hätäseispainikkeet testattu. Useita vikavirtasuojia vaihdettu uusiin ja mitattu uudelleen (esim. 4/F6, 6/F4, 7/F4, 11/F4, 12/F5). | Ei havaittuja puutteita |  | 6136
Valmet Automation Oy | Valmet Automation | Lentokentänkatu 11 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2024-05-16 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDO4vIxtlqvQpPYqff6frMQAXFv_rQTgxi4JgGpX31zLaA | Valmet Automationin vikavirtasuojille ja keskus-PR:n hätäseispainikkeille tehtiin mittaus- ja toimintatestit. Kaikki mitatut laukaisuvirrat ja ajat todettiin hyväksyttäviksi, hätäseispainikkeet toimivat moitteettomasti. Poikkeamia ei havaittu. | Valmet Automation, vikavirtasuojat (MOD 66: JKA-17 ja JKA-18, ryhmät 100–137, 143–144, 203–215, 223–235, 273–274, 118–120, 206–217, 219–220, 240–241) sekä keskus-PR hätäseispainikkeet | Vikavirtasuojien ja vikavirtajohdonsuojakatkaisijoiden laukaisuvirran ja laukaisuajan mittaukset nousevalla vikavirralla, hätäseispainikkeiden toimintatestaus. Käytetty mittalaite: Amprobe Telaris 0100-Plus. | Ei havaittuja puutteita | Ei havaittuja poikkeamia, varalla olevia vikavirtasuojia ei mitattu. | 6138
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies | Lentokentänkatu 11 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2024-08-22 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQA9rguV1eX7S4RqQXKwrS5kASd-2z4fRHOIPzsMXzCWeoM | Valmet Technologiesin vikavirtasuojat testattiin (laukaisuvirta ja laukaisuaika) ja painiketestejä tehtiin. Kaikki mitatut laitteet toimivat, mutta havaittiin poikkeamia: ryhmällä 4 on muu kuin 30 mA -asetus, ryhmän 6 mittaus tehtiin suoraan suojalta ja ryhmän 26 riviliittimeltä puuttui johdin merkinnästä huolimatta. Suositeltu poikkeamien tarkistusta ja korjaavaa toimenpidettä. | Vikavirtasuojat ja vikavirtajohdonsuojakatkaisijat (Kohde: Valmet Technologies, Lentokentänkatu 11 Tampere) | Suoritettiin vikavirtasuojien ja vikavirtajohdonsuojakatkaisijoiden laukaisuvirran ja laukaisuajan mittaukset nousevalla vikavirralla, painiketestaus sekä tarkastettiin laitteiden tyyppi ja nimellisvirta. Mittaus tehtiin Amprobe Telaris 0100-Plus -mittalaitteella. | Ryhmä 4 (PIQ: JKA-152): Selektiivinen F-tyypin vikavirtasuoja, 300 mA – poikkeaa muista 30 mA nimellisvirran laitteista., Ryhmä 6 (PIQ: JKA-152): Mitattava suoraan vikavirtasuojalta, ei mene riviliittimelle., Ryhmä 26 (PIQ: JKA-152): Riviliittimellä ei johdinta, mutta johdonsuojassa merkintä (kaikilla vaiheilla). | Tarkistettava ja varmistettava ryhmän 4 selektiivisen F-tyypin vikavirtasuojan soveltuvuus 300 mA asetuksella, selvitettävä ryhmän 6 kytkentätilanne riviliittimille sekä korjattava ryhmän 26 johdotus tai dokumentointi, koska riviliittimeltä puuttuu johdin merkinnästä huolimatta. | 6139
Valmet Automation Oy | Automation | lentokentänkatu 11 | 33900 |  | 5115 | 2024-09-30 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBgV-e9O-OxT5JWR-X3qLGkAal7wVX-ZvZ46B4N-8pqOKo | Jakokeskus Jk2.2:lle tehtiin vikavirtasuojien toiminnallisuustarkastus ja mittaukset. Mittaustulokset kirjattiin pöytäkirjaan, eikä poikkeamia havaittu. | Jakokeskus Jk2.2 (Automation, Service Laitetila, lentokentänkatu 11) | Sähkömittaukset suoritettu vikavirtapiireille mittalaitteella (Amprobe, Beha Unitest 0100+), mitattu vikavirrat ja laukaisuajat. | Ei havaittuja puutteita |  | 6140
Valmet Automation Oy | Automation | lentokentänkatu 11 | 33900 |  | 5115 | 2024-09-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAwEzRTvWBCQ7CI8BcAbuyfAcngRbjDsYdy1DPEXiO7bU4 | Autonlämmitystolppien vikavirtasuojien toiminta mitattiin ja tulokset kirjattiin pöytäkirjaan. Poikkeamia ei raportoitu mittaustuloksista. | Autonlämmitystolpat (Automation, Lentokentänkatu 11) | Sähkömittaukset suoritettiin autonlämmitystolpille amprobe-mittalaitteella (vikavirtasuojien toiminnan testaus, laukaisuajat ja mitatut virrat kirjattu). | Ei havaittuja puutteita |  | 6141
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2024-11-18 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBKQ-KcUorjTanB4CUeYX7qARMJ2ED24VRuELb73Mx7LZo | Loistehon kompensointijärjestelmä ja kondensaattoriparisto T1 SPK11 tarkastettiin ja sähkönlaatu mitattiin. Kompensointi todettiin toimivan oikein ja sähkönlaatu oli hyvä (jännitesärö alle 3 %). Jatkotoimenpiteinä suositeltiin määräaikaishuoltoa 11/2025 ja huoltovälin säilyttämistä valmistajan ohjeiden mukaisena. | Loistehon kompensointijärjestelmä (kondensaattoriparisto) T1 SPK11, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere | Loistehon kompensoinnin toimintakunto tarkastettu, sähkönlaadun mittaus suoritettu Fluke 435 analysaattorilla, mittaustulokset analysoitu. | Ei havaittuja puutteita | Seuraava kompensoinnin vuosihuolto suositellaan tehtäväksi 11/2025. Kompensoinnin arvioitu jäljellä oleva käyttöikä on alle 10 vuotta. Huoltoväli noudattaa ST-kortistoa ja valmistajan ohjeita (12 kuukautta). | 6142
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies testaus | Lentokentänkatu 11, 33901 TAMPERE | 33900 |  |  | 2024-12-09 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBh5tDlSPWfRr0hL053M3YZAdrBi_ndKuBpPOiISN-g130 | Eristystason valvontarele MEV-7 kennoissa JKA-153/151 testattiin Valmet Technologiesin sähköasemassa. Koestuksessa rele havahtui ja hälytti ohjeiden mukaan kaikissa vaiheissa. Poikkeamia ei havaittu, rele toimii kuten määräysten mukaan. | Eristystason valvontarele MEV-7 (Kenno JKA-153/151), Valmet Technologies testausasema, Lentokentänkatu 11, Tampere | Valvontareleen (MEV-7) relekoestus suoritettu ensiökoestuksena ja toisiokoestuksena, hälytys- ja laukaisutoiminnot testattu vaiheittain. Asettelut tarkastettu ja koestusarvot mitattu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6144
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2024-04-03 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQD9akEIvfT2SLrV3XEzsdhsAboB7dzVM0Z-GaZp3-4irBU | Sähkökäytönjohtajan määräaikaistarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteistolle (muuntamot ja pääkeskukset). Tarkastuksessa havaittiin mm. kytkemättömät ylilämpötilahälytykset muuntajilla, puuttuvat lämpötilan mittarit, toimimaton analysaattori sekä puutteita dokumentaatiossa. Lisäksi kompensointiparistot on poistettu käytöstä ja asiakirjoista puuttuvat olennaiset suojauslaskelmat. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere – sähkölaitteisto (muuntamot M1 T157 ja M2 T159, sähköpääkeskukset T1SPK11, T1SPK12, T2SPK21, T2SPK22) | Suoritettiin sähkökäytönjohtajan määräaikaistarkastus ja turvallisuuskatselmus. Tarkistettiin huonetilat, kojeistot, dokumentointi ja varusteet muuntamoissa ja pääkeskustiloissa. Havaittujen puutteiden lisäksi tarkistettiin aikaisemmin tehtyjen huoltojen tila (suur- ja pienjännitehuollot, lämpökuvaukset, kompensointiparistot, vikavirtasuojien testaukset, paloilmoittimet). | Muuntamo M2 T159 ja M1 T157: Muuntajien ylilämpötilahälytys ei kytketty., Muuntamo M2 T159 ja M1 T157: Käyntilämpötilasta ei mittaria., Kojeistossa ei ole suojakaasun mittareita (M1 ja M2)., Sähköpääkeskukset T1SPK11 ja T1SPK12: Yhdessä keskuksessa mittalaite (analysaattori) ei toimi., T2SPK21 ja T2SPK22: Kompensointiparistot poistettu käytöstä 12/2022., Asiakirjapuute: Verkon, varavoiman ja UPS-jakelun vika- ja oikosulkulaskelmat sekä maadoitusjännitelaskelmat eivät ole käytettävissä. | Kytkettävä muuntajien ylilämpötilahälytys (M1 T157, M2 T159), asennettava mittarit käyntilämpötilojen seurantaan, suositellaan lämpötilavalvontareleitä muuntajille, tarkastettava ja korjattava toimimaton analysaattori (T1SPK12), huomioitava poistettu kompensointiparisto (T2SPK21 ja T2SPK22), laadittava ja tallennettava puuttuvat suojaus- ja maadoituslaskelmat. | 6145
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2024-11-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDOnVLB7dtyTKdSTwu-TXZDAZo0UrU0HerEyxzXvviVdPU | Sähkökäytönjohtajan tarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteistolle, sisältäen muuntamot ja sähköpääkeskukset. Uusia merkittäviä puutteita ei havaittu, mutta tarkastus toi esiin dokumenttien ja mittauslaitteiden puutteita sekä kompensointiparistojen poiston ja lämpötilavalvonnan puutteet. Suosituksena on täydentää laskelmat, varmistaa hälytysten ja valvonnan toimivuus sekä korjata mittariviat. | Valmet Technologies Oy, sähkölaitteisto (muuntamot M1 T157 ja M2 T159, sähköpääkeskustilat 1407 ja 1921) | Sähkökäytönjohtajan tarkastuskierros ja kunnossapidon tarkastus tehty; aiempia määräaikaishuoltoja ja tarkastuksia toteutettu (mm. suurjännitelaitteiston huolto 6.5.2023, 0,4kV-laitteiston huollot 2023, lämpökuvaukset 4/2023, kompensoinnin huolto 11/2023, paloilmoittimien huolto 14.8.2024, turva- ja poistumistievalaistuksen huolto 11.7.2023); tila- ja laitekohtainen tarkastus muuntamoissa ja sähköpääkeskuksissa. | Verkon vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat: ei ole käytettävissä, UPS-jakelun vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat: ei ole käytettävissä, Maadoitusjännitelaskelmat: ei ole käytettävissä, 0,4kV-laitteiston vuosihuolto: huomautettavaa, vuosittaiset toimenpiteet tarkistettava, 10-v määräaikaistarkastus: huomautettavaa, puutteiden korjaukset raportoitava kiito+, Muuntamot M1 T157 ja M2 T159: ylilämpötilahälytys ei kytketty (kuivamuuntajat 1T1, 1T2, 2T1, 2T2), Kojeistot M1 ja M2: ei suojakaasumittareita, Kojeistot M1 ja M2: muuntajan käyntilämpötilasta ei mittaria, Kojeisto T2SPK21 ja T2SPK22: kompensointiparistot poistettu käytöstä 12/2022, Sähköpääkeskustila 1407, kojeisto T1SPK12: Smart Power Quality Analyzer ei toimi | Päivitetään huolto- ja kunnossapito-ohjelma ja tallennetaan raportit kiito+; laadittava puuttuvat suojaus- ja maadoituslaskelmat; kytkettävä muuntajien ylilämpötilahälytykset ja asennettava lämpötilanvalvontarele muuntajien seurantaa varten; suositellaan varmistamaan vikavirtasuojien testaus koko laitteistossa; analysoitava vaihtoehto kompensointiparistojen korvaamiseksi; korjattava toimimaton Smart Power Quality Analyzer (T1SPK12); suojakaasumittarit ei asennettuna, arvioitava tarpeellisuus. | 6146
Valmet Automation Oy | Automation | lentokentänkatu 11 | 33900 |  | 5115 | 2023-03-30 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQABIQPLOCRnSImGdt9_alxkAdK-rYgF9dS5p7wVay3gSbk | Jakokeskus JKA-19:lle suoritettiin sähkömittaukset LABRA- ja 1PIO-LABRA-alueilla, ja kaikkien ryhmien sekä sulakkeiden arvot dokumentoitiin. Vikoja tai poikkeamia ei havaittu mittausten perusteella. | Jakokeskus JKA-19 (Lentokentänkatu 11, alue LABRA ja 1PIO-LABRA) | Jakokeskuksen JKA-19 ryhmä- ja vikavirtasuojien toiminta mitattu amprobe-beha unitest 0100+ -laitteella, mittaukset kattavat vikavirran, laukaisuajan ja mitatun virran arvot useille sulakkeille ja ryhmille. | Ei havaittuja puutteita |  | 6147
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2023-05-03 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDDx2bP_vUqRJNvw3yxTdnCAUO4VuFzAHymXjPcN2a72r4 | Muuntamot T157/T1 ja T159/T2 sekä pääkeskukset huollettiin ja tarkastettiin, sisältäen katkaisijoiden koestuksia ja huoltoja. Kaksi viallista pj-katkaisijaa vaihdettiin ja yhdestä poistettiin lukko. Lisäksi tehtiin sähkökeskusten puhdistukset ja aiemman puutelistauksen mukaisia kunnostustöitä. | Muuntamot T157/T1 ja T159/T2 sekä pääkeskukset (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Tarkastettiin ja huollettiin muuntajat ja keskijännitekojeistot, suoritettiin keski- ja pienjännitekatkaisijoiden koestukset sekä varokekuormaerottimien huollot ja toimintakokeet. Vaihdettiin kaksi viallista pienjännitekatkaisijaa, poistettiin lukko yhdestä pj-katkaisijasta ja huollettiin kyseinen katkaisija. Lisäksi tehtiin sähkökeskusten puhdistuksia ja kunnostettiin aiemmin laaditun puutelistauksen mukaiset kohdat. | Ei havaittuja puutteita |  | 6149
Valmet Automation Oy | Valmet Automation | Lentokentänkatu 11 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2023-05-06 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDzXOjwDtSEQ75wFiYxohEYAbTXz_w6CPiz7jtFL1ZPiok | Valmet Automationin vikavirtasuojille ja hätäseispainikkeille suoritettiin määräaikaistestit. Kaikki testatut painikkeet toimivat moitteettomasti eikä puutteita raportoitu. Mittaukset toteutettiin A-tyypin 30 mA vikavirtasuojilla nousevalla vikavirralla käyttäen Amprobe Telaris 0100-Plus -mittalaitetta. | Valmet Automation, osoitteessa Lentokentänkatu 11, Tampere, vikavirtasuojat ja hätäseispainikkeet (MOD 66: JKA-17 ja JKA-18, useita ryhmiä 100–235, 101–220) | Tehtiin vikavirtasuojien ja vikavirtajohdonsuojakatkaisijoiden laukaisumittaukset nousevalla vikavirralla (A-tyyppi, 30 mA nimellisvirta). Testattiin keskusten hätäseispainikkeiden toiminta; painikkeet toimivat moitteettomasti. | Ei havaittuja puutteita |  | 6150
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2023-05-06 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDfVAlt60pTRItuKAQqVqfeAXCSvSZaA5FJrYvfTmA1bqM | Muuntamoille T157 ja T159 sekä pääkeskustiloille tehtiin määräaikaishuolto, sisältäen laajamittaiset koestukset, tarkastukset, huollot ja siivoukset. Havaittiin rikkoutuneita jänniteindikaattoreita molemmissa muuntamoissa sekä vähäisiä vaurioita muuntajien käämeissä, joille ei vaadita toimenpiteitä. Suosituksena on viallisten jänniteindikaattoreiden uusiminen. | Muuntamot T157 ja T159 sekä pääkeskustilat (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Muuntajien ylilämpösuojauksen koestukset, varokekuormaerottimien toimintatestit, aistinvaraiset tarkastukset, kuormanerottimien ja maadoituserottimien toimintatestit, sj-katkaisijoiden huolto ja suojareleiden koestus, varokekuormaerottimien koestukset testisulakkeella, muuntajien kuiva pyyhintä ja imurointi, pj-pääkatkaisijoiden ja kompaktikatkaisijoiden toimintatestit ja suojareleiden koestukset, viallisten katkaisijoiden vaihdot (T159), T1SPK11 PJ-katkaisijan lukon poisto (T157), varmennetun sähkönsyötön asennukset serveritilan UPS-keskukselle | T157: Jänniteindikaattoreita rikki kojeistossa, suositellaan uusien hankkimista, T157: M1T1 *L2 käämin alaosan liitoskohta murtunut, ei toimenpiteitä, T159: Jänniteindikaattoreita rikki kojeistossa, suositellaan uusien hankkimista, T159: Muuntajan keskimmäisessä käämissä alhaalla kuljetusvaurio, pieni pala pois eristeestä, ei toimenpiteitä | Jänniteindikaattoreiden uusiminen muuntamoissa T157 ja T159 | 6152
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2023-11-02 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQASD_lHV6RZTZW0TgRSaaReARJHrnkJWh_M_ONS-EfCTjw | Kompensointijärjestelmän (T1 SPK11) vuosittainen tarkastus ja sähkönlaadun mittaus tehtiin. Kompensointi todettiin toimivan oikein ja sähkönlaatu on hyvä, jännitesärö alle 3 %. Seuraava vuosihuolto tulee suorittaa 11/2024, ja järjestelmän käyttöikä on arvioitu alle 10 vuodeksi. | Kompensointijärjestelmä (T1 SPK11), Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere | Kompensoinnin toiminnan tarkastus ja sähkönlaadun mittaus Fluke 435 -analysaattorilla; tehokerroin, jännitesärö ja virrat mitattu kompensoinnin kanssa ja ilman; tarkastuspöytäkirjan laadinta | Ei havaittuja puutteita | Seuraava kompensoinnin vuosihuolto marraskuu 2024. Kondensaattoripariston huoltoväliksi suositellaan 12 kuukautta ST-kortiston ja valmistajien ohjeiden mukaisesti. Kompensoinnin arvioitu käyttöikä on alle 10 vuotta. | 6153
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, Tampere | 33900 |  | 5162 | 2023-12-04 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDjf9VTYDdSR414AgJ-0bAOATb-7mIPZtZu6TAgdI66hik | Sähkökeskusten lämpökuvauksessa 2023 havaitut puutteet korjattiin. Toimenpiteinä suoritettiin mm. kontaktorien vaihdot, ilmavälien luominen, johtimien ja kaapelien päätökset, keskusmerkintöjen yhtenäistykset ja puuttuvien osien asennukset. Kaikki merkityt keskukset käytiin läpi ja turvallisuutta parantavia muutoksia tehtiin laajasti. | Sähkökeskukset JKB-112, JKD-211, JKC-LVI11, NKE-110, JKA-111, JKA-18, VJ3, JKA-LVI01, JKA-LVI10, JKA-LVI11, JKA-VJK, JKC-220, IJ-1, VJ-1, VJ-2, JKE-410, JKC-410 | Releille luotu ilmavälejä (JKB-112), särisevät kontaktorit vaihdettu (JKD-211, JKC-LVI11), irtojohtimia päätetty ja liittimiä kiinnitetty (NKE-110, IJ-1, VJ-1, VJ-2, JKC-410), kaapeleiden kiinnityksiä lisätty ja päätetty jakorasioihin (NKE-110, JKA-LVI01, JKC-LVI11), keskusmerkinnät ja pääkaaviot yhtenäistetty (useita keskuksia), puuttuvat sormisuojat lisätty (JKA-LVI01), valaisimia asennettu keskusten eteen (JKA-LVI01, JKA-LVI11), varoitustarra lisätty (JKA-LVI01), tarpeeton rele poistettu (JKA-LVI10), releet ja liittimet kiinnitetty (useita keskuksia), PE- ja N-kisko kiinnitetty ja tarkistettu (JKC-410), varokekansi lisätty (IJ-1), sulakemerkinnät ja keskuskaaviot korjattu (VJ-1, VJ-2). | Ei havaittuja puutteita |  | 6154
Valmet Automation Oy | Valmet Automation Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2023-07-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCIjnTbd2MMQqcQ91BrJpGOAc5aruUt54hdtjVC6Qw2vJA | Dieselpumpulle DP / 90122 suoritettiin määräaikaishuolto, johon sisältyi öljyjen ja suodattimien vaihto sekä kattavat neste- ja komponenttitarkastukset. Moottorin toiminta mitattiin ja ohjauskojeisto testattiin; käynti oli normaalin mukainen. Huollon aikana ei havaittu poikkeamia tai vikoja. | Dieselpumppu DP / 90122 (SD 33 DSPL) Valmet Automation Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere | Öljynsuodattimen ja voiteluöljyn vaihto (15W-40), hihnojen tarkistus, jäähdytysnesteen tarkastus ja pakkaskestävyys (-35°C), jäähdytysletkujen kunnon tarkastus, polttoainesäiliön ja letkujen tarkastus, polttoaineen määrämittarin toiminnan tarkastus, polttoainesuodattimen vaihto, vedenerottimen puhdistus, säiliön vesitys, ilmansuodattimen tarkastus, verkkovarausjännitteen tarkastus (Akusto 1: 27,21 V, Akusto 2: 27,19 V), akkujen kuormituskoe, pyörimisnopeusanturin tarkistus, ohjauskojeiston tarkastukset ja merkkivalojen testaus, liitoskireyksien tarkistus, magneettiventtiilien toiminnan tarkastus, mudanerottimen puhdistus, käynnistyksen ja automatiikan testaus, moottorin öljynpaineen, jäähdytysnesteen lämpötilan ja 0-virtaaman paineen mittaus, hälytysten testaus, pakoputkiston tarkastus, käytön jälkeiset tarkastukset ja huoltomerkinnät. | Ei havaittuja puutteita |  | 6155
Valmet Automation Oy | Valmet Automation |  | 33900 |  |  | 2023-09-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAQp1n_rM6aRpsfUDp4HGxeAWoRE4BdbrB_ZvW_288hZwM | Savunpoistojärjestelmä tarkastettiin ja kaikki keskuslaitteet sekä ryhmät testattiin. Koelaukaisu tehtiin ryhmille B1-B5, C1 ja D1, ja akkujen latausjännite todettiin normaaliksi. Raportissa ei mainita havaittuja puutteita. | Savunpoistojärjestelmä (6 laukaisukeskusta: D+H RZN 4316-E x3, D+H RZN 4308-E x1, Harikko x1, Ethermaan x1) kohteessa 001729 Valmet Automation | Järjestelmän toimintatestaus tehty, ryhmät B1-B5, C1 ja D1 koelaukaistu. Akut ja latausjännite tarkastettu (ok). | Ei havaittuja puutteita |  | 6156
Valmet Automation Oy | Valmet Automation Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2023-07-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAb9KbiCmFdTY-Wkc0S3tvfAe3oNTDvMFON5fFG16sMVJ0 | Dieselpumppu DP / 90122 huollettiin kattavasti, sisältäen öljyn- ja polttoainesuodattimien vaihdot sekä polttoainejärjestelmän, jäähdytysjärjestelmän ja sähkölaitteiden tarkastukset ja testaukset. Käynnistysautomaatio, hälytykset sekä akun kuormitustesti suoritettu. Huomioita tai poikkeamia ei havaittu. | Dieselpumppu DP / 90122 (SD 33 DSPL) Valmet Automation Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere | Öljynsuodattimen ja voiteluöljyn vaihto, polttoainesuodattimen vaihto, polttoaineen vedenerottimen puhdistus, polttoainesäiliön vesitys, hihnojen tarkistus, jäähdytysnesteen tarkastus ja pakkaskestävyyden mittaus, jäähdytysletkujen kunnon tarkastus, polttoainejärjestelmän tarkastukset, ilmansuodattimen tarkastus, akun kuormitustesti ja jännitearvojen mittaus, pyörimisnopeusanturin ja akkujen puhtauden tarkastus, ohjauskojeiston toiminnan ja merkkivalojen testaus, liitosten tarkastus, magneettiventtiilien toiminnan tarkistus, mudanerottimen puhdistus, käynnistysautomaation ja hälytysten testaus, pakoputkiston tarkastus. | Ei havaittuja puutteita |  | 6157
Valmet Automation Oy | Valmet Automation |  | 33900 |  |  | 2023-09-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCgClmuYoyfTbog8bmThqc3ATznZODzkPz9TT-lhBQiF60 | Savunpoistojärjestelmä kohteessa Valmet Automation käytiin läpi, ja laukaisuryhmät testattiin. Akkujen kunto ja latausjännitteet tarkistettiin, eikä järjestelmässä havaittu puutteita tai korjattavaa. | Savunpoistojärjestelmä (6 keskuslaitetta: D+H RZN 4316-E x3, D+H RZN 4308-E x1, Harikko x1, Ethermaan x1) kohteessa 001729 Valmet Automation | Järjestelmän toimintatestaus suoritettu, akkujen kunto tarkastettu, lähdöt ja laukaisuryhmät testattu (B1–B5, C1 ja D1), keskusten ja käyttöjännitteiden tarkistus tehty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6158
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2026-02-20 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAyRnKMNBoTTbG3_C_GXfejAQ4e8SbfbhrzfXvowJMExm0 | Kohteessa Valmet Technologies Oy on laadittu sähkölaitteiston kunnossapito-ohjelma, joka kattaa laajasti kiinteistön sähkö- ja turvallisuusjärjestelmien vuosihuollot sekä määräaikaistarkastukset. Ohjelmaan sisältyvät mm. savunpoistolaitteet, turvavalaistus, hissit, sprinklerilaitteisto, paloilmoitin, UPS-järjestelmä, kaapelit ja suurjännitelaitteet. Raportissa ei ole mainittu havaittuja vikoja tai poikkeamia. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere – sähkölaitteiston (2c) järjestelmät, mm. savunpoistolaitteet, turvavalaistusjärjestelmä (02TK2), hätäseispainikkeet, sähkökeskukset, kaapelit, hissit (F81), nosto-ovet (F83.4), sprinklerijärjestelmä (G73.2, G73), kylmäkoneistot (G41), paineilmakompressorit (G5), paloilmoitinjärjestelmä (G73), UPS-laitteet (H77), sähköautojen latauspisteet (H10), aluejärjestelmät (H11), suurjännitelaitteet (H21), vikavirtasuojat (H22.011), kompensointilaitteet (H23) | Kooste kunnossapito-ohjelmasta: vuosihuollot ja määräaikaistarkastukset savunpoistolaitteille, turvavalaistusjärjestelmälle (kuukausitestit ja vuosihuolto) sekä generaattorille; hätäseispainikkeiden toimintatestaus; jakokeskusten kunnossapitotarkastus; kaapeleiden ja johtoteiden tarkastus; hissien (F81) ja nosto-ovien (F83.4) vuosihuolto; sprinklerijärjestelmän ja sen varavoiman vuosihuolto sekä kuukausikokeet; kylmälaitteiden vuosihuolto (vuototarkastus); paineilmakompressorien huolto; paloilmoitinjärjestelmän vuosihuolto ja kuukausikoe; UPS-laitteiden vuosihuolto; sähköautojen latauspisteiden tarkastus; aluejärjestelmien tarkastus; suurjännitelaitteiston määräaikaishuolto; vikavirtasuojien painiketestaukset; sähkölaitteiston lämpökuvaus 3 vuoden välein; kompensointilaitteiden vuosihuolto; sähkölaitteiden kunnon jatkuva seuranta. | Ei havaittuja puutteita |  | 6159
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-04-28 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDQJf_uLl28QZyIYC_6nDRMAYEOTICYoYaw2edINzhyWQw | Sähkökäytön johtajan tarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteistoon. Tarkastuksessa havaittiin puutteita dokumentaatiossa, turvavarusteissa ja merkinnöissä, sekä suositus muuntajien toiminnan testaukselle. Puutteiden korjaus on tehtävä ja kuitattava käytönjohtajalle määräajassa. | Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteisto (muuntamotilat ja pääkeskustila 1921, laitteistotunnus Tukes 8550, muuntamot M1 T157 ja M2 T159) | Sähkökäytön johtajan määräaikaistarkastus tehty pääsähkötiloissa ja muuntamotiloissa pistokoeluontoisesti. Aiemmat huollot tarkistettu: suurjännitelaitteiston huolto 9.5.2020, 0,4kV-pääjakelulaitteiston huolto 5/2020, paloilmoittimen huolto 16.9.2021 ja sprinklerkeskuksen huolto 8.12.2021. Tarkastuksessa listattiin puutteet ja tehtiin turvallisuuskatselmus. | Muuntamotila: Sj-pääkaavio puuttuu, kiinnitettävä tarvittavat kaaviot seinälle, Muuntamotila: Maadoituskaavio puuttuu, kiinnitettävä ajantasainen laminoitu kaavio, Muuntamotila: Akkutoiminen käsiturvavalaisin puuttuu, suositellaan asentamaan, Muuntamotila: Kaapeleita päätetty puutteellisesti, varmistettava käyttö ja päätettävä rasiaan tarvittaessa, Muuntamotila kojeisto: Käyttöpiirustukset ja käyttöohjeet puutteellisia, kansio tuotava tilaan, Muuntamotila kojeisto: Merkinnöissä epäselvyyksiä, varmistettava muuntajien lähtöjen merkintöjen oikeellisuus seuraavassa huollossa, Muuntamotila muuntaja: Toiminnan testaus puutteellinen, ylilämpölaukaisu testattava seuraavassa huollossa, Pääkeskustila 1921: Maadoituskaavio puuttuu pääjohtokaavion yhteydestä, lisättävä, Pääkeskustila 1921: Akkutoiminen käsiturvavalaisin puuttuu, suositellaan asentamaan, Pääkeskustila 1921: Kasvosuojus puuttuu, suositellaan lisäämään, Pääkeskustila 1921: Kahvavarokkeen vaihtotyökalu puuttuu, suositellaan lisäämään, Pääkeskustila 1921: Varoituskilpien lisäys tarvitaan, tällä hetkellä puutteellinen varoitusmerkintä, Pääkeskustila 1921 kojeisto: Pääkaavio, piirikaavio ja kokoonpanopiirustus puuttuvat, tuotava tilaan kuvakansiossa | Täydennettävä muuntamotiloihin ja pääkeskustilaan puuttuvat kaaviot ja dokumentit. Asennettava akkutoimiset käsiturvavalaisimet, kasvosuojus ja kahvavarokkeen vaihtotyökalu pääkeskustilaan. Lisättävä varoituskilvet ja varmistettava kojeistojen piirustukset. Suoritettava muuntajien toiminnan ja ylilämpölaukaisun testaus seuraavassa huollossa. | 6160
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-10-26 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAG6e-70IHQR4fcXc3DWSXOAeAMqXgCzMwRhB10IuzMBpw | Sähkökäytön johtajan tarkastuksessa havaittiin puutteita dokumentaatiossa, huolto-ohjelmassa ja teknisissä tiloissa. Merkittävimpiä ovat kompensointilaitteiden huollon puuttuminen, puuttuvat tarkastus- ja huoltoraportit sekä kaaviopuutteet muuntamoissa ja pääkeskuksissa. Käyttämättömät kaapelit on poistettava ja huolto-ohjelmaa täydennettävä lämpökuvauksilla ja säännöllisillä kunnossapitotoimilla. | Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteisto (sis. muuntamot M1 T157 ja M2 T159, pääjakelulaitteisto, kompensointilaitteet, UPS, paloilmoitin, varavoimakone, sprinkler- ja savunpoistojärjestelmät) Lentokentänkatu 11, Tampere | Sähkökäytön johtajan määräaikaistarkastus suoritettu 26.10.2022. Aiemmista huolloista mm. suurjännitelaitteiston huolto 9.5.2020, pääjakelulaitteiston huolto 5/2020, UPS-huolto 11.3.2022, vikavirtasuojien testaukset 2–6/2022, paloilmoittimen huolto 28.9.2022, savunpoistoluukkujen huolto 28.9.2022, varavoimakoneen huolto 28.3.2022 ja sprinkler-huolto 8.12.2021. | Edellisen sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen (7.–8.8.2018) puutteiden korjausten dokumentaatiota ei löytynyt., 0,4 kV -laitteiston vuosihuolto: lisättävä kunnossapito-ohjelmaan ja tarkistettava raportit., Lämpökuvaus: suositellaan LK1-tasoista lämpökuvausta pääjakelu- ja nousukeskustasolla 2023., Kompensointilaitteiden huolloista ei merkintää, huollettava viipymättä; T2SPK22 hälyttää A3 ja A5 (ylikompensointi)., Turva- ja poistumistievalaistuksen vuosihuollon raportti puuttuu., Sprinklerkeskuksen huollon raportti tallentamatta kiito+:aan., Muuntamotiloista puuttuvat laminoidut pääjakelukaaviot ja kojeistokaaviot; muuntamotilan VAK-kaapelivaraukset päätettävä asianmukaisesti., Pääkeskustilojen nousujohtokaaviot eivät vastaa nykytilannetta; lisättävä käyttö- ja huolto-ohjeet kansioihin., Lämpökeskushuoneessa useita päättämättömiä kaapeleita, purettava tarpeettomat ja päätettävä asianmukaisesti. | Korjattava edellisen tarkastuksen puutteet ja dokumentoitava kiito+:aan, päivitettävä huolto- ja kunnossapito-ohjelmaan vuosihuolto ja lämpökuvaus (LK1-tasoinen) pääkeskusten huoltojen yhteydessä, kompensointilaitteet huollettava ja raportoitava, puuttuvat raportit (turvavalaistus, sprinkler) tallennettava, muuntamojen kaaviot laminoituna seinälle, VAK-kaapelivaraukset päätettävä, pääkeskusten nousukaaviot päivitettävä ja käyttö-/huolto-ohjeet lisättävä, lämpökeskuksen käyttämättömät kaapelit poistettava tai päätettävä asianmukaisesti. | 6161
Valmet Automation Oy | Valmet Automation Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 |  | 5115 | 2022-01-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDleOZNBIZ6RZp9q3_L84NwAQmTR0zo3obRpzhMqqCdE2A | Valmet Automation Oy:n ilmanvaihtokoneille TK-01–TK-25 ja PK-01–PK-21 tehtiin määräaikaishuolto, johon sisältyi puhdistukset, testaukset ja suodattimien sekä hihnojen vaihdot. Useimmat laitteet todettiin kuntoluokkaan 1, mutta osalla (mm. TK-01–TK-04, TK-20–TK-21, TK-25) on korjaustarve 1–4 vuoden sisällä. Suositellaan kaikkien hihnavetojen urapyörien vaihtoa. | Valmet Automation Oy, IV-koneet TK-01–TK-25 ja PK-01–PK-21 eri tiloissa (toimistot, neuvottelu, testaustila, tuotanto, keittiö, ruokasali, J-OSA, E-OSA, lastauslaituri, kellari, sosiaalitilat) | Ilmamäärien mittaus, kammion puhdistus, jäätymissuojauksen testaus, suodattimien vaihto, hihnojen vaihto, säätölaitteiden tarkastus, osittaiset suodattimien vaihdot eri teknisissä tiloissa | TK-01–TK-04 ja PK-01–PK-04 (Toimistot): kuntoluokka 3 – korjaustarve 1–4 vuoden sisällä, TK-05 ja PK-05 (Neuvottelu): kuntoluokka 1 – ei korjattavaa, TK-06–TK-22 ja PK-06–PK-14 (Testaustila, TSTOT, tuotanto, E-OSA, SOS.Tilat, lähetämö, demohuone, lastauslaituri): pääosin kuntoluokka 1 – ei korjattavaa, TK-18 ja PK-18 (SOS.Tilat 1krs): kuntoluokka 1 – ei korjattavaa, TK-19 ja PK-19 (Neuvottelu), TK-20 (Keittiö), TK-21 (Ruokasali, J-OSA Toimistot), PK-21 (J-OSA Toimistot), TK-25 (J-OSA Toimistot Kellari): kuntoluokka 3 – korjaustarve 1–4 vuoden sisällä, Korjausehdotus: kaikkien hihnavetojen urapyörien vaihtaminen suositeltavaa | Kaikkien hihnavetojen urapyörät vaihdettava seuraavan huoltovälin aikana; tarkkailtava kuntoluokan 3 yksiköitä (TK-01–TK-04, PK-01–PK-04, TK-20–TK-21, TK-25, PK-21) | 6162
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (öljylämmitys) | 5115 | 2022-09-21 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC4k6LcmtyuQIAjLldIQ6kwAWvqnEfr3Guctnp2XFtPaIc | Valmet Technologies Oy:n lämmönjakokeskukselle tehtiin määräaikaishuolto. Tarkastuksissa havaittiin, että virtausnuolet puuttuvat, lattialla oli tavaraa ja patteriverkon vaihdin vuotaa liittimistään. Suositeltavaa on merkata virtausnuolet, tyhjentää lattia ja korjata vuotava vaihdin. | Lämmönjakokeskus (öljylämmitys), Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Keskuksen yleinen kunto ja siisteys tarkastettu, putkisto- ja laite-eristeet, kannakoinnit sekä virtausnuolet tarkistettu, pumppujen ja paisunta-astioiden kunto arvioitu, varo- ja sulkuventtiilit testattu, lianerottimet tarkastettu ja puhdistettu, lämpötilamittaukset tehty, keskus siivottu huollon jälkeen | Huoltokeskuksen lattialla tavaraa, Virtausnuolet eivät ole merkitty putkistoihin, Patteriverkon vaihdin vuotaa liittimistä | Lattia tyhjennettävä ylimääräisestä tavarasta, virtausnuolet merkittävä putkistoihin, patteriverkon vaihdin korjattava tai vaihdettava | 6163
Valmet Automation Oy | Automation | lentokentankatu 11 | 33900 |  | 5115 | 2022-03-02 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAVoYI3H5QRTqVfvt2Lj5VzAV2_Kg9iqYgrt1QCzkvUBkM | Sähkökeskus JKA-19:lle suoritettiin vikavirtasuojien ja ryhmien mittaukset Lentokentänkadun kohteessa (Pig-LABRA). Mittaustulokset olivat pääosin hyväksyttävät, mutta useita ryhmiä merkittiin ei käytössä oleviksi (8F5, 9F4, 9F6, 10F5, 10FG, 11E6, 12F6). Suositeltavaa on tarkistaa näiden ryhmien dokumentaatio ja varmistaa tilanne. | Sähkökeskus JKA-19 (kohde: Automation, alue: Pig-LABRA, osoite: Lentokentänkatu 11) | Sähkökeskuksen vikavirtasuojien ja ryhmien mittaukset suoritettiin amprobe-mittalaitteella (valmistaja Beha, tyyppi Beha Unitest 0100+). Mittaukset sisälsivät vikavirran, laukaisuajan ja mitatun virran tarkastuksen useille ryhmille. | 8F5: Ei käytössä, 9F4: Ei käytössä, 9F6: Ei käytössä, 10F5: Ei käytössä, 10FG: Ei käytössä, 11E6: Ei käytössä, 12F6: Ei käytössä | Ryhmien, joissa todettiin 'Ei käytössä', tilanne on tarkistettava ja varmistettava dokumentaatiossa. Ei muita huomautettavia poikkeamia mittaustulosten perusteella. | 6164
Valmet Automation Oy | Automation | lentokentänkatu 11 | 33900 |  | 5115 | 2022-02-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDwA-A67vNpQLjDamTVjIy9Ad7eln6lghhblsiRyMS1obk | Kolmelle sähkökeskukselle (JKA-151, IKS-152, JKA-159) suoritettiin vikavirtasuojien mittaukset Lentokentänkadun kohteessa. Mittaukset on dokumentoitu kattavasti eikä poikkeamia raportoitu. Kaikki tulokset näyttävät olevan sallitulla tasolla ilman havaittuja vikoja. | Sähkökeskukset JKA-151, IKS-152, JKA-159 (Automation, osoite: Lentokentänkatu 11, alueet: P19-Hakli, PIQ-Halli, Dig-Halli) | Sähkökeskuksille on tehty vikavirtasuojien laukaisuajan ja vikavirran mittaukset käyttäen amprobe-beha unitest 0100+ -mittalaitetta. Mittaustulokset on kirjattu sulake- ja ryhmäkohtaisesti. | Ei havaittuja puutteita |  | 6166
Valmet Automation Oy | VALMET AUTOMATION OY | LENTOKENTANKATU 11 33900 TAMPERE FI | 33900 |  |  | 2022-03-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBMKhddTPpgRJvWdYg0-ZpiAbBNwgNTt8broZ1-ebKENRA | UPS-laite (9355-8-N-33-64x9Ah-MBS) Laitetilassa Rottala huollettiin sopimushuollon yhteydessä. Laite sekä akusto todettiin hyväkuntoisiksi, ja akustotesti tehtiin onnistuneesti. Suosituksena on akuston vaihto ja komponenttivaihdot (kondensaattorit, tuulettimet) vuonna 2023. | UPS-laite 9355-8-N-33-64x9Ah-MBS (sarjanumero 365168), asennuspaikka: K-KRS, Laitetila Rottala | UPS-laitteelle tehtiin sopimushuolto sisältäen akuston kunnon tarkastuksen, ympäristöolosuhteiden tarkastuksen, akustotestin purkukuormalla, laitteen tilan ja mittausten tarkastuksen. | Ei havaittuja puutteita | Akuston vaihto suositellaan vuonna 2023; kondensaattori- ja tuuletinvaihto suositellaan vuonna 2023. | 6167
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-11-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCE-WLsFxxRT4_yfoqGJuTkATD2d0FwWvJz7EE4cVjyu50 | Loistehon kompensointi ja sähkönlaatumittaus suoritettiin keskukselle T2 SPK22, ja kompensointi todettiin toimivaksi. Mittaus osoitti, ettei kompensointia tarvittu mittaushetkellä, ja sähkönlaatu oli normaali. Suositellaan harkitsemaan kompensoinnin käytöstä poistamista ja tekemään päätös jatkosta sähkönsiirtolaskujen seurannan jälkeen. | Loistehon kompensointi ja sähkönlaatumittaus, keskus T2 SPK22 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Loistehon kompensoinnin toiminnan tarkastus, sähkönlaadun mittaus Fluke 435 -analysaattorilla, virtaliitosten jälkikiristys, lämpökuvaus ja siivous suoritettu, suodattimet tarkastettu (2 kpl, tyyppi P1104). | Ei havaittuja puutteita | Mittaushetkellä keskuksella ei ollut kompensointitarvetta, joten suositellaan poistamaan kompensointi käytöstä, mikäli tarvetta ei jatkossakaan ole. Sähkönsiirtolaskuja tulee seurata kesän yli ja tehdä ratkaisu jatkosta tämän jälkeen. Ensimmäisen portaan kondensaattori hyödynnetään T1 SPK11 -kompensoinnin korjauksessa. Mikäli kompensointi pidetään käytössä, seuraava vuosihuolto tehdään 11/2023. | 6168
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-11-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBxy3-wYNEcTISqE3k7CGYCAacxDZZVlIx6gTylJMq3nmk | Kompensointijärjestelmä T2 SPK21 tarkastettiin ja sähkönlaadun mittaus suoritettiin. Yksi kondensaattoriporras poistettiin käytöstä tulipalovaaran vuoksi, koska kapasitanssit olivat laskeneet yli 10 %. Suositellaan arvioimaan kompensoinnin tarpeellisuus ja mahdollisesti poistamaan se käytöstä. | Kompensointijärjestelmä (T2 SPK21, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Sähkönlaadun mittaus Fluke 435 -analysaattorilla, kompensointijärjestelmän tarkastus, virtaliitosten jälkikiristys, lämpökuvaus, suodattimien tarkastus (2 kpl P1104), siivous suoritettu 2022. | Yksi kondensaattoriporras (kondensaattoriparisto) poistettu käytöstä tulipalovaaran vuoksi – kapasitanssit laskeneet yli 10 % nimellisarvosta, Mittaushetkellä ei ollut kompensointitarvetta, Sähkönlaatu normaali, jännitesärö 3–6 % | Poistaa kompensointi käytöstä, mikäli kompensointitarve ei jatkuvasti ilmene. Seurata sähkönsiirtolaskuja kesän yli ja tehdä jatkopäätös. Mikäli kompensointi pidetään käytössä, seuraava vuosihuolto on 11/2023. Huoltoväliksi määritelty 12 kk. | 6169
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-11-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDXNofNh3aqSK2wd3gsy3AGAS9NP-RvGZ7kPH-h3OXnEsg | T1 SPK12 -kompensointijärjestelmän ja sähkönlaadun mittaukset tehtiin Valmet Technologies Oy:n kohteessa. Yksi kondensaattori ja kattotuuletin todettiin viallisiksi, ja yksi porras poistettiin käytöstä tulipalovaaran vuoksi. Suosituksena on poistaa kompensointi käytöstä, ellei tarvetta todeta, ja arvioida tilanne sähkönsiirtolaskujen seurannan jälkeen. | Kompensointijärjestelmä T1 SPK12 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Loistehon kompensoinnin ja sähkönlaadun mittaukset suoritettu. Tarkastus tehty kompensointijärjestelmälle. Huoltotiedot sisältävät siivouksen, virtaliitosten jälkikiristyksen ja lämpökuvauksen vuonna 2022. | Yksi kondensaattori viallinen, kyseinen porras poistettu käytöstä tulipalovaaran vuoksi, Oikean puoleinen kattotuuletin on viallinen, Kapasitanssit laskeneet yli 10 % nimellisarvostaan porrassa 1, Mittaushetkellä kompensointitarvetta ei ollut | Suositellaan poistamaan kompensointi käytöstä, mikäli kompensointitarvetta ei ole jatkuvasti. Sähkönsiirtolaskuja tulee seurata kesän yli ja arvioida jatkotoimenpiteet. Jos kompensointi pidetään käytössä, seuraava vuosihuolto on 11/2023. Huoltoväliksi määritelty 12 kuukautta valmistajaohjeiden ja ST-kortiston mukaisesti. | 6170
Valmet Automation Oy | Automation | lentokentänkatu 11 | 33900 |  | 5115 | 2022-06-01 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAlorXb1M59SI7YAbU458bSAUCncp2g4kQzdDe-nM5aSEo | Keskuksille JKA-17 ja JKA-18 tehtiin vikavirtasuojien testaus ja mittaus. Raportin mukaan mittaukset on suoritettu useille ryhmille eikä poikkeamia tai virhehavaintoja ole kirjattu. Huolto toteutettiin L&T Kiinteistötekniikan toimesta. | Sähkökeskukset JKA-17 ja JKA-18 (Automation, Lentokentänkatu 11, alue MOD 66) | Sähkökeskuksille suoritettiin määräaikainen vikavirtasuojien toiminnan tarkastus mittaamalla vikavirta-arvot ja laukaisuajat ryhmä- ja sulaketasolla käyttäen Amprobe/Beha Unitest 0100+ mittalaitetta | Ei havaittuja puutteita |  | 6171
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-11-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBnq-T5uZCfT6luHniCZ0e6AfOZtlUKvrgc-bVMQI89L9U | Loistehon kompensointijärjestelmä T1 SPK11 tarkastettiin ja sähkönlaatu todettiin hyväksi (jännitesärö alle 3 %). Yksi kondensaattoriporras poistettiin käytöstä tulipalovaaran vuoksi ja kompensointi vaatii korjauksen. Suosituksena on vaihtaa viallinen kondensaattori varaosaan ja jatkaa määräaikaishuoltojen toteutusta. | Loistehon kompensointijärjestelmä T1 SPK11 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere) | Sähkönlaatumittaus suoritettu, kompensointijärjestelmä tarkastettu, virtaliitokset jälkikiristetty, siivous tehty, lämpökuvaus tehty | Yksi kondensaattoripariston porras poistettu käytöstä tulipalovaaran vuoksi kapasitanssin laskettua yli 10 % nimellisarvosta, Ensimmäisen portaan kondensaattori on viallinen ja kompensointi on korjattava | Vaihda ensimmäisen portaan kondensaattori T2 SPK22 kompensoinnista otettavaan varaosaan, suorita seuraava kompensoinnin vuosihuolto marraskuussa 2023, huomioi kompensoinnin arvioitu käyttöikä alle 10 vuotta ja noudata ST-kortiston huoltoväliä (12 kuukautta) | 6172
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-12-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBj3yv7svdVQYSjc9w9lDtYAZJS0GdwdQ9dgDJ3SIxVxSs | Loistehon kompensointijärjestelmä T1 SPK11 tarkastettiin ja todettiin toimivan oikein. Ensimmäisen portaan kondensaattori vaihdettiin varaosaan T2 SPK22 kompensoinnista. Seuraava vuosihuolto on ajankohtainen 11/2023. | Loistehon kompensointijärjestelmä T1 SPK11 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Ensimmäisen portaan kondensaattori vaihdettiin T2 SPK22 kompensoinnista otettuun varaosaan, kompensointijärjestelmä tarkastettiin ja todettiin toimivaksi. Lisäksi suoritettiin siivous, virtaliitosten jälkikiristys ja lämpökuvaus. | Ei havaittuja puutteita | Seuraava kompensoinnin vuosihuolto suositellaan suoritettavaksi marraskuussa 2023. | 6173
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-12-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQABZGYg3UHmT64wBQoqFEYWAbICDIMCdPxPpZx1ivWdZs8 | T2 SPK22 -kompensointijärjestelmä poistettiin käytöstä Valmet Technologiesin kohteessa Tampereella. Yksi kondensaattori siirrettiin hyödynnettäväksi toiseen kompensointiyksikköön. Poikkeamia ei raportoitu. | Loistehon kompensointijärjestelmä T2 SPK22 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Kompensointi poistettiin käytöstä, ensimmäisen portaan kondensaattori hyödynnettiin T1 SPK11 kompensoinnin korjauksessa. Aiemmin tehtyjä huoltotoimia vuonna 2022: siivous, virtaliitosten jälkikiristys, lämpökuvaus ja suodattimien (2 kpl) vaihto. | Ei havaittuja puutteita |  | 6174
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-12-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCPuvUb8ZwnTZVo1nGKD9idAcUWy8GXD9N-ly7JXJUYe9o | Loistehon kompensointijärjestelmä T2 SPK21 poistettiin käytöstä, ja virtaliitokset jälkikiristettiin. Mittaushetkellä kompensointitarvetta ei ollut, mutta havaittiin kapasitanssien alenema yli 10 %, minkä vuoksi yksi porras poistettiin käytöstä palovaaran vuoksi. | Loistehon kompensointijärjestelmä T2 SPK21 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Kompensointi poistettiin käytöstä, virtaliitokset jälkikiristettiin, suoritettiin tarkastus ja mittaukset. Lisäksi aiemmin vuonna 2022 tehty siivous, virtaliitosten jälkikiristys, lämpökuvaus ja suodattimien uusinta. | Kapasitanssit laskeneet yli 10 % nimellisarvosta porras 1: poistettiin käytöstä tulipalovaaran vuoksi |  | 6175
Valmet Automation Oy | Valmet Automation Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-03-28 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB0gK9KrU5JToQWfXS5ovRvAXEYHzYvMFe1XR97UsVFE-8 | Dieselpumppu SD 33 DSPL (DP / 90122) huollettiin Valmet Automation Oy:n tiloissa. Huollossa vaihdettiin suodattimia ja voiteluöljy, tarkastettiin polttoaine- ja jäähdytysjärjestelmät, akustot ja ohjauskojeisto sekä suoritettiin käynnistys- ja hälytystestit. Huomioita tai poikkeamia ei havaittu. | Dieselpumppu SD 33 DSPL (laitenumero DP / 90122), Valmet Automation Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere | Öljynsuodatin ja voiteluöljy vaihdettu, hihnat tarkistettu, jäähdytysneste tarkastettu (määrä, puhtaus) ja pakkaskestävyys mitattu, jäähdytysletkut tarkistettu, polttoainesäiliö ja polttoaineletkut tarkastettu, polttoainesuodatin vaihdettu, vedenerotin puhdistettu, polttoainesäiliö vesitetty, ilmansuodatin tarkastettu, akkujen jännitteet ja kuormituskoe suoritettu, anturit ja ohjauskojeisto tarkistettu, magneettiventtiilien toiminta tarkastettu, mudanerotin puhdistettu, käynnistysautomatiikan ja hälytysten toiminta testattu, nestevuodot tarkastettu, pakoputkisto tarkastettu, huoltomerkinnät tehty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6176
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-12-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB77NviGIecSpkrtbfnEZKzAcvYqIy8ud28stN_pMfEfJk | Kompensointijärjestelmä T1 SPK12 poistettiin käytöstä tarkastuksen ja korjauksen yhteydessä. Havaittiin, että yksi porras oli poistettava käytöstä kapasitanssin laskun vuoksi tulipalovaarasta johtuen, ja kattotuuletin oli viallinen. Mittaushetkellä ei ollut kompensointitarvetta. | Kompensointijärjestelmä T1 SPK12 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere) | Kompensointi poistettiin käytöstä; tarkastuksen ja korjauksen yhteydessä suoritettiin virtaliitosten jälkikiristys (2022), lämpökuvaus (2022) ja siivous (2022). | Kapasitanssit laskeneet yli 10 % nimellisarvostaan porrassa 1 (sarjanumero C0309 250) – porras poistettu käytöstä tulipalovaaran vuoksi, Oikean puoleinen kattotuuletin viallinen | Vaihdettava vialliset kondensaattorit, jotka ovat menettäneet kapasitanssiaan yli 10 %, ja korjattava oikean puoleinen kattotuuletin. | 6177
Valmet Automation Oy | Valmet Automation Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-03-28 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAr9sYO2bRTRZcpVYvDC9cVAcxOm4w3HCjU2jmdZ6avkhQ | Varavoimakone Lombardini LDW 903/B1 huollettiin Valmet Automation Oy:n kiinteistössä Tampereella. Huoltoon sisältyi öljy- ja suodatinten vaihto, neste-, polttoaine- ja sähköjärjestelmien tarkastukset sekä toiminnallinen koekäyttö. Poikkeamia tai vikoja ei havaittu. | Varavoimakone Lombardini LDW 903/B1 (Laitenumero VVK / 95085), Valmet Automation Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere | Öljynsuodatin ja voiteluöljy vaihdettu, hihnat tarkastettu ja säädetty tarvittaessa, kannatinkumit ja kiinnikkeet tarkastettu, jäähdytysneste ja sen pakkaskestävyys tarkastettu, jäähdytys- ja öljyletkut tarkastettu, polttoainesäiliö ja polttoainejärjestelmän osat tarkastettu, polttoainesuodatin vaihdettu, ilmansuodatin tarkastettu, akut tarkastettu ja kuormitustesti tehty, ohjauskojeiston toiminnot ja merkkivalot testattu, sähköliitokset tarkastettu, generaattori tarkastettu, jäähdytin tarkastettu, katkaisijat tarkastettu, koekäyttö ja toiminnallinen testaus suoritettu (mm. käynnistyminen, hälytystestit, ilmanvaihtolaitteet, pakoputkiston tarkastus), vuototarkastukset tehty ja huoltomerkinnät lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6179
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto |  | 2022-08-30 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCHjlmnyjU1Tqh8MQDjWz4NAWwgvLjf9fOc8Fag0ksxfbI | Pikapalopostit tarkastettiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä useista sijainneista. Kaikki tutkitut palopostit todettiin kunnossa oleviksi eikä puutteita havaittu. Palopostit jätettiin käyttövalmiiksi ja huoltotarrat lisättiin. | Pikapalopostit Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä (Lentokentänkatu 11). Tarkastetut palopostit: Mod 10, Mod 15, Mod 20, Mod 25, Mod 30 (1-2), Mod 45, Mod 50, Mod 55, Mod 60, Mod 65, Mod 66, Mod 70, Mod 75, Mod 80, Mod 85, Mod 90, 95, Mod 100 (1-2), Keittiö (1-2), Keittiö ala-aula, Huoltokäytävä (1-3), IQ-halli (1-2), Lähettämö, Mod 20 Käytävä (1-2), Labra, Terveysaseman aula. | Letkut vedettiin kokonaan ulos ja paineistettiin, palopostien esteettömyys ja vahingoittumattomuus tarkastettiin, komponenttien kunto arvioitiin, käyttöohjeiden luettavuus ja sijoituspaikan merkinnät tarkistettiin, seinäkannattimet ja letkukelan toiminnot tarkastettiin, veden virtaus testattiin, syöttöputken kunto tarkistettiin, palopostikaappien ovet ja suihkuputket tarkastettiin sekä huoltotarrat lisättiin. | Ei havaittuja puutteita |  | 6180
Valmet Automation Oy | Valmet Automation |  | 33900 |  |  | 2022-09-28 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQD6_iwSyeZbTYez0xDeAKYSAW6ntn9JqdY8Trqyr4wW1lI | Savunpoistojärjestelmän viisi keskuslaitetta tarkastettiin ja akkujen kunto varmistettiin, sekä ryhmiä koelaukaistiin. Keskuksissa 4 ja 5 suositellaan akkujen uusimista ja ryhmissä A3 ja A6 magneettien vaihtoa heikon kunnon vuoksi. | Savunpoistojärjestelmä, keskuslaitteet: 1 keskus D+H RZN 4316E (sisäänkäynnin vieressä), 2 keskus HARIKO (sähkötila aula), 3 keskus D+H RZN 4316E (keittiön alakerta huone 1910), 4 keskus D+H RZN 4316E (porrashuone IV-kh A4/A5), 5 keskus ETHERMAAN (porrashuone IV-kh A4/A5) | Akut mitattu ja tarkastettu kaikissa keskuksissa, laukaisukaaviot tarkastettu OK, koelaukaisut tehty ryhmille A1, A2, A3, A4, A5 ja A6 vuosina 2021–2022 | Keskukset 4 ja 5: akkujen vaihto suositeltua (viime vaihto 10/2017), Ryhmä A3: 3 kpl magneetteja heikossa kunnossa, suositellaan vaihtoa/uusimista, Ryhmä A6: 6 kpl magneetteja heikossa kunnossa, suositellaan vaihtoa/uusimista | Vaihdettava akut keskuksissa 4 (D+H RZN 4316E) ja 5 (ETHERMAAN), uusittava heikot magneetit ryhmissä A3 ja A6 | 6181
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (öljylämmitys) | 5115 | 2022-09-21 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAlnN4YU0CgQbKxqB6IPEd3AWlp6VVdqdy9ZaIfy9jJFUc | Lämmönjakokeskus Valmet Technologies Oy:n tiloissa huollettiin. Yleinen kunto todettiin pääosin hyväksi, mutta havaittiin lattialla ylimääräistä tavaraa, virtausnuolten puuttuminen putkistoista sekä patteriverkon vaihtimen vuoto liittimistä. Suositellaan tavaroiden poistoa, merkintöjen lisäämistä ja vuodon korjausta. | Lämmönjakokeskus (öljylämmitys), Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Keskuksen yleinen kunto ja siisteys tarkastettu, putkisto- ja laite-eristeet tarkastettu, pumppujen, paisunta-astioiden ja venttiilien toiminta tarkastettu, mittaristo tarkistettu ja puhdistettu, säätölaitteet tarkastettu ja säädetty. Keskus siivottu ja puhdistettu huollon jälkeen. | Tilan lattialla tavaraa (huomautettavaa), Virtausnuolet puuttuvat putkistoista, Patteriverkon vaihdin vuotaa liittimistä | Poistettava tavarat lattialta, merkittävä virtausnuolet putkistoihin, korjattava patteriverkon vaihtimen liitosten vuoto. | 6182
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2023-11-06 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBZ0k6gZcx1QaKstXbqMicyAUaFnt0rbyClcju8XmS9JWI | Työhuoneiden ryhmälle R10.3 (keskus JKA-130) tehtiin sähkötekniset tarkastus- ja mittaustoimenpiteet. Kaikki tarkastukset ja mittaustulokset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähköistys, työhuoneiden ryhmä R10.3 (keskus JKA-130) | Suoritettiin ryhmäkohtaiset sähkömittaukset ja tarkistukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, oikosulkuvirran ja suojalaitteiden toiminnan tarkastus, vikavirtasuojakytkimen laukaisumittaukset, kiertosuunnan tarkistus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6183
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto | 5115 | 2024-03-18 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDA6Mjap4NBR56gdI44J1XmAa1-pyvdHOHUPabO-J2if3o | Kylmälaitteille tehtiin kevään kausihuolto, joka kattoi tarkastukset, puhdistukset ja vuototarkastukset. Merkittävimmät havaitut viat olivat useiden puhaltimien ja puhallinmoottoreiden rikkoutuminen kahdessa koneikossa sekä useissa kylmiöissä kuluneet putkieristeet. Lisäksi yhdessä pakastimessa havaittiin ajoittaista pätkäkäyntiä ja toisessa kosteuden viitteitä. | Kylmälaitteet: VJ01JK01 (A ja B osat), VJ01JK02 (A ja B osat), JK01MT80T (Lastauslaituri), VJ03 (E-osa), JJ09 (Vesikatto/Sisääntuloaula), JJ10 (Vesikatto/Sisääntuloaula), VJK JK21 (IV-konehuone/Vesikatto), Peijakka JK1 Kylmiö (Katto/Peijakka), Peijakka JK2 Kylmiö (Katto/Peijakka), Peijakka JK3 Kylmiö (Katto/Peijakka), Peijakka JK4 Pakastin (Peijakka/Katto), Peijakka JK5 Pakastin (Vesikatto/Peijakka), JK Kompressorihuone (Kompressorihuone), Rottala kylmäkone 1 (Rottala), Rottala kylmäkone 2 (Rottala) | Kausihuoltoon sisältyi laitteen vikahistorian tarkastus, prosessien ja säätöjen toiminnan tarkastus, F-asetuksen mukainen vuototarkastus, kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus, tärinänvaimentimien, laitteiden kiinnitysten ja lauhdutinten puhtauden tarkastus sekä tarvittaessa puhdistus, venttiilien toiminnan tarkastus, putkistojen, eristeiden ja mittareiden kiinnitysten tarkastus. Joillakin laitteilla sisäyksiköiden suodattimet puhdistettiin, lauhduttimet harjattiin ja puhallettiin sekä kondenssivesiputkia ja viemäröintejä korjattiin lisätyönä. | VJ01JK01: Huomautettavaa, koneikko Finnkylmän takuukorjauksen alla. Useita puhaltimia rikki lauhduttimella., VJ01JK02: Koneikko Finnkylmän työn alla. Useita puhallinmoottoreita rikki., Peijakka JK1 Kylmiö: Putkieristeessä kulumaa ulkona., Peijakka JK2 Kylmiö: Eristet kuluneet sään vaikutuksesta., Peijakka JK3 Kylmiö: Nestelasin indikointi mahdollisesta kosteudesta, putkiston eristeet paikoin kuluneet ulkona., Peijakka JK4 Pakastin: Putkien eristyksissä auringon kuluttamaa., Peijakka JK5 Pakastin: Kylmillä ilmoilla ajoittaista pätkäkäyntiä, eristys heikentynyt auringon vaikutuksesta. | VJ01JK01 ja VJ01JK02: Puhaltimien ja puhallinmoottoreiden korjaus/takuutyön valmistuminen Finnkylmältä. Peijakan kylmiöt JK1-JK5: Putkieristeiden kunnostus ja suojaus ulkona. Peijakka JK3: Tarkistaa kosteussuojaus, mahdollinen kuivaimen vaihto jos kosteusongelma jatkuu. Peijakka JK5: Selvittää pätkäkäynnin syy ja korjata tarvittaessa. | 6184
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 33900 Tampere | 33900 | ST 51.21.06 | 5162 | 2022-10-07 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQD3pt8rgdvZS5wRb2XT0MlaAUpHrFTec9SGqfu2z6gGqDs | Jakokeskus JK-C210:lle tehtiin käyttöönottotarkastus ja mittaukset liittyen keittiön uusien induktiotasojen sähköistyksiin. Kaikki asennukset ja mittaustulokset todettiin sähköturvallisuus- ja EMC-vaatimusten mukaisiksi. Puutteita tai vikoja ei havaittu. | Jakokeskus JK-C210 (Valmet Technologies Oy, Tampere, Lentokentänkatu 11) | Käyttöönottotarkastus ja mittaukset ryhmäjohtotason sähköasennuksille: asennusten aistinvarainen tarkastus, suojajohtimien jatkuvuusmittaus (suurin resistanssi 0,37 Ω ryhmässä 13), eristysresistanssin mittaus (>500 MΩ), oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssimittaukset, vikavirtasuojien toiminnan testaus sekä EMC-vaatimusten varmistus. | Ei havaittuja puutteita |  | 6185
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5162 | 2024-02-20 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAsy_5Ihf-URbw6ZV5LEztPAYTwJnTKtVl4Goma2WUJZrE | Pakastimen lattialämmityksen sähkönsyötön kytkentä sekä vikavirtasuojan asennus tehtiin keskukseen JKC-SL1. Kaikki tarkastus- ja mittaustulokset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Pakastimen lattialämmityksen sähkönsyötön kytkentä (keskus JKC-SL1, ryhmä 7F1) | Lattialämmityksen sähkönsyötön kytkentä toteutettu, vikavirtasuojan lisäys keskukseen tehty. Aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssimittaus, vikavirtasuojan laukaisutesti ja toiminta-/käyttötestit suoritettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6186
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2024-08-31 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAmwVQUI7fgTalJVQXgQInPAUS8JT3h5Bfzu4gSCsAqTY8 | UPS-keskus UPS-K14 vaihdettiin uuteen, syöttökaapelit asennettiin ja kohteelle tehtiin käyttöönottotarkastus mittauksineen. Kaikki sähkötekniset mittaukset olivat vaatimusten mukaisia, mutta palokatkot olivat vielä massaamatta tarkastushetkellä. Suosituksena on palokatkojen massauksen toteuttaminen. | UPS-keskus UPS-K14 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | UPS-keskuksen vaihto uuteen ja uuden UPSin syöttöjen kaapelointi, käyttöönottotarkastus suoritettu (aistinvarainen tarkastus, suoja- ja potentiaalintasausmittaukset, eristysresistanssikokeet, vikavirtasuojien testaus, oikosulku- ja silmukkaimpedanssimittaukset, EMC-vaatimusten tarkastus) | Palokatkot vielä massaamatta tarkastuksen ajankohtana | Palokatkot on massattava asennusohjeiden ja turvallisuusmääräysten mukaisesti | 6187
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2023-11-06 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAmuvMUHA7PT7D-q4HMS2HDAZwJ_0E8ziJbVUOX7trQxDs | Sähköryhmälle R21.2 (keskus JKA-130) tehtiin mittaukset ja käyttötestit Valmet Technologies Oy:n kohteessa. Kaikki tarkastetut arvot olivat kunnossa eikä puutteita havaittu. Toimenpiteisiin sisältyi mm. jatkuvuuden, eristysresistanssin ja vikavirtasuojan mittaukset. | Sähköryhmä R21.2, keskus JKA-130 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkastus suojalaitteen arvoilla, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen tyyppi- ja arvotarkistus sekä laukaisumittaukset, kiertosuunnan tarkastus ja toiminta-/käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6188
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2024-09-17 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDMXp3Y54yJSYyxqJOyvtbLASv31Y_qVf2CVj51vhBaq5I | Sähkökeskus K-14 kompressorihuoneessa tarkastettiin ja mitattiin sähköjärjestelmän toiminnat. Kaikki mittaustulokset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus K-14 (kompressorihuone, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Ryhmäkohtaiset sähkömittaukset suoritettu (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, automaattisen poiskytkennän toiminta, vikavirtasuojakytkimen laukaisuparametrit, oikosulkuvirta, kiertosuunta, toiminta- ja käyttötestit). | Ei havaittuja puutteita |  | 6189
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2024-09-17 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDVoUOFBTCMTYkg4El7fdUAAfiHPDQ3s7dvjn2o8BpAHHQ | Sähkökeskus K-14:lle tehtiin PR-lisäys kompressorihuoneeseen ja ryhmäkohtaiset sähkömittaukset. Kaikki tarkastukset ja testit todettiin olevan kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus K-14 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Suoritettiin PR-lisäys kompressorihuoneeseen ja ryhmäkohtaiset mittaukset ryhmälle 27: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssin tarkastus, automaattisen poiskytkennän varmistus, oikosulkuvirran mittaus, VVSK:n nimellisarvojen tarkastus, laukaisukokeet, kiertosuunnan tarkastus ja toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6190
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2024-09-30 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBmM-VIcJqYR4fKhGV1Nee8ATFON5DnVTlrYdaeg53JSw8 | Sulanpidon syöttö 1 (keskus JKA-LVI01, ryhmä F29) tarkastettiin ja mitattiin. Kaikki mittaukset olivat kunnossa ja laukaisuparametrit täyttivät vaatimukset. Poikkeamia ei havaittu. | Sulanapidolle syöttö 1 (Keskus JKA-LVI01, ryhmä F29) | Suoritettiin sähköinen mittaus sisältäen suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisu- ja laukaisuaikamittaukset sekä visuaalinen tarkastus ja toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6191
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2024-09-30 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCTPbaDxrUNT5LqfAtEuJ0hAeqaull5C6amZqU5UwHyHAo | Sulanapidolle syötön 2 sähköjärjestelmä (Keskus JKA-LVI01, ryhmä F30) tarkastettiin ja mitattiin. Kaikki mittaukset olivat kunnossa eikä puutteita havaittu. | Sulanapidolle syöttö 2 (Keskus JKA-LVI01, ryhmä F30) | Suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuvirran ja laukaisuajan mittaus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit, aistinvarainen tarkastus | Ei havaittuja puutteita |  | 6192
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2024-10-02 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCboSzQvfDQTb5y7VvctmkVAdFE7iNbXtrRXCQVDU1hw3o | Sulanapito syöttö 3 (keskus JKB-LVI01) tarkastettiin mittauksin ja testeillä osoitteessa Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11. Kaikki mittaustulokset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sulanapito syöttö 3, keskus JKB-LVI01 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, VVSK:n laukaisuvirta- ja laukaisuajan tarkastus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit | Ei havaittuja puutteita |  | 6193
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2024-10-02 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQABxVGKSmtQTphXdQUH0nrRAUK2UjVT1Xgwj4yxcsjPA44 | Sulanapito syötölle 4 (keskus JKB-LVI01) tehtiin sähköiset mittaukset ja toiminnalliset testit. Kaikki tarkastuskohteet todettiin kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sulanapito syöttö 4, keskus JKB-LVI01 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, VVSK:n laukaisuvirta- ja laukaisuajan tarkastus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit suoritettiin. | Ei havaittuja puutteita |  | 6194
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2025-01-21 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCU35MY_lhnRYKQVNKBSU4CAf80oHZYd8mi39vXnBfs94g | Sähkökeskus JKA-153:n ryhmälle 12F1 tehtiin mittaukset ja tarkastukset Valmet Technologies Oy:n IQ-hallissa saattojohtokiskojen lisäyksen yhteydessä. Kaikki tarkastukset ja mittaukset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus JKA-153, ryhmä 12F1 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Vietakiskojen lisäys IQ-halliin, aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6195
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2025-01-22 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDUCDrrds9oR5Cl0CnuN6PtAUgf2VZvEbkuuDoqK7yoZVY | Virtakiskojen lisäykseen liittyvien sähkötarkastusten mittaukset suoritettiin keskus Jka-153:n ryhmälle 13F1. Kaikki testit ja tarkastukset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Virtakiskot lisäys IQ halliin, keskus Jka-153, ryhmä 13F1 | Aistinvarainen tarkastus tehty, suojajohtimen jatkuvuus mitattu (0,27 Ω), eristysresistanssi mitattu (500 MΩ), oikosulkuvirta mitattu (234 A), kierrossuunnan tarkastus suoritettu, toiminta- ja käyttötestit suoritettu | Ei havaittuja puutteita |  | 6196
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2025-01-22 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBXnRjyS0NKSJiLaavLbg2lAVn8XsaJed_0AnR-UhyiEYQ | Virtakiskojen lisäyksen yhteydessä keskukselle Jka-153 tehtiin sähkömittaukset ja tarkastukset. Kaikki mitatut arvot olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Virtakiskot lisäys IQ halliin, keskus Jka-153, ryhmä 14F1 | Ryhmäkohtaiset sähkömittaukset tehty (suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus), kiertosuunnan tarkastus suoritettu, toiminta- ja käyttötestit tehty, aistinvarainen tarkastus suoritettu | Ei havaittuja puutteita |  | 6197
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2025-06-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCLTUlWb57XRbhSVbi49kj_AWJvQyBlGbAVFCXJHGfIakQ | Sähkökeskus RK 3.2:lle tehtiin 16A voima PR -lisäys ja siihen liittyvät sähköasennuksen tarkastus- ja mittaustoimenpiteet. Kaikki mittaustulokset olivat hyväksyttävät, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus RK 3.2 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Suoritettu 16A voima PR -lisäys laitetilaan ja siihen liittyvät sähköturvallisuusmittaukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysvastusmittaus, oikosulkuvirran mittaus, suojalaitteiden nimellisarvojen tarkistus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuarvon ja -ajan mittaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6199
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2025-07-22 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQA6iIeiGqyCTKLTpYk5X9atAdNlHqsNcVmShxLfeZXvrhQ | Sähkökeskus Jkc-220 tarkastettiin ja sille tehtiin kattavat mittaukset sekä käyttötestit. Kaikki arvot olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus Jkc-220 (PR keittiö, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Ryhmäkohtaiset sähkömittaukset suoritettu (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, syötön automaattinen poiskytkentä, oikosulkuvirta) sekä VVSK:n toiminnan ja käyttötestien tarkastus. | Ei havaittuja puutteita |  | 6200
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2025-11-17 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCr_VhzPf9CTYRXEgIqaq0VAUi4PQrZWlMMjZlBNxg1YRo | Sähköasennukseen (kouru ja pistorasiat) liittyvät työt tehtiin ja mittaustulokset tarkastettiin keskuksesta Vk2 ryhmälle 24.1. Kaikki arvot olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähköasennus (kouru ja pistorasiat), liittyen keskukseen Vk2, ryhmä 24.1 | Asennettu käytävälle kouru ja pistorasioita. Suoritettu ryhmäkohtaiset mittaukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus (0,2 Ω), eristysresistanssin mittaus (500 MΩ), oikosulkuvirran mittaus (545 A), vikavirtasuojakytkimen laukaisuarvojen testaus (21 mA, 34,3 ms) sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6202
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2025-08-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC3gQsrPw3sQbC0hV99D7PXAfT3jOSL3XhAyoDXccmn6vU | Jakokeskus RK 3.2:lle suoritettiin sähkömittaukset ja käyttötestit. Kaikki arvot todettiin kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Jakokeskus RK 3.2 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Suoritettu ryhmäkohtaiset sähkömittaukset: suojajohtimen jatkuvuus (0,15 Ω), eristysresistanssi (500 MΩ), oikosulkuvirta (444 A), VVSK laukaisuarvot (21 mA, 26 ms). Aistinvarainen tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit tehty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6203
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2025-08-13 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDUnRMig1tHQJ9NZqnspaOIAW0QOPdcW9zep5yBLBQop00 | Autonlämmityskotelo (keskus JKC-410, ryhmä 13F) vaihdettiin ja järjestelmälle suoritettiin kattavat mittaukset ja testaukset. Kaikki mitatut arvot ja toiminnallisuudet todettiin kunnossa. Puutteita tai vikoja ei havaittu. | Autonlämmityskotelo (keskus JKC-410, ryhmä 13F) | Autonlämmityskotelon vaihto, aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, suojalaitteiden tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen toiminnan testaus ja käyttötestit suoritettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6204
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBSp6ZA8ZHFTJwdZHBICO3NATaAnYGnflxVSH7ROhcEvhE | Pikapalopostien määräaikaistarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Kaikki tarkastetut kohdat todettiin kunnossa, eikä puutteita havaittu. Painemittari ja automaattiventtiilit jätettiin arvioimatta. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja veden virtaama). Painemittari ja automaattiventtiilit jätettiin arvioimatta. Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6205
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCDtG2J2EdWRq0JWpgJUJilAc4QJUp4UkLzLLn22NNpPa8 | Valmet Technologies Oy:n pikapalopostit tarkastettiin Lentokentänkadulla. Kaikki tarkastetut kohteet olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. Huoltotarra lisättiin tarkastuksen yhteydessä. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen ulosveto ja paineistus, laitteiston esteettömyys, komponenttien kunto, käyttöohjeiden luettavuus, sijoituspaikan merkinnät, seinäkannattimet, veden virtaama, letkukelan toiminta, sulku- ja venttiilien tarkastus, syöttöputki, kaapin kunto ja ovien toiminta, suihkuputken tyyppi, letkunohjain). Huoltotarra lisättiin. | Ei havaittuja puutteita |  | 6206
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SÄ mittaustulokset | 5115 | 2025-11-17 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC6TQ5ekKW8Spn_2vVq-HETAfAhfwSQMFSBKHdZN5NdRjk | Sähköasennuksessa ryhmälle 24.2 (keskus Vk2) tehtiin kouru- ja pistorasiat lisäys sekä ryhmäkohtaiset mittaukset ja käyttötestit. Kaikki mitatut arvot olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähköasennus ryhmä 24.2 (keskus Vk2), käytävän kouru ja pistorasiat | Asennettu käytävälle kouru ja pistorasioita. Suoritettu ryhmäkohtaiset mittaukset (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, poiskytkentätesti, vikavirtasuojan laukaisu) sekä aistinvarainen tarkastus ja toimintatestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6207
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDVs8WAbDPvR7khWhhONQMHAceQ2TPmFHOs-Bx7Rup7A00 | Pikapalopostien määräaikaistarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Kaikki tarkastetut kohdat todettiin kunnossa, eikä puutteita havaittu. Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta, ja huoltotarra lisättiin. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja veden virtaama). Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta. Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6208
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCofZaFjiSLR7OyljSRRVd8AXoOI-Nty_R4Url3GpvQ3MA | Pikapalopostien määräaikaistarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Kaikki tarkastetut kohdat todettiin kunnossa, eikä puutteita havaittu. Painemittari, automaattiventtiili ja letkunohjaimet jätettiin arvioimatta. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja veden virtaama). Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta. Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6209
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCCGWOoaq7bT5ux2B8JtNRIAdUxWdSyrC0rzLL1aiXh_us | Pikapalopostien määräaikaistarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Kaikki tarkastetut kohdat todettiin kunnossa, eikä puutteita havaittu. Painemittari, automaattiventtiili ja letkunohjaimet jätettiin arvioimatta. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja veden virtaama). Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta. Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6210
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQD1MB0Sf8iDSIvQN4aterVDAfSWFxjpN4aNvrKE2drIjUc | Pikapalopostien tarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä, Lentokentänkatu 11. Kaikki tarkastetut kohteet todettiin kunnossa, eikä puutteita havaittu. Painemittarin ja automaattiventtiilin toimintaa ei arvioitu, ja huoltotarra lisättiin. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja veden virtaama). Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta. Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6211
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC8bpK4M7LBRrYfXHIKxKl9AeDxDvddAmLbHDiWVXiTcXc | Pikapalopostit tarkastettiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä Lentokentänkadulla. Kaikki tarkastetut kohdat olivat kunnossa eikä puutteita havaittu. Huoltotarra lisättiin. | Pikapalopostit (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen paineistus, esteettömyyden ja kunnon tarkastus, sijoituspaikan merkinnät, liitinten ja kelan toiminta, venttiilien tarkastus, syöttöputken ja palopostikaapin kunnon tarkastus). Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6212
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCzrUkKSxk6RbRlQNVSulsDAZsTYLTVkXTZ-7YAcD7JZ6I | Valmet Technologies Oy:n pikapalopostit tarkastettiin ja todettiin pääosin kunnossa. Kaikki arvioidut osa-alueet täyttivät vaatimukset eikä puutteita havaittu. Huoltotarra lisättiin tarkastuksen yhteydessä. | Pikapalopostit (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen ulosveto ja paineistus, laitteiston esteettömyys, komponenttien kunto, käyttöohjeiden luettavuus, sijoitusmerkinnät, seinäkannattimet, veden virtaama, letkuliittimet, kelan toiminta, sulkuventtiili, syöttöputki, palopostikaappi ja suihkuputki tarkistettu). Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6213
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBU2nb7lwhTSZIUbApZ-CM7AT7evcAjdzwxHAbhUVCZXZw | Pikapalopostit Valmet Technologies Oy:n kohteessa tarkastettiin ja todettiin pääosin kunnossa. Huoltotarra lisättiin eikä puutteita havaittu. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen paineistus, esteettömyyden ja kunnon tarkastus, sijoituspaikan merkinnät, liitinten ja kelan toiminta, venttiilien tarkastus, syöttöputken ja palopostikaapin kunnon tarkastus). Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6214
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCak5Y_t3LtSaEbQPfdT9dtAee_MqbXD21pxswziCIrc1U | Valmet Technologies Oy:n pikapalopostit tarkastettiin ja todettiin pääosin kunnossa. Huoltotarrat lisättiin tarkastuksen yhteydessä. Ei havaittuja vikoja tai poikkeamia. | Pikapalopostit (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja virtaama) sekä huoltotarrojen lisääminen. | Ei havaittuja puutteita |  | 6215
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBxnQpJORBySq6QvW8TfHZpAZgow26XwypOuQTKczfQB2Q | Pikapalopostien määräaikaistarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Kaikki tarkastetut kohdat todettiin kunnossa, eikä puutteita havaittu. Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta. | Pikapalopostit (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja veden virtaama). Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta. Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6216
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDK4KXsBCrISLPD1weMl52nAVbl-VX1b22qIMkRfyMtmWw | Valmet Technologies Oy:n pikapalopostit tarkastettiin ja todettiin olevan pääosin kunnossa. Huollon aikana suuttimen klemmaria kiristettiin. Muita puutteita tai korjausesityksiä ei raportoitu. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Pikapalopostien tarkastus tehty kaikilta osin; letkut vedetty ja paineistettu, käyttöohjeet ja merkinnät tarkistettu, letkukela ja venttiilit tarkastettu, syöttöputken kunto tarkistettu, huoltotarra lisätty. Suuttimen klemmaria kiristetty välittömästi. | Ei havaittuja puutteita |  | 6217
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQD4z5qWuQACT5FIIAu7mkHUAY-VEDqLzDPFPxIJ1xLpln0 | Pikapalopostien määräaikaistarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Kaikki tarkastetut kohdat todettiin kunnossa, eikä puutteita havaittu. Painemittari, automaattiventtiilit ja letkunohjaimet jätettiin arvioimatta. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja veden virtaama). Painemittari ja automaattiventtiilit jätettiin arvioimatta. Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6218
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDvUfsRTKsnQIFWt8ZC_IO5AW-ee2xch_wYKBft7zEblxU | Pikapalopostit tarkastettiin Valmet Technologies Oy:n tiloissa ja todettiin pääosin kunnossa. Ainoana välittömänä toimenpiteenä kiristettiin sulun alapuolinen letkuliitos. Muita korjaus- tai parannusesityksiä ei esitetty. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikille pikapaloposteille tehty tarkastus: letku vedetty ja paineistettu, esteettömyys, liittimet, kannattimet, veden virtaus, sulkuventtiilit ja palopostikaapin kunto tarkistettu. Huoltotarra lisätty. Sulun alapuolinen letkuliitos kiristetty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6219
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAhPv7k6vmgRZHRrSzW3VnsAWxcPhDAZikuIsO6wAejcZg | Pikapalopostit Valmet Technologies Oy:llä tarkastettiin kokonaisuudessaan ja todettiin kunnossa oleviksi. Huoltotarra lisättiin, eikä puutteita havaittu. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen paineistus, esteettömyyden ja kunnon tarkastus, sijoituspaikan merkinnät, liitinten ja kelan toiminta, venttiilien tarkastus, syöttöputken ja palopostikaapin kunnon tarkastus). Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6220
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDXw8Og9-BUQpspqm1voXQ5AW1I7_wkjIViverT6SMiNq4 | Valmet Technologies Oy:n pikapalopostit tarkastettiin ja todettiin pääosin kunnossa. Kaikki tarkastuskohteet olivat hyväksyttävässä kunnossa eikä puutteita havaittu. Huoltotarra lisättiin pikapaloposteihin. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen ulosveto ja paineistus, laitteiston esteettömyys, komponenttien kunto, käyttöohjeiden luettavuus, sijoitusmerkinnät, seinäkannattimet, veden virtaama, letkuliittimet, kelan toiminta, sulkuventtiili, syöttöputki, palopostikaappi ja suihkuputki tarkistettu). Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6221
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC5rAgHPrADSL_0XPOXale1AZf88N33egmXFuNVu-3W48g | Pikapalopostit tarkastettiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä Lentokentänkadulla. Kaikki tarkastetut kohdat olivat kunnossa eikä puutteita havaittu. Huoltotarra lisättiin. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen paineistus, esteettömyyden ja kunnon tarkastus, sijoituspaikan merkinnät, liitinten ja kelan toiminta, venttiilien tarkastus, syöttöputken ja palopostikaapin kunnon tarkastus). Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6222
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDBlP0g9Z2YSJ5vEDB4DdUrAcUWlD0mq4HNM6OyMM4UKqE | Pikapalopostien määräaikaistarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Kaikki tarkastetut kohdat todettiin kunnossa, eikä puutteita havaittu. Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta. | Pikapalopostit (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja veden virtaama). Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta. Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6223
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDLZFKMGG7_Q5dC5ysSiw1fAZQpCYuhVgaqd2YAJ5jtQVk | Pikapalopostien tarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä, Lentokentänkatu 11. Kaikki tarkastetut kohteet todettiin kunnossa, eikä puutteita havaittu. Painemittarin ja automaattiventtiilin toimintaa ei arvioitu, ja huoltotarra lisättiin. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja veden virtaama). Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta. Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6224
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDRhDr449tvSrUmPIip5k7vAZlhj0WXQQNPeHlJE5aP0KI | Pikapalopostit tarkastettiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä Lentokentänkadulla. Kaikki tarkastetut kohteet todettiin kunnossa eikä puutteita havaittu. Huoltotarra lisättiin. | Pikapalopostit (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen paineistus, esteettömyyden ja kunnon tarkastus, sijoituspaikan merkinnät, liitinten ja kelan toiminta, venttiilien tarkastus, syöttöputken ja palopostikaapin kunnon tarkastus). Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6225
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDfjsWcd36eToqRF583ek_IAa4kLI84HiJriSmNokCQ6Bo | Pikapalopostit Valmet Technologies Oy:ssä tarkastettiin kokonaisuudessaan ja todettiin kunnossa oleviksi. Huoltotarra lisättiin, eikä puutteita havaittu. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen paineistus, esteettömyyden ja kunnon tarkastus, sijoituspaikan merkinnät, liitinten ja kelan toiminta, venttiilien tarkastus, syöttöputken ja palopostikaapin kunnon tarkastus). Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6226
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB3XwayhD9oS4JYx1jaV1RHASrhhGhm-Lxp64GdPTPjBek | Valmet Technologies Oy:n kiinteistön pikapalopostit tarkastettiin ja todettiin kunnossa. Letkut, venttiilit, kelat ja varusteet olivat esteettömiä ja ehjiä, eikä puutteita havaittu. Huoltotarra lisättiin. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, virtaama), huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6227
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQA4JTiNv2aiSZ75-rDMHITyAVFtxdtslrabnFnPU--vIWY | Valmet Technologies Oy:n pikapalopostit tarkastettiin ja todettiin pääosin kunnossa. Kaikki arvioidut osa-alueet täyttivät vaatimukset eikä puutteita havaittu. Huoltotarra lisättiin tarkastuksen yhteydessä. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen ulosveto ja paineistus, laitteiston esteettömyys, komponenttien kunto, käyttöohjeiden luettavuus, sijoitusmerkinnät, seinäkannattimet, veden virtaama, letkuliittimet, kelan toiminta, sulkuventtiili, syöttöputki, palopostikaappi ja suihkuputki tarkistettu). Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6228
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB2HbN-5tW9Tavisg-mDlfbAbR5s3tA5_Jgu2purSx-x4o | Pikapalopostien määräaikaistarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Kaikki tarkastetut kohdat todettiin kunnossa, eikä puutteita havaittu. Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta, ja huoltotarra lisättiin. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja veden virtaama). Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta. Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6229
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDQxyfYCK2fSKdXzRYkwmH_AduQohMb-6FCkj8joPiHVfM | Valmet Technologies Oy:n pikapalopostit huollettiin ja tarkastettiin. Kaikki tarkistetut osat todettiin kunnossa, eikä puutteita havaittu. Huoltotarra asetettiin laitteisiin. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto ja liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja veden virtaama, palopostikaapin kunto). Huoltotarra lisättiin. | Ei havaittuja puutteita |  | 6230
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQALeVwrYp7PSIYeyBbYBqWeAQwIB2jZ_DaUN12uI4wIi-c | Pikapalopostien määräaikaistarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Kaikki tarkastetut kohdat todettiin kunnossa, eikä puutteita havaittu. Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta. | Pikapalopostit (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja veden virtaama). Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta. Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6231
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDJ8CC1u5fLSZd-k61llN7GAfb0ONQvYvWXnq6xxP5i7uc | Valmet Technologies Oy:n pikapalopostit huollettiin ja tarkastettiin. Kaikki tarkistetut osat todettiin kunnossa, eikä puutteita havaittu. Huoltotarra asetettiin laitteisiin. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto ja liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja veden virtaama, palopostikaapin kunto). Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6232
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCiuOZC1px9RJE4jCt-lvmYAQOrxnZjhZuDiDN04LNn6uY | Pikapalopostit Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä huollettiin ja tarkastettiin. Huollon yhteydessä vaihdettiin suutin ja lisättiin huoltotarra. Muut tarkastuskohteet olivat kunnossa eikä lisäpuutteita havaittu. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy (Lentokentänkatu 11) | Pikapalopostien tarkastus ja toimintojen testaus; huoltotarra lisätty; suutin vaihdettu | Ei havaittuja puutteita |  | 6233
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDrS3N4bmZzSL0jLj7SPJyiAVLgtnfCamrg77xgCKN1X7k | Valmet Technologies Oy:n kiinteistön pikapalopostit tarkastettiin ja todettiin pääosin kunnossa. Kaikki tarkastetut osat kuten letkut, kelat ja venttiilit olivat toimivia eikä puutteita havaittu. Huoltotarrat lisättiin. | Pikapalopostit (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja virtaama) sekä huoltotarrojen lisääminen. | Ei havaittuja puutteita |  | 6234
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAyHsda5IhUTJC2THlaatakAdkfognsfPZxAzjXfkd7A0w | Valmet Technologies Oy:n pikapalopostit tarkastettiin ja todettiin pääosin kunnossa. Kaikki arvioidut osa-alueet täyttivät vaatimukset eikä puutteita havaittu. Huoltotarra asennettiin tarkastuksen yhteydessä. | Pikapalopostit (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen ulosveto ja paineistus, laitteiston esteettömyys, komponenttien kunto, käyttöohjeiden luettavuus, sijoitusmerkinnät, seinäkannattimet, veden virtaama, letkuliittimet, kelan toiminta, sulkuventtiili, syöttöputki, palopostikaappi ja suihkuputki tarkistettu). Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6235
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDK4gvTqsdmQ58Dg5BekKM8AX9BE1l2r7W6mdjZB48lnFE | Pikapalopostien määräaikaistarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Kaikki tarkastetut kohdat todettiin kunnossa, eikä puutteita havaittu. Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja veden virtaama). Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta. Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6236
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBZ2FPwfZVCSKFXtYfENQBVAfcGY4tc-qhKqIRl4jN5oOc | Pikapalopostien määräaikaistarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Kaikki tarkastetut kohdat todettiin kunnossa, eikä puutteita havaittu. Painemittari, automaattiventtiili ja letkunohjaimet jätettiin arvioimatta. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, ohjeiden luettavuus, paineistus ja veden virtaama). Painemittari ja automaattiventtiili jätettiin arvioimatta. Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6237
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBF8sBGo8X1RJ8P0IGvjoQvAXpeD9jm9Q7dqzwuSBOAbI4 | Pikapalopostit tarkastettiin Valmet Technologies Oy:n kohteessa eikä puutteita havaittu. Kaikki tarkastetut kohdat olivat kunnossa, ja huoltotarra on päivitetty. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto ja liittimet, kela ja venttiilit, kaapin kunto ja merkinnät), syöttöputken kunto tarkistettiin sekä huoltotarra lisättiin. | Ei havaittuja puutteita |  | 6238
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDCUy0NHvS9T5eGzvXLygUKAajeqoloRB_g05axUvsoadQ | Pikapalopostit Valmet Technologies Oy:n kohteessa tarkastettiin ja todettiin pääosin kunnossa. Huoltotarra lisättiin eikä puutteita havaittu. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen paineistus, esteettömyyden ja kunnon tarkastus, sijoituspaikan merkinnät, liitinten ja kelan toiminta, venttiilien tarkastus, syöttöputken ja palopostikaapin kunnon tarkastus). Huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6239
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBxuoZ4AYDMRIyj9F2_H60FATtiTgNnTA3x8IFyw7YD3rk | Valmet Technologies Oy:n kiinteistön pikapalopostit tarkastettiin ja todettiin kunnossa. Huollon aikana ei havaittu vikoja tai puutteita. Kaikki tarkastetut osat ja järjestelmän toiminta olivat moitteettomia, ja huoltotarra lisättiin. | Pikapalopostit (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen kunto, liittimet, kela, sulkuventtiilit, sijoituspaikan merkinnät, virtaama), huoltotarra lisätty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6240
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2023-08-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAOu-MI5sg5QLuIAh2exJ6RASrXpHt8DWOWgJwJtleTvFs | Pikapalopostit Valmet Technologies Oy:n tiloissa tarkastettiin, kaikki kohteet todettiin kunnossa eikä puutteita havaittu. Huoltotarra lisättiin huollon yhteydessä. | Pikapalopostit, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus suoritettiin (letkujen paineistus, esteettömyyden ja kunnon tarkastus, merkinnät, liitokset, venttiilit, kelan toiminta ja kaapin kunto) sekä huoltotarra lisättiin. | Ei havaittuja puutteita |  | 6241
Valmet Automation Oy | Valmet Automation Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2023-07-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAtyITS26aSSJHGR5qBzKOPAT4HOQC-RxIvTwBXgWzqzLE | Varavoimakone VVK / 95085 huollettiin kattavasti sisältäen suodattimien ja voiteluöljyn vaihdot, tarkastukset sekä koekäytön. Puutteita ei havaittu, mutta akkujen vaihtoa suositellaan iän perusteella. | Varavoimakone VVK / 95085 (Valmet Automation Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Öljynsuodattimen vaihto, voiteluöljyn vaihto (15W-40), hihnojen tarkistus ja säätö, kannatinkumien ja kiinnikkeiden tarkastus, jäähdytysnesteen tarkastus ja pakkaskestävyys (-35°C), jäähdytys- ja öljyletkujen tarkastus, polttoainesäiliön ja -letkujen tarkastus, polttoainesuodattimen vaihto, ilmansuodattimen tarkastus, akkujen puhtauden tarkistus, verkkovarausjännitteen ja latausgeneraattorin jännitteen tarkastus, akkujen kuormituskoe, pyörimisnopeusanturin tarkistus, merkkivalojen ja kojeiden testaus, generaattorin tarkastus, jäähdyttimen tarkastus, sähköisten liitosten tarkistus, katkaisijoiden/kontaktorien tarkastus, koekäyttö ja toiminnan tarkastukset käynnin aikana (käynnistyminen, äänet, nestevuodot, lämpötila, öljynpaine, termostaatti, ilmanvaihto, hälytystestit, pakoputkisto, säätimet, vesipumppu), vuotojen tarkastus, voiteluöljymäärän tarkastus, huoltomerkinnät. | Ei havaittuja puutteita | Suositellaan akun vaihtoa iän perusteella (asennettu 26.4.2018), suositeltu vaihtoväli viisi vuotta. | 6242
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto | 5115 | 2024-08-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCCL-Gj5X5wSoGs4Rw7lDcxAeMx08YyQ6-HYUKxyoEUpmA | Valmet Technologies Oy:n paloilmotinjärjestelmälle tehtiin vuosihuolto. Kaikki pääkomponentit olivat kunnossa, mutta havaittiin useita puutteita dokumentaatiossa, kenttälaitteissa ja paikantamiskaavioissa. Merkittäviä huomiota olivat puuttuva hälytin, painikkeen lasin puuttuminen ja virheelliset ryhmämäärittelyt kaavioissa. | Paloilmoitinjärjestelmä (Esmi FX3 Net, FXM), Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Vuosihuolto suoritettu paloilmotinjärjestelmälle, tarkastettu kaksi keskusta (Keskus 1 ja Keskus 2), tehty näyttötestit ja ohjausten tarkastukset, tarkastettu ja mitattu akustot, akkujen uusimisvuosi varmistettu (2023), dokumentit tarkastettu, kenttälaitteet ja paikantamiskaaviot tarkistettu, paloryhmätestit ja opasteet todettu kunnossa, painikkeen kiinnitys (S.4 01.059) korjattu, poistettu suojapussi peittämästä ilmaisinta. | Dokumentit: Kunnossapito-ohjelma päivitettävä, Ryhmä 18: ilmaisin peitetty suojapussilla (poistettu huollon yhteydessä), Ryhmä 18: lasi puuttuu vanhasta painikkeesta, Hälytin on asemapiirroksessa, mutta puuttuu kentältä (käytävä sivulla 21), Paikantamiskaaviot: poistettuja ryhmiä hakemistossa (33 ja 44), Paikantamiskaaviot: ryhmä 24 ei toteutettu oikein, pitäisi olla kaksi aluetta kiinni toisissaan | Kunnossapito-ohjelma päivitettävä, ryhmä 18 painikkeen lasi vaihdettava, puuttuva hälytin (käytävä sivulla 21) asennettava, paikantamiskaaviot korjattava (ryhmät 33, 44 ja 24). | 6243
Valmet Automation Oy | Valmet Automation |  | 33900 |  |  | 2023-09-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCSnAhWk_mESLoAnCzShgX8AZ6n6Vws9QQ8Qt0zUt36EBA | Paloilmoitinjärjestelmälle suoritettiin huolto, jossa mm. vaihdettiin akut ja järjestelmälle tehtiin testaus. Huollossa havaittiin puutteita kuten päivittämättömät paikantamiskaaviot, puuttuvat painikkeet ja sprinklerit tietyissä tiloissa sekä ilmaisimen 02.016 vaihtoesteet. Lisäksi ilmaisimella 02.016 on korkea likaantumispitoisuus ja väestönsuojassa ei ole paloilmaisimia kaavioiden mukaisesti. | Paloilmoitinjärjestelmä Esmi FX3 Net + FXM (Käyttölaite sisääntulo aula, Keskus sähkökeskus aula) | Akut 4 x 20 Ah ja 2 x 12 Ah vaihdettu 11.9.2023, järjestelmätesti suoritettu, likaisuusarvot luettu ilmaistimilta, kunnossapito-ohjelma tarkastettu, määräaikaistarkastus OK, kuukausikokeet suoritettu. | Paikantamiskaaviot päivitettävä., Paloryhmä 16 sivu 11: kolme painiketta poistettu kentältä., Paloryhmät R22, R26 ja R34 eivät ole saavutettavissa., Ilmaisin 02.016 contamination 80 %, sijaitsee sähkökomerossa. Ei voi vaihtaa kepillä, vaatii huoltoluukun asentamisen., Paloryhmä 31, ilmaisin 02.008 sijoitettu kaapelihyllyn alapuolelle., Paloryhmä 3 (väestönsuoja M-pukuhuone 4): sprinkler-valvottua aluetta kaavion mukaan, mutta suojassa ei havaittu sprinkler-putkistoa eikä paloilmaisimia, tilassa sähkökaappi JK-VSS2., Paloryhmä 31 porrashuoneesta käynti IV-konehuoneeseen: tilassa sprinkler-putkisto, mutta ei palopainikkeita. | Paikantamiskaaviot päivitettävä, puuttuvat palopainikkeet asennettava IV-konehuoneeseen, tarkastettava ja tarvittaessa lisättävä sprinklerien ja paloilmaisimien kattavuus väestönsuoja M-pukuhuoneessa, korjattava ilmaisin 02.016 lisäämällä huoltoluukku, tarkistettava ilmaisimen 02.008 sijoitus kaapelihyllyn alla. | 6244
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2024-05-13 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDGNCxN4QGNSZN9O6V6DepgAQe8fiINggI1NDdvTdA7Kpc | Valmet Technologies Oy:n pikapalopostit tarkastettiin ja todettiin pääosin kunnossa. Puutteita havaittiin kaapeissa 2 ja 9, joissa on vuotoja kahvassa ja klemmariliitoksessa. Suositellaan suihkuputken vaihtoa kaappiin 2 ja klemmarin vaihtoa kaappiin 9. | Valmet Technologies Oy, pikapalopostit (kaapit 2 ja 9) | Letkut tarkastettu ja paineistettu, sijoituspaikat ja merkit tarkistettu, syöttöputken kunto tarkistettu, huoltotarra lisätty. | Kaappi 2: kahva vuotaa., Kaappi 9: sulun jälkeinen klemmariliitos vuotaa. | Kaappi 2: suihkuputken vaihto. Kaappi 9: klemmarin vaihto. | 6245
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SPR Huoltopöytäkirja | 5115 | 2024-08-22 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBKi3PSr0ArRKVCA_DaflLCAXBWhlJzvUBp_SdxFAd3RaQ | Valmet Technologies Oy:n sprinkleri- ja pumppujärjestelmälle tehtiin määräaikaishuolto, johon sisältyi venttiilien koelaukaisut, hälytys- ja pumpputoimintojen testaukset. Huollon aikana havaittiin vuotava pääsulku (vaihdettu erillistyönä), hälytysketjuvirhe MHV6:n ja MHV5:n välillä sekä syöttöveden alarajahälytyksen puuttuva välitys K2-hälytyskeskukseen. Suosituksina esitettiin hälytysjärjestelmän ja paineilmalinjan parannukset. | Sprinklerijärjestelmä (sis. märkä- ja kuivahälytysventtiilit MHV1–MHV6, KVJ4a, KVJ5a; sähkökeskukset; paineenkorotuspumput; ohjauskeskukset) Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Sprinklerijärjestelmän määräaikaishuolto ja toiminnalliset testaukset: märkä- ja kuivahälytysventtiilien koelaukaisut, sulkuventtiilien koestus, painemittareiden tarkastus, hälytyskellojen testaus, palokunnan liittimien tarkastus, pumppujen automaatti- ja käsikäynnistystestit sekä ohjauskeskusten tarkastus. Huollon yhteydessä suoritettiin pääsulun vaihto erillistyönä. | Rakennuksen pääsulku vuotaa läpi, mikä esti kivenerottimen puhdistamisen ja syöttöveden takaiskun toiminnan tarkastuksen (korjattu erillistyönä vaihtamalla pääsulku)., Syöttöveden alarajahälytys (2 bar) ei välity K2-hälytyskeskukseen; tarvitsee lisäpaikan VAK4-keskukseen., MHV6-venttiilin laukaisu tuottaa hälytyksen myös MHV5-venttiilille (hälytysketjuvirhe). | Lisättävä hälytyskytkentä VAK4-keskukseen syöttöveden alarajahälytyksen välittämiseksi; korjattava hälytysketjuvirhe MHV6 ja MHV5 välillä; poistettava tai tulpattava KVJ5a:n paineilmatäyttölinjassa oleva vanha letku, tai kytkettävä se uudelleen kiinteistön paineilmaan turvallisesti. | 6246
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2024-09-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBhbO3yBhk8RYIeT6ztERMSAYHDUhx2ThSydPGSKNIrFBk | Valmet Technologies Oy:n 34 pikapalopostia tarkastettiin ja koeponnistettiin 12 bar paineella. Havaitut vuodot ja viat korjattiin välittömästi, mm. venttiilivuodot ja vialliset osat vaihdettiin. Huoltotarrat lisättiin kaikkiin kohteisiin. | Pikapalopostit (34 kpl), Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikki 34 pikapalopostia koeponnistettu 12 bar paineella; havaitut vuodot ja viat korjattu; huoltotarra lisätty. | Kaappi 1: sulkuventtiilin liitos vuoto, Kaappi 2: sulkuventtiilin liitos vuoto, Kaappi 14: kahva ei sulkeutunut, vaihdettu, Kaappi 25: sulkuventtiilin liitos vuoto, Kaappi 32: suutin jumissa, vaihdettu |  | 6247
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SPR Huoltopöytäkirja | 5115 | 2024-08-22 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAZ5Y8XqbPRSLl3EruqDKasAbmeJk1hruIWU5K1H0ZdZmU | Sprinklerijärjestelmälle tehtiin määräaikaishuolto ja toiminnalliset testaukset. Pääsulku vaihdettiin erillistyönä. Havaittiin puutteita, kuten pääsulun vuoto, hälytyksen välitysongelma, väärä hälytyskytkentä, tyhjennysaltaan vuoto ja käyttämätön paineilmaletku. | Sprinklerijärjestelmä (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Tarkastettiin ja testattiin märkä- ja kuivahälytysventtiilit (MHV1–MHV6, KVJ4a, KVJ5a), kivenerotin, pääsulku, syöttöveden takaiskuventtiili, hälytysjärjestelmän toiminnot ja pumput (sähkö- ja dieselpumppu). Suoritettiin veden, painemittareiden, hälytyskellojen tarkastukset ja venttiilien koestukset. Vaihdettiin pääsulku erillistyönä. | Rakennuksen pääsulku vuotaa läpi, kivenerotinta ei pysty puhdistamaan., Syöttöveden alarajahälytys ei välity K2 hälytyskeskukseen, tarvitaan lisäpaikka VAK4-keskukseen., MHV6 laukaisu antaa hälytyksen myös MHV5., Sprinklerihuoneen putkistojen tyhjennysallas vuotaa lattialle, kun veden pinta nousee., KVJ5a paineilman täyttölinjassa vanha kiinteistön paineilmaan liitetty letku ilman painetta, ei käytössä. | Korjataan pääsulun vuoto; lisätään VAK4-keskukseen paikka syöttöveden alarajahälytykselle; korjataan MHV6 ja MHV5 laukaisujen väärä hälytyskytkentä; tiivistetään tai muutetaan tyhjennysaltaan rakenne vesivuodon estämiseksi; poistetaan tai yhdistetään uudelleen KVJ5a linjan käyttämätön letku. | 6248
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Savunpoistojärjestelmän huolto | 5115 | 2024-08-20 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQA6qss9l9bcRoBnhNe-npf1ASm7iZdqqmM9_EP9wK8q5tI | Savunpoistojärjestelmän keskuslaitteet tarkastettiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Raportissa ei mainittu havaitun puutteita tai poikkeamia. Akustojen ja ryhmien tiedot varmistettiin huollon yhteydessä. | Savunpoistojärjestelmän keskuslaitteet: Savunpoistokeskus 2 (pääaulan sähkötila huone 2046), Savunpoistokeskus 4 (portaikko IV-huoneeseen), Savunpoiston laukaisukeskus 1 (pääaula), Savunpoistokeskus 6 (PIQ-halli), Savunpoistokeskus 3 (keittiön alakerta H1910), Savunpoistokeskus 5 (portaikko IV-huoneeseen) | Savunpoistojärjestelmän määräaikaishuolto ja tarkastus suoritettiin; laitekeskuksilta tarkistettiin valmistajat, mallit, sijainnit, ryhmät ja akustot. | Ei havaittuja puutteita |  | 6249
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto | 5115 | 2025-09-02 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCn897AnCHzSpAnSlhLvBP0AUDoPX2LiHqNg0VLxgs7xj4 | Paloilmoitinjärjestelmän vuosihuolto suoritettiin Valmet Technologies Oy:n tiloissa. Keskukset ja akustot todettiin toimintakuntoisiksi, mutta kenttälaitteissa ja paikantamiskaavioissa havaittiin puutteita, kuten puuttuva hälytin, puutteelliset painikkeet sekä virheitä ryhmien toteutuksessa ja kaavioissa. Jatkotyöt suositellaan mainittujen puutteiden korjaamiseksi. | Paloilmoitinjärjestelmä (paloilmoitinkeskus ja alakeskus) Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Vuosihuolto toteutettu sisältäen laitteiden yleiskunnon tarkastukset, näyttötestit, ohjausten testaukset, akkujen latausjännitteen mittaukset, dokumenttien tarkistukset sekä kenttälaitteiden ja paikantamiskaavioiden tarkastukset. | Hälytin on kuvassa, mutta puuttuu kentältä (käytävä sivulla 21)., Ryhmissä 15, 17 ja 19 vanhoista painikkeista puuttuu lasi., Ryhmä 49, painike 02.036 huonosti kiinni seinässä., Poistettuja ryhmiä hakemistossa (33 ja 44)., Ryhmä 24 ei ole oikein toteutettu, sen pitäisi olla kaksi aluetta kiinni toisissaan., Ryhmä 16 paikantamiskaaviossa ylimääräisiä painikkeita. | Puuttuva hälytin asennettava käytävälle (sivu 21), vanhoihin painikkeisiin lisättävä lasit ryhmiin 15, 17 ja 19, ryhmän 49 painike 02.036 kiinnitettävä kunnolla, poistettujen ryhmien merkinnät (33 ja 44) poistettava hakemistosta, ryhmä 24 toteutettava oikein yhteen kytketyiksi alueiksi, paikantamiskaaviosta korjattava ryhmän 16 ylimääräiset painikkeet. | 6250
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SPR Huoltopöytäkirja | 5115 | 2023-12-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQD5bDaH4xFJSYGfSfVuyLPkAZJV3N_Rw3Rz4YFEiAw6jCs | Valmet Technologies Oy:n sprinklerijärjestelmä huollettiin ja kaikki keskeiset osat, kuten hälytysjärjestelmä, virtausilmaisimet, sähkö- ja dieselpumput sekä venttiilit, testattiin ja todettiin kunnossa. Huollossa ei havaittu puutteita tai vikoja. Järjestelmä on toimintakunnossa ilman lisäkorjaustarpeita. | Sprinklerijärjestelmä (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Koko sprinklerijärjestelmän tarkastus ja testaus tehtiin: Kivenerottimen puhdistus tarkastettu, syöttöveden takaiskuventtiilin toiminta ja alarajahälytys testattu, palokunnan syöttöliittimet tarkastettu, sulkuventtiilit testattu, painemittarit tarkastettu, hälytyskellon ja hälytysten toiminta testattu (Häke, valvomo), virtausmittaus, virtausilmaisimet tarkastettu, pakkaskestävyys tarkastettu, sähkö- ja dieselpumppujen automaatti- ja käsikäynnistystoiminnot testattu, painekytkimet tarkistettu, öljyt, suodatin ja jäähdytysnesteet tarkastettu, akkujen nestetaso ja latauslaitteet tarkistettu, ohjauskeskusten toiminta tarkastettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6251
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto | 5115 | 2025-09-02 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAq_jZqDu24RJ3_VC8yPdFNAUnvU0kVPjQpStPurag8TTA | Valmet Technologies Oy:n palo-ilmoitinjärjestelmälle tehtiin vuosihuolto, jossa tarkastettiin keskuslaitteet, alakeskus sekä kenttälaitteet. Järjestelmä todettiin pääosin kunnossa, mutta havaittiin puutteita hälytysten siirrossa huoltoliikkeelle, painikkeiden ja hälyttimen asennuksissa sekä paikantamiskaavioissa. Suositellaan korjaamaan siirtoyhteys, puuttuvat/paljon korjausta vaativat painikkeet ja kaaviopuutteet. | Paloilmoitinjärjestelmä, Valmet Technologies Oy (pääaulan käyttölaite Esmi FX3 Net ja huone 2046 alakeskus) | Vuosihuolto palo-ilmoitinjärjestelmälle; tarkastettu keskuslaitteet ja alakeskus, näyttö- ja ohjaustestit, akkujen mitatut arvot tarkastettu, dokumentaation kunto arvioitu, paloryhmätestit suoritettu, hälytystesti todettu kunnossa (ei tehty erikseen, toteutetaan kuukausitesteissä). | Hälytykset eivät siirry huoltoliikkeelle Certegon kautta., Hälytin on kuvassa, mutta ei kentällä (käytävä sivulla 21)., Ryhmissä 15, 17 ja 19 painikkeista puuttuu lasi., Ryhmä 49 painike 02.036 huonosti kiinni seinässä., Hakemistossa poistettuja ryhmiä 33 ja 44., Ryhmä 24 toteutus virheellinen, pitäisi olla kaksi aluetta kiinni toisissaan., Ryhmä 16 paikkatamiskaaviossa ylimääräisiä painikkeita. | Hälytysten siirtoyhteys huoltoliikkeelle korjattava, kenttälaitteiden ja painikkeiden puutteet korjattava (lasit lisättävä, painike ryhmässä 49 kiinnitettävä kunnolla), puuttuva hälytin asennettava tai kuvat päivitettävä, paikantamiskaavioiden virheet korjattava (poistetut ryhmät poistettava, ryhmä 24 korjattava, ylimääräiset painikkeet poistettava). | 6252
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Savunpoistojärjestelmän huolto | 5115 | 2025-08-29 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDrRF_V7zF6QYCGt7dA6rXbAceI_x5tn5gopBefZPCZThE | Savunpoistojärjestelmä, sisältäen useita savunpoistokeskuksia ja kattoluukkuryhmiä, tarkastettiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Kaikki toiminnat testattiin ja akustot tarkastettiin. Havaittiin, että luukkuryhmät A10 ja A11 osuvat toisiinsa samanaikaisessa avauksessa, mikä aiheuttaa rikkoontumisriskin. | Savunpoistojärjestelmä: Savunpoistokeskukset (4, 5, SPK 2, 6, SPK 1, 3) ja luukkuryhmät (A1-A11, B1-B5, C1, D1) Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Savunpoistokeskusten ja luukkuryhmien tarkastus ja toiminnan testaus. Akustojen tarkastus eri keskuksissa, havainto kirjattu myös luukkujen avautumisesta ja laukaisutavoista. | Luukkuryhmät A10 ja A11: osuvat toisiinsa, kun avataan yhtäaikaa, rikkoontumisvaara. | Luukkuryhmien A10 ja A11 avausmekanismin tai käytön hallinta on tarkennettava, jotta vältetään toisiinsa osuminen ja vahingot. | 6253
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto | 5115 | 2025-09-02 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDBx1kjN_F4QIdcnscfMVpxAY3v5WF7HOT8zm7MyLO3seo | Valmet Technologies Oy:n paloilmoitinjärjestelmälle suoritettiin vuosihuolto, jossa keskuslaitteet, alakeskus ja kenttälaitteet todettiin pääosin kunnossa. Havaittiin puutteita hälyttimen ja painikkeiden osalta sekä virheitä paikantamiskaavioissa. Suositellaan puuttuvien ja viallisten komponenttien ja kaaviovirheiden korjaamista. | Paloilmoitinjärjestelmä (paloilmoitinkeskus ja alakeskus) Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Vuosihuolto toteutettu sisältäen laitteiden yleiskunnon tarkastukset, näyttö- ja ohjaustestit, akkujen jännitteen tarkistus, dokumenttien tarkastus, kenttälaitteiden ja paikantamiskaavioiden tarkastus. | Hälytin on kuvassa, mutta ei kentällä (käytävä sivulla 21)., Painikkeet: Ryhmät 15, 17 ja 19 – lasi puuttuu vanhasta painikkeesta., Painike ryhmässä 49 (painike 02.036) on huonosti kiinni seinässä., Paikantamiskaaviot: Poistettuja ryhmiä hakemistossa (33 ja 44)., Ryhmä 24 ei ole oikein toteutettu, pitäisi olla kaksi aluetta kiinni toisissaan., Ryhmä 16 kaaviossa ylimääräisiä painikkeita. | Puuttuva hälytin asennettava käytävälle (sivu 21), painikkeiden lasit vaihdettava ryhmiin 15, 17 ja 19, painike 02.036 kiinnitettävä kunnolla, poistettujen ryhmien 33 ja 44 merkinnät poistettava kaavioista, ryhmän 24 kaavio korjattava kahden alueen yhteenliittämiseksi, ryhmän 16 ylimääräiset painikkeet poistettava kaavioista. | 6254
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2025-09-29 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBTxb-iicZYRqxMUrLqpp2rAaTk3ll3WWN9JRG2rbqRvZw | Kaikki 34 pikapalopostia tarkastettiin ja todettiin pääosin kunnossa. Huomio: kaappi nro 28:ssa venttiililtä kelalle menevä syöttöletku on murtunut ja lytyssä. Suositellaan kyseisen letkun vaihtoa. | Pikapalopostit (34 kpl) Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikki 34 pikapalopostia tarkastettu, letkut vedetty ja paineistettu, toimintatarkistukset tehty kaikille komponenteille, huoltotarra lisätty. | PPP kaappi n:o 28: venttiililtä kelalle menevä syöttöletku murtunut ja lytyssä. | Vaihdettava kaapin 28 syöttöletku, joka on murtunut ja lytyssä. | 6255
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2026-04-13 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAbzdQNXsLpTYMq6He5yyG6Aan7TKbZoSumLR0KpdOO4Os | Valmet Technologies Oy:n pikapalopostit tarkastettiin ja huoltotarra lisättiin. Useimmat kohdat todettiin kunnossa, mutta havaittiin puutteita: Kaapissa 4 letkukela ei pyöri kunnolla, Kaapissa 8 suutin jumissa, Kaapissa 9 kaappi irti seinästä ja Kaapissa 28 suihkuputki jumittaa. Suositellaan edellä mainittujen vikojen korjaamista. | Pikapalopostit (Kaapit 4, 8, 9) Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikkien pikapalopostien tarkastus, letkujen ja liittimien toiminnan tarkistus, esteettömyyden ja merkkien tarkistus, veden virtaaman koeponnistus, syöttöputken ja kaapin kunnon tarkastus, käyttöohjeiden ja huoltotarran kunnon tarkastus. | Kaappi 4: letkukela ei pyöri kunnolla, Kela rikki, Kaappi 8: suutin jumissa, Kaappi 9: kaappi irti seinästä, Kaappi 28: suihkuputki jumittaa | Kaappi 4: kelamekanismi korjattava tai vaihdettava; Kaappi 8: suutin korjattava; Kaappi 9: kaappi kiinnitettävä seinään; Kaappi 28: suihkuputken toimivuus palautettava. | 6256
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto | 5115 | 2025-09-29 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCqf8Begt_NRLcjS8WfNtNuAZgTy_XTBwVxW0yfHILwbYY | Kaikki 34 pikapalopostia tarkastettiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Yleisesti laitteet olivat kunnossa, mutta kaapissa 28 havaittiin murtunut ja lytyssä oleva syöttöletku. Suositellaan syöttöletkun vaihtoa. | Pikapalopostit (34 kpl) Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Kaikki 34 pikapalopostia tarkastettu, letkut vedetty ja paineistettu, toimintatarkistukset tehty kaikille komponenteille, huoltotarra lisätty. | PPP kaappi n:o 28: venttiililtä kelalle menevä syöttöletku murtunut ja lytyssä. | Vaihdettava kaapin 28 syöttöletku uuteen. | 6257
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE SPR Huoltopöytäkirja | 5115 | 2025-09-22 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCzxtQZzNYYRqLji_oF72dAAXevA_fGOh42Q2PZwmhcesA | Sprinklerijärjestelmä ja siihen liittyvät märkä- ja kuivahälytysventtiilit, pumput sekä ohjauskeskukset tarkastettiin ja testattiin. Havaitut puutteet korjauskierroksella: MHV3:n lukitus ja MHV4:n viemäriputki korjattiin. Suositellaan MHV2:n sulkuventtiilin vaihtoa, hälytyslähdön lisäämistä sähköpumpun ohjauskeskukseen sekä KVJ5a:n vanhan paineilmaletkun poistamista tai korjausta. | Sprinklerijärjestelmä (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11), Märkähälytysventtiilit MHV1-MHV6, Kuivahälytysventtiilit KVJ4a (F3061), KVJ5a, sähkö- ja dieselpumput, ohjauskeskukset | Tarkastus ja koestukset suoritettu kaikille märkä- ja kuivahälytysventtiileille, sähkö- ja dieselpumpuille sekä ohjauskeskuksille. Testattiin hälytysten toiminta, venttiilien lukitukset, painemittarit, varasuutinkaapin sisältö ja pumpun käynnistys automaatti- ja käsikäytöllä. Virtausmittaus tehty, kivenerotin puhdistettu, paine- ja hälytysarvot tarkastettu. | Syöttöveden alarajahälytys ei välity K2-hälytyskeskukseen, Palokunnan syöttöliittimen kilpi haalistunut, Märkähälytysventtiili MHV3: hälytyksenestosulku lukitsematta (korjattu huollossa), Märkähälytysventtiili MHV4: hälytyslinjan viemäriputki väärässä paikassa (siirretty huollossa), Märkähälytysventtiili MHV2: alapuolinen sulku ylijäykkä, vaihto suositeltavaa ennen rikkoutumista, Sprinklerihuone: sähköpumpun ohjauskeskukselta ei lähde hälytystä sähköjen puuttumisesta, Kuivahälytysventtiili KVJ5a: paineilman täyttölinjassa vanha letku liitetty kiinteistön paineilmaan, letkussa ei painetta (purettu pois käytöstä) | Vaihdetaan MHV2:n alapuolinen sulku ennen rikkoutumista; asennetaan hälytyslähtö sähköpumpun ohjauskeskukseen sähköjen puuttumistilanteille; poistetaan tai uudelleenkytketään KVJ5a:n täyttölinjan vanha paineilmaletku asianmukaisella tavalla. | 6258
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys) | 5115 | 2023-09-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC-AKOYi0raRofiLa8ZwpLIAVmTdYQ_Y1KMRvPFoV5_q_A | Lämmönjakokeskuksen määräaikaishuolto tehtiin Valmet Technologies Oy:n kohteessa. Kaikki tarkistetut kohteet olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. Huolto sisälsi tarkastuksia, puhdistuksia ja varmistuksia laitteiden normaalista toiminnasta. | Lämmönjakokeskus (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Visuaalinen tarkastus ja huolto lämmönjakokeskuksessa: tilan siisteys ja turvallisuus todettu, putkistot, laitteet ja eristeet tarkastettu, pumppujen ja paisunta-astioiden kunto ja toiminta tarkastettu, lianerottimet puhdistettu, venttiilien ja säätölaitteiden toiminta tarkastettu, verkostojen paineet tarkastettu, mittaristo puhdistettu ja tarkastettu, lopuksi keskus siivottu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6259
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys) | 5115 | 2024-11-05 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB4kz9NgR_QTrscw9kU_mlLAaEgIO_-O6-NXjt82wbT-KA | Lämmönjakokeskukselle tehtiin kattava tarkastus Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Kaikki tarkastetut kohteet, kuten putkistot, pumput, venttiilit ja paisunta-astiat, todettiin kunnossa. Huomautettavia puutteita tai korjausehdotuksia ei havaittu. | Lämmönjakokeskus, Valmet Technologies Oy (Lentokentänkatu 11) | Visuaalinen tarkastus ja toimintojen tarkastus; tilan siisteyden ja turvallisuuden tarkastus; putkistojen ja laitteiden kunnon varmistus; virtausnuolien merkintöjen tarkastus; lämmönsiirtimien, ilmanpoistimien ja pumppujen toimintojen tarkastus; paisunta-astioiden toimintojen tarkastus ja esipaineiden mittaus (1,3 bar kaikissa); lianerottimien kunnon ja puhtaanapitotarkastus; venttiilien tiiveys ja toimintatarkastus; mittariston ja säätölaitteiden tarkastus; verkostojen paineiden tarkastus; meno- ja paluuveden lämpötilamittaukset; keskuksen siivous huollon jälkeen. | Ei havaittuja puutteita |  | 6260
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys) | 5115 | 2025-09-30 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAVv3k8htOYTa1cEzFuykvgAdDTncp-_D02NvLM8xr-Yqc | Lämmönjakokeskukselle tehtiin kattava huolto ja tarkastus Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Kaikki tarkastuskohteet olivat kunnossa, eikä puutteita tai vikoja havaittu. Keskus siivottiin ja puhdistettiin huollon yhteydessä. | Lämmönjakokeskus, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 | Keskus tarkastettu kokonaisuudessaan: tilojen siisteys ja turvallisuus, putkiston, venttiilien ja eristeiden kunnon tarkastus, virtausnuolten merkinnät tarkastettu, lämmönsiirtimien tiiveys tarkastettu, ilmanpoistimien kunto tarkastettu, pumppujen toiminta ja käyntiääni tarkastettu, paisunta-astioiden tarkastus ja esipaineiden mittaus (1,2 bar), lianerottimien tarkastus ja puhdistus, varo-, sulku- ja säätöventtiilien toiminnan tarkastus, mittariston toiminta tarkastettu, säätö- ja toimilaitteet tarkastettu ja säädetty, verkostojen paineet tarkastettu, keskus siivottu ja puhdistettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6261
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto | 5115 | 2023-12-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAatjeXMhZhTpBwEbW9_ksyAQOgFNpCEGauKlzDCFgMOBA | Kausihuolto suoritettiin neljälle kylmälaitteelle Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Huollossa tarkastettiin mm. vuototilanteet, täytöt ja laiteliitokset; pääosin laitteet todettiin kunnossa. VJ01JK01:llä havaittiin aiemmin korjattu öljy- ja kylmäainevuoto A2 kompressorin liitännässä, jonka tilaa tulee seurata. | Kylmälaitteet: VJ01JK01, VJ01JK02 (A ja B osat), VJ-JK03 (E-osa), VJ1-JK21 (J-osa) | Kausihuoltoon sisältyi jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukaiset vuototarkastukset, kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus, laitteiden vikahistorian tarkastus, koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus, sekä säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden tarkastus. Lisäksi konehuoneissa ja katolla tarkastettiin putkistojen ja liitosten kunto sekä eristeet. | VJ01JK01 (A ja B osat): Öljynpaluupuolen A2 kompressorin liitäntä vuotaa öljyä ja kylmäainetta; kyseiseen putkistoon ja öljypumppuun tehty korjaus tammi-helmikuussa 2023 (FINKYLMÄ) | Seurattava VJ01JK01 laitteen A2 kompressorin öljy- ja kylmäainevuoto ja varmistettava, ettei vuoto jatku. | 6262
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto | 5115 | 2025-03-05 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBd0HMDF-sQQYLHcRFWnmCNARDDtO9116kRxrrYmk0vYpo | Valmet Technologies Oy:n kohteessa tarkastettiin kattokonvektorit (IQ-halli, IQ-labra, Museokäytävä, Moduuli 66) ja imuroitiin suodattimet. Muita tarkastuksia ei arvioitu, eikä havaittuja vikoja tai poikkeamia raportoitu. | Kattokonvektorit: IQ-halli, IQ-labra, Museokäytävä, Moduuli 66 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Sisäyksiköiden suodattimien ja kattokonvektorien suodattimien imurointi kaikissa tarkastetuissa kohteissa. Muut tarkastukset kuten kylmäaineen tarkastus, vuototarkastus, putkistojen ja eristeiden kunnon tarkastus sekä säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden tarkastus merkittiin tilaan 'Ei arvioida'. | Ei havaittuja puutteita |  | 6264
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto | 5115 | 2023-03-13 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBrW2uSoIXtS5TiKdW8PZGvAXTe8wbpLSKb0axA0-Sbpac | Kevään 2023 kausihuollossa tarkastettiin useita kylmälaitteita Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Useimmat laitteet ovat kunnossa, mutta merkittäviä poikkeamia havaittiin kahdessa Carrier 30HXC -kylmäkoneessa: öljy- ja kylmäainevuoto sekä kompressorin ja puhaltimien huoltotarve. Lisäksi useilla laitteilla todettiin eristeiden kulumista ja lauhduttimien puhdistustarpeita. | Kylmälaitteet: VJ03 (E-OSA), JK2/PEIJAKKA kylmiö 2, JK5/PAKASTIN 1 PEIJAKKA, VJ01JK01 (A ja B osat), JK3/PEIJAKKA kylmiö 3, JJ10 (Aula), JK5/PAKASTIN 2 PEIJAKKA, JJ09 (Aulatila), JK01MT80T (Lastauslaituri), JK1/PEIJAKKA kylmiö 1, VJ01JK02 (A ja B osat) | Kaikille laitteille tehty kylmälaitteiden kausihuolto keväällä 2023, sisältäen laitteiden vikahistorian tarkastuksen, prosessien ja säätöjen tarkistukset, F-asetuksen mukaisen vuototarkastuksen, tärinänvaimentimien ja laitteiden kiinnitysten tarkastuksen, lauhduttimien puhdistukset, venttiilien ja puhaltimien tarkastukset, sähkömittaukset ja ohjaus- sekä varolaitteiden toiminnan tarkistukset. Useille lauhduttimille tehty harjapuhdistus, ulkoyksiköitä pesty ja venttiilejä tarkistettu. | VJ03 (E-OSA): Ei havaittuja poikkeamia., JK2/PEIJAKKA kylmiö 2: Lauhdutin harjattu, neulaventtiilit ehjät ja korkit kunnossa., JK5/PAKASTIN 1 PEIJAKKA: Eristemateriaalissa auringon aiheuttamaa kulumaa., VJ01JK01 (A ja B osat): Jäähdytyslaitteiston vuototarkastus – A-piirin öljynpaluuputkessa ja kompressoriliitännässä öljy- ja kylmäainevuotoa, useita puhallinmoottoreita pois päältä ja puhaltimissa katkenneita siipiä. Huoltoa vaaditaan kevät/kesä 2023., JK3/PEIJAKKA kylmiö 3: Putkieristeissä auringon aiheuttamaa kulumaa, vielä kunnossa., JJ10 (Aula): Putkiston eriste kokonaan poissa, eristys uusittu toukokuussa 2023., JK5/PAKASTIN 2 PEIJAKKA: Ulkona olevat eristeet heikentyneet auringon vaikutuksesta., JJ09 (Aulatila): Eristykset poissa ulkona koko matkalla, uusittu toukokuu 2023., JK01MT80T (Lastauslaituri): Lauhdutin kerää poikkeuksellisen paljon likaa johtuen sijainnista, suositellaan tiheämpää puhdistusta., JK1/PEIJAKKA kylmiö 1: Eristeissä kulumaa, auringonvalo voi aiheuttaa hapertumaa., VJ01JK02 (A ja B osat): Käynti ei käynnissä, odottaa kompressorin vaihtotyötä A-piiriin; öljynpaluun Rotalock-yhde hieman kostea, ei havaittuja kylmäainevuotoja; useissa puhaltimissa siipiä poikki. | VJ01JK01: Korjattava öljyn ja kylmäaineen vuotava A-piirin öljynpaluuputki sekä huollettava puhaltimet, joissa siipiä poikki kevät/kesä 2023. VJ01JK02: Suoritettava kompressorin vaihtotyö A-piiriin ja uusittava puhaltimen siivet jäähdytyskauden aikana. JJ10 ja JJ09: Putkistojen eristykset on uusittu, mutta seurattava jatkossa eristeiden kuntoa. JK01MT80T: Lisättävä huoltokertojen tiheys lauhduttimen erikoisen likaantumisherkkyyden vuoksi. Muilla kattoasennuksilla eristeiden aurinkokulumaa seurattava ja uusittava tarvittaessa. | 6265
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto |  | 2023-05-26 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDNtsPC7O7OS5_mumk2Ih1pAVW58HZfo1QHXWHzoW2ZkqM | Carrier VJK -kylmälaite (Carrier/30HL050 900 F E) IV-KH:n yhteydestä huollettiin. Huollossa vaihdettiin rikki ollut ohjaava anturi ja tarkastettiin laitteiston kunto. Havaittiin mg-venttiilin ja rotaloc venttiilin karaan liittyviä vuotoja sekä kylmäainevajetta, suositellaan venttiilien korjausta ja pitkällä tähtäimellä laitteen uusimista. | Carrier VJK (Carrier/30HL050 900 F E) kylmälaite, sijainti: IV-KH siivoushuoneesta luukku ylös, IV, tstot | Tarkastettiin vikahistoria, prosessien ja säätöjen toiminta, F-asetuksen mukainen vuototarkastus, kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäytöt, tärinänvaimentimet, kiinnitykset, lauhduttimien ja kennostojen puhtaus, puhaltimet ja hihnat, vaihevirrat ja jännitteet, säätö-, ohjaus- ja varolaitteet, hälytyskytkimet, kompressorin tehonsäätö, putkistot ja eristeet. Ohjaava anturi vaihdettiin (vanha rikki, vjk meni jäätymissuojasta poikki). | F-asetuksen mukainen vuototarkastus: Mg vuotaa, 1-piirin imusulun kara aukaistessa vuotaa, Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus: 2-piiri vajaa, Ohjaava anturi oli rikki, vaihdettu huollossa | Korjata 2-piirin mg-venttiilin vuoto. Vaihtaa 1-piirin rotaloc venttiilin kara tai tiivisteet (kara vuotaa venttiiliä avatessa, imupainetta ei voi tarkistaa). Koneella on ikää, suositellaan harkitsemaan uuden yksikön asennusta esimerkiksi katolle. | 6266
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE Valmet Lentokentänkatu |  | 2023-10-04 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAXgzFqp5uhTbDvxmISDxJGAUEP-2wgIOxEb1GQOQ5CvkQ | Kohteena Valmet Technologies Oy:n Lentokentänkadun tekniset tilat, joissa todettiin pääosin siivoustarpeita vanhassa ja uudessa lämmönjaossa, IV-konehuoneessa sekä kompressori- ja sprinklerihuoneessa. Puutteet liittyivät ylimääräisiin tavaroihin, roskiin ja vaarallisiin jätteisiin. Sovittiin jäteastioiden tilaamisesta ja siivouksen toteuttamisesta. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 (Vanha lämmönjako, Uusi lämmönjako, IV-konehuoneet ja TK-14, kompressorihuone, sprinklerikeskus) | Tarkastettiin tekniset tilat, lämmönjakojärjestelmät, IV-konehuoneet ja muut huoltotilat. Sovittiin siivoustoimenpiteistä ja ylimääräisten tavaroiden poistosta. | Vanha lämmönjako: siivoustarve ylimääräisistä tavaroista (roskat, vanha pukukaappi, kahvinkeittimen osat), lamppupakettien läpikäynti, Uusi lämmönjako: siivoustarve ylimääräisistä tavaroista (roskat, vanhat pyyhkeet, roska-astiat, vanhat lamput), kokolattiamaton palat portaikkoon, IV-konehuone TK-14: siivoustarve ylimääräisistä tavaroista, chillerit siirrettävä takatilaan, vinyylilattian lankut ja maalit poistettava, mapit tuhottaviin papereihin, viereinen vanha sähkökeskus siivottava (vaaralliset jätteet ja maalit konttiin), Kompressorihuone: poistettava ylimääräiset tavarat, lattian suojalevyt, laatat portaikkoon, Sprinklerikeskus: nurkan siivous, ylimääräiset pois, vanhat mapit tuhottavaan paperiin | Poistettava ylimääräiset tavarat ja vaaralliset jätteet mainituista tiloista, tuhottava vanhat mapit, siirrettävä chillerit ja materiaalit asianmukaisiin paikkoihin, huolehdittava lattian suojalevyjen ja lamppupakettien poistosta. | 6267
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE Valmet Lentokentänkatu |  | 2023-12-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDozHgFH4aCTJUcM8rApX39Af0XXSLgDn7z7KXxf5gF2y0 | Kiinteistön tekniset tilat tarkastettiin. Havaittiin siivouksen keskeneräisyyttä IV-konehuoneessa ja kompressorihuoneessa sekä ylimääräisiä tavaroita ja kaasupullo vanhassa lämmönjaossa, joiden tarpeellisuus on varmistettava. Sovittiin siivouksen loppuun saattamisesta, laitteiden kunnon selvittämisestä ja turhien materiaalien poistosta. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 -kiinteistö (valvomo, vanha ja uusi lämmönjako, Carrier-konehuone, J-osan jäähdytyskonehuone, keskus T157, keskus T159, IV-konehuone TK-14, kompressorihuone, sprinklerihuone, lastausalueet) | Tarkastettiin tilojen siisteys useissa teknisissä tiloissa, kirjattiin havainnot ja sovitut toimenpiteet. Osassa tiloista siivousta tehty osittain. Ei arvioitu laitteiden toimintoja. | IV-konehuone TK-14: tila siivottu, mutta vielä siivottavaa, konehuoneen takana olevan varaston siivous kesken, Vanha lämmönjako: tilassa typpikaasupullo, tarkistettava Pasi Sinisalolta tarvitaanko, jos ei niin poistetaan; lisäksi paineilmaletkuja sisältävä pahvilaatikko, tarve tarkistettava, Kompressorihuone: ylimääräistä tavaraa, lattialaatat tulee siirtää portaikkoon | Poistettava turhat kaasupullot ja paineilmaletkupakkaukset vanhasta lämmönjaosta (tarkistus Pasi Sinisalolta), IV-konehuone TK-14 ja siihen liittyvä varasto siivottava loppuun, selvitetään Chiller-kylmälaitteiden kunto, kompressorihuoneesta ylimääräiset tavarat pois ja lattialaatat siirrettävä portaikkoon | 6268
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE Valmet Lentokentänkatu |  | 2024-03-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQA1dH2WaxKJR6xgW0jgWIHbAYomKZQoi8AbAyNGSqGPwO8 | Valmet Technologies Oy:n Lentokentänkadun kohteessa tehtiin tilakatselmus ja laitteiden kuntoarvio. Perustiloissa ei havaittu merkittäviä puutteita, mutta Keskus T157:n lämpökuvauksen perusteella useita korjauskohteita on vielä tekemättä. Kompressorihuone oli siivottu ja ylimääräiset putket poistettu. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 (Keskukset T157 ja T159, tekniset tilat kuten kompressorihuone, IV-konehuoneet, jäähdytys- ja lämpökonehuoneet, lastaussillat) | Tehtiin kiinteistön eri tilojen ja laitetilojen tarkastus. Käytiin läpi lämpökuvauksen raportti keskuksesta T157 ja varmistettiin aiempien korjausten tila. Kompressorihuoneessa todettiin siivous ja ylimääräisten putkien poisto. | Keskus T157: lämpökuvauksen mukaan osa korjauksista tekemättä, kohteet: JKA-410, JKE-410; NKE-110 (kohdat 4,6); JKA-111 (kohdat 3,4); JKA-VJK (kohdat 2,3); JKL-210; IJ-1 (kohta 2); JKD-211 | Suositellaan loppuun saattamaan keskuksen T157 lämpökuvauksessa puutteellisiksi todetut korjaukset (kohteet JKA-410, JKE-410, NKE-110, JKA-111, JKA-VJK, JKL-210, IJ-1, JKD-211). | 6269
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE Valmet Lentokentänkatu |  | 2024-08-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBsv-01CwOHRpxCxIrfnWY5AbC_l1JqRvYxsS0SfLt3M3g | Kiinteistön ulko- ja viheralueet tarkastettiin Valmet Technologies Oy:n Lentokentänkadun toimipaikassa. Havaittiin useita pintojen pesu- ja maalaustarpeita, ritilöiden kunnostustarpeita sekä ovien pellityksiin ja lippojen kiinnitykseen liittyviä puutteita. Ulkoalueilla suositellaan lisäksi puuston poistamista ja rakenteiden kunnostusta. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 (kiinteistö ja ulkoalueet) | Kunnossapitotarkastus ulko- ja viheralueille, arviointi ovien edustoista, poistumisteistä, sokkeleista ja katoista. Raportoitu pesu- ja maalaustarpeita sekä ritilöiden ja peltien kuntoa. | Pääoven edessä olevan ilmastointitutin maalaustarve, Ruokalan edustan tuijien ruskeat oksat, tarvitsevat leikkausta, Poistumisteiden vieressä Sarankulmankadun puolella mäntyjen poisto tarpeen, Sokkeleiden ja muurien pesutarve, ruokalan terassin istutusaltaan tasojen pesu, Peijakan ja moduli 90 ulkoseinien pystypalkkien pesu-, korjaus- ja maalaustarve, Muuri ruokalan lastaussillalle: vanhojen ritilöiden poisto, Talvitien ritilät huonossa kunnossa, uusittava, selvitettävä vaihtoehtoja, Mod 95 poistumistien oven alaosan pellin lisäystarve, Pääoven ja Talvitien oven lippojen peltien tarkistus ja kiinnitystarve | Tehtävä peltien tarkistus ja kiinnitys, poistumisteiden mäntyjen poisto, sokkeleiden ja muurien pesu, ilmastointitutin maalaus, tuijien leikkaus, ritilöiden uusinta ja seinäritilöiden poisto sekä poistumistien oven pellin lisäys. | 6270
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE Valmet Lentokentänkatu |  | 2023-01-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBgAoNVEky9SK3e6I7DhxayAbSHLt40Zxp3Q008QSFy0rc | Valmetin Lentokentänkadun toimitiloissa tehtiin tilatarkastus, jossa havaittiin epäsiisteyttä aulassa ja teknisissä tiloissa sekä toiminnallisia puutteita, kuten pimentyneet vitriinivalot ja vanhat kukka-asetelmat. Lisäksi todettiin johtojen epäsiisteyttä ja raportissa sovittiin useista toimenpiteistä, kuten valaistuksen korjauksista, esineiden kierrätyksestä ja ylimääräisen tavaran poistosta. Tarvittavat parannukset koskevat erityisesti pääaulaa, Historiakatua ja teknisiä tiloja. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 (pääaula, Historiakuja, PIQ-hallin edusta, aulan sähkökeskus, muut tekniset tilat) | Tilojen ja teknisten tilojen tarkastus, puutteiden ja kehityskohteiden kartoitus; sovittiin toimenpiteitä kuten johtojen siistiminen, näyttöjen kierrätys ja asennus, kukka-asetelmien uusiminen, vitriinien valojen tarkistus, pöytien järjestely sekä ylimääräisen tavaran poistaminen. | Pääaulan pöydän johdot epäsiististi, Aulan wc-tasot ja loossien ovet uusittava, Historiakujalla vanhoja näyttöjä; neukkarista vapautuneet näytöt hyödynnettävä, Ruokalan ovelle tarvitaan isompi näyttö, Kukkiat aulatiloissa vanhoja, Vitriinien valot eivät toimi, Historiakadun kahvilan pöydät sekaisin ja tila epäsiisti, Aulan sähkökeskuksen siisteys ei kunnossa, Muiden teknisten tilojen ylimääräinen tavara: keilat, elektroniikkaromu ja tarpeettomat esineet | Pääaulan johdot niputettava, wc-tilojen ovet uusittava, Historiakadun näytöt kierrätettävä ja vapautuneet näytöt hyödynnettävä, ruokalan ovelle asennettava isompi näyttö, kukka-asetelmat uusittava, vitriinien valot korjattava, kahvilan pöydät järjestettävä ja ohjeistettava, PIQ-hallin oven kulmaan asennettava lista, ylimääräinen tavara (keilat, elektroniikkaromu) poistettava teknisistä tiloista. | 6271
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto | 5115 | 2023-08-02 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDu8Hw6nPg6R5TjBFOugo6XAbEWcgM7RfuLHb3qWNvidGA | Valmet Technologies Oy:n kiinteistön ilmanvaihtokoneille tehtiin kevään 2023 määräaikaishuolto, jossa suoritettiin koneiden puhdistus, suodatinvaihto, turvakytkimien ja jäätymissuojien koekäyttö sekä puhaltimien ja moottorien tarkastus. Joissakin koneissa vaihdettiin lisäksi kiilahihnat. Muuntamo T159:ssa havaittiin poikkeama: ei pattereita eikä lämmityspatteria, laite kierrättää ilmaa lastauslaiturin kautta. | Ilmanvaihtokoneet: TK03/PK03 (Läpikäytävä), TK13/PK13 (Moduuli 20), TK21 (Ruokasali), EK01TF01/EK01PF01 (Toimistot), TK11/PK11 (Moduuli 90 ja 95), TK18/PK18 (Sos.tilat), TK25 (Kellarin toimistot), TK02/PK02 (Toimistot), TK05/PK05 (Moduuli 30), TK19/PK19 (Neuvottelutilat), TK22 (Moduuli 80), PK11PF01/PK11PE30 (Muuntamo T159), TK01/PK01 (Toimistot), TK04/PK04 (Neuvottelutilat), TK06/PK06 (Moduuli 30), TK07/PK07 (Moduuli 10, 15, 45), TK08/PK08 (PIQ-halli), TK09/PK09 (Neuvottelutilat), TK10/PK10 (Moduuli 66), TK12/PK12 (Neuvottelutilat), TK14/PK14 (Sos.tilat), TK20 (Keittiö) | Kaikille ilmanvaihtokoneille tehtiin määräaikaishuolto: kulku- ja työturvallisuus tarkastettu, konehuoneet siistitty, turvakytkimet koekäytetty, patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla, sulku- ja kiertoilmapeltien toiminta tarkastettu, suodattimet vaihdettu ja tiiveys tarkistettu, puhaltimet ja moottorit tarkastettu (tärinä, ääni), jäätymissuojat koekäytetty ja huoltomerkinnät tehty. Kiilahihnat vaihdettiin laitteissa TK21, EK01TF01/EK01PF01, TK25 ja TK20. Huollossa vaihdettiin myös raitisilmasuodattimia sähköpääkeskuksiin PK12SF ja mod66, muuntamo T157:ään sekä VJK-tilaan. | PK11PF01/PK11PE30 (Muuntamo T159): Ei pattereita ja lämmityspatteria, kierrättää ilmaa lastauslaiturin kautta. |  | 6272
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto | 5115 | 2023-08-02 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAf6K4XZkF8SKEdsF4VswBTAUG0dD-BFJoXuF4jYbFUDj8 | Ilmanvaihtokoneille suoritettiin määräaikaishuolto Valmet Technologies Oy:n kohteessa. Kaikille koneille tehtiin suodattimien vaihto, turvakytkinten testaus ja kammiopuhdistus, sekä useille koneille hihnojen tarkastus ja vaihto. Poikkeamana havaittiin, että muuntamo T159:n poistoilmakone kierrättää ilmaa ilman pattereita lastauslaiturin kautta. | Ilmanvaihtokoneet (TK01/PK01, TK02/PK02, TK03/PK03, TK04/PK04, TK05/PK05, TK06/PK06, TK07/PK07, TK08/PK08, TK09/PK09, TK10/PK10, TK11/PK11, TK12/PK12, TK13/PK13, TK14/PK14, TK18/PK18, TK19/PK19, TK20, TK21, TK22, TK25, EK01TF01/EK01PF01, PK11PF01/PK11PE30) | Suodattimet vaihdettu kaikissa laitteissa. IV-koneiden patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla. Turvakytkimet koekäytetty ja kytketty huollon ajaksi 0-asentoon. Jäätymissuojat koekäytetty. Kiilahihnat tarkastettu useilla koneilla, ja vaihdettu laitteissa TK21, EK01, TK25 ja TK20. Huoltomerkintä tehty kaikille laitteille. Lisäksi huollon yhteydessä vaihdettiin raitisilmasuodattimia muuntamo T157:ssä, sähköpääkeskuksissa PK12SF ja mod66 sekä VJK-tilassa. | PK11PF01/PK11PE30 (Muuntamo T159): Ei pattereita, kierrättää ilmaa lastauslaiturin kautta. Ei lämmityspatteria, kierrättää ilmaa lastauslaiturin kautta. |  | 6273
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden | 5115 | 2023-08-28 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQABsa88eG19TIbq0NcvwASSAb1Fwn9_PPOE3RCU4IyAMXM | Lentokentänkadun kiinteistön kaikki lämpöpuhaltimet ja kiertoilmakoneet käytiin läpi ja huollettiin. Kaikki tarkastuskohdat olivat kunnossa eikä puutteita havaittu. Ei esitetty korjaus- tai parannusehdotuksia. | Lämpöpuhaltimet ja kiertoilmakoneet (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Suoritettu määräaikaishuolto. Puhaltimet ja patterit puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla, puhallinmoottorien laakerit tarkastettu, turvakytkimet koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi, termostaattiohjauksen toiminta ja tärinänvaimennus tarkastettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6274
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto | 5115 | 2023-08-02 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC7y6Cq6sETQZmp1w2tp8KyAZ3_4CUtKPNpsdb2OaGbPuQ | Valmet Technologies Oy:n kiinteistön ilmanvaihtokoneille suoritettiin laaja määräaikaishuolto sisältäen suodattimien vaihdot, puhdistukset ja toiminnan tarkastukset. Kiilahihnat vaihdettiin useissa koneissa, ja yksittäisiä suodattimia vaihdettiin erillisissä kohteissa. Muuntamon koneessa havaittiin, ettei siinä ole lämmitys- eikä jäähdytyspattereita vaan se kierrättää ilmaa lastauslaiturin kautta. | Ilmanvaihtokoneet (TK01/PK01, TK02/PK02, TK03/PK03, TK04/PK04, TK05/PK05, TK06/PK06, TK07/PK07, TK08/PK08, TK09/PK09, TK10/PK10, TK11/PK11, TK12/PK12, TK13/PK13, TK14/PK14, TK18/PK18, TK19/PK19, TK20, TK21, TK22, TK25, EK01TF01/EK01PF01, PK11PF01/PK11PE30) | Kaikille ilmanvaihtokoneille tehtiin määräaikaishuolto: turvakytkin koekäytettiin, patterit ja kammiot puhdistettiin imuroimalla, pellit ja varusteet tarkastettu, puhaltimet ja moottorit tarkastettu (tärinä, ääni, pyörimissuunta), suodattimet vaihdettu ja tiivistetty, jäätymissuoja koekäytetty. Lisäksi kiilahihnat vaihdettiin koneissa TK21, EK01TF01/EK01PF01, TK25 ja TK20. Muuntamo T157:n, sähköpääkeskus PK12SF:n, VJK-tilan sekä moduuli 66:n korvausilmasuodattimet vaihdettiin. | PK11PF01/PK11PE30 (Muuntamo T159): Ei pattereita, kierrättää ilmaa lastauslaiturin kautta; ei lämmityspatteria, kierrättää ilmaa lastauslaiturin kautta |  | 6275
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto | 5115 | 2024-01-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAJWWLQhLNVTKQqQkrnxUr0AY475XoAJaiay19Eht-GLHg | Valmet Technologies Oy:n ilmanvaihtokoneet TK01/PK01–TK25 sekä EK01 ja PK11PF01 tarkastettiin ja huollettiin. Huollossa puhdistettiin kammioita, koekäytettiin turvakytkimiä ja vaihdettiin suodattimia, lisäksi tehtiin erillisiä suodatinvaihtoja muissa tiloissa. Havaittiin poikkeama PK11PF01-yksikössä, jossa ei ole pattereita ja ilma kierrätetään lastauslaiturin kautta. | Ilmanvaihtokoneet TK01/PK01–TK25 sekä EK01 ja PK11PF01 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Ilmanvaihtokoneiden tarkastus, osien ja turvakytkinten koekäyttö, suodattimien vaihto, patterien ja kammioiden puhdistus imuroimalla. Lisäksi useita ilmanvaihtosuodattimia vaihdettu muissa tiloissa (Muuntamo T157, Sähköpääkeskus PK12SF, VJK-tila, Sähköpääkeskus mod66, Kompressorihuone). | PK11PF01 (Muuntamo T159): Ei pattereita, kierrättää ilmaa lastauslaiturin kautta; ei lämmityspatteria, kierrättää ilmaa lastauslaiturin kautta. |  | 6276
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto | 5115 | 2024-09-05 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDR5eIxfeJxQarT_SaKK8QUAZkNwIp793C0Iwse3bAGy4E | Valmet Technologies Oy:n ilmanvaihtokoneille suoritettiin määräaikaishuolto, johon sisältyi koneiden tarkastus, puhdistus ja suodattimien vaihto. Huollossa ei havaittu poikkeamia, kaikki tarkastus- ja koekäyttökohteet olivat kunnossa. Lisäksi vaihdettiin korvausilmasuodattimia useissa muissa tiloissa (muuntamo, sähköpääkeskukset, VJK-tila, kompressorihuone). | Ilmanvaihtokoneet Valmet Technologies Oy:llä (TK01/PK01, TK02/PK02, TK03/PK03, TK04/PK04, TK05/PK05, TK06/PK06, TK07/PK07, TK08/PK08, TK09/PK09, TK10/PK10, TK11/PK11, TK12/PK12, TK13/PK13, TK14/PK14, TK18/PK18, TK19/PK19, TK20, TK21, TK22, TK25, EK01TF01/EK01PF01, PK11PF01/PK11PE30) | Ilmanvaihtokoneille tehtiin määräaikaishuolto: tarkastettiin kulku- ja työturvallisuus, IV-konehuoneiden siisteys, säleiköiden kunto ja puhdistus, turvakytkimet koekäytettiin, patterit ja kammiot puhdistettiin, sulku- ja kiertoilmapellit, jäteilma- ja raitisilmapellit sekä lämmöntalteenottolaitteet tarkastettiin, puhaltimien ja moottorien toiminta tarkistettiin, automatiikka ja asetusarvot tarkastettiin, jäätymissuoja koekäytettiin sekä huoltomerkinnät tehtiin. Kaikille koneille vaihdettiin suodattimet. Lisäksi vaihdettiin korvausilmasuodattimia muuntamo T157:ssä, sähköpääkeskus PK12SF:ssä, VJK-tilassa, sähköpääkeskus mod66:ssa ja kompressorihuoneessa. | Ei havaittuja puutteita |  | 6277
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto | 5115 | 2024-09-05 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC5m1Yejy1FTbZ4-xwxz7EbAQwsi9bP1fKTxZ0YfQUwzFM | Kaikille ilmanvaihtokoneille tehtiin määräaikaishuolto, sisältäen suodattimien vaihdot ja laitteiden toiminnalliset tarkastukset. Puutteita tai vikoja ei havaittu, ja automatiikan sekä turvatoimintojen testaukset onnistuivat. Lisäksi useiden tilojen korvausilmasuodattimet vaihdettiin. | Ilmanvaihtokoneet: TK07/PK07 (Moduuli 10, 15, 45), TK08/PK08 (PIQ-halli), TK09/PK09 (Neuvottelutilat), EK01TF01/EK01PF01 (Toimistot), PK11PF01/PK11PE30 (Muuntamo T159), TK03/PK03 (Läpikäytävä), TK05/PK05 (Moduuli 30), TK10/PK10 (Moduuli 66), TK12/PK12 (Neuvottelutilat), TK20 (Keittiö), TK22 (Moduuli 80), TK04/PK04 (Neuvottelutilat), TK06/PK06 (Moduuli 30), TK11/PK11 (Moduuli 90, 95), TK13/PK13 (Moduuli 20), TK21 (Ruokasali), TK25 (Kellarin toimistot), TK01/PK01 (Toimistot), TK02/PK02 (Toimistot), TK14/PK14 (Sos.tilat), TK18/PK18 (Sos.tilat), TK19/PK19 (Neuvottelutilat) | Konekohtainen huolto kaikille ilmanvaihtokoneille: IV-konehuoneiden ja laitteiden tarkastus, suodattimien vaihto, turvakytkimen koekäyttö, patterien ja kammiot imuroitu, puhallinmoottorien ja laakereiden tarkastus, automatiikan toiminnan ja hälytysten koestus, lämpö-, paine- ja mekaanisten mittarien puhdistus ja tarkastus. Lisäksi muuntamo T157, sähköpääkeskus PK12SF, VJK-tila, sähköpääkeskus mod 66 ja kompressorihuoneen korvausilmasuodattimet vaihdettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6278
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto -Laaja | 5115 | 2023-01-13 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAktwel1KVUSplhe11jXEcfAQ3lOf7i1BnW-NRjAV0psYw | Valmet Technologies Oy:n Lentokentänkadun kiinteistön ilmanvaihtokoneille suoritettiin laaja määräaikaishuolto, jonka yhteydessä tarkastettiin ja huollettiin yhteensä 21 ilmanvaihtokonetta. Kaikkien koneiden toiminta todettiin pääosin kunnossa, lukuun ottamatta ek tkpk1 -konetta, jossa havaittiin sähkömoottorin laakeriääni ja suodatinelementtien ongelma, jotka korjattiin huollon yhteydessä. | Ilmanvaihtokoneet: tkpk1, tkpk2, tkpk3, tkpk4, tkpk5, tkpk6, tkpk7, tkpk8, tkpk9, tkpk10, tkpk11, tkpk12, tkpk13, tkpk14, tkpk18, tkpk19, tkpk20, tkpk21, tkpk22, tk25, ek tkpk1 | Kaikille ilmanvaihtokoneille tehtiin laaja huolto, jossa tarkastettiin ja puhdistettiin patterit ja kammiot, koekäytettiin turvakytkimet, vaihdettiin suodattimet, puhdistettiin ja tarkastettiin lämpö- ja paineanturit, mekaaniset mittarit sekä automatiikan toiminnot. Asetusarvot tarkastettiin ja hälytysten siirrot koestettiin. Laitekohtaisesti huoltomerkinnät tehtiin. EK-01 laitteessa suoritettiin välitön korjaus: suodatinelementtien korjaus ja sähkömoottorin laakerien korjaus. | ek tkpk1 (J-osa): Sähkömoottorin laakerit pitävät ääntä, suodatinelementeissä huomautettavaa. Korjaus sovittu huollon jälkeen., ek tkpk1 (J-osa): Välittömästi huollon yhteydessä korjattu esisuodattimien suodatinelementit ja sähkömoottorin laakerit (sm-laakerit). | Seurattava ek tkpk1 -laitteen sähkömoottorin laakerien ja suodatinelementtien kuntoa sekä varmistettava korjausten jälkeen toimivuus. Muille laitteille ei esitetty jatkotoimenpiteitä. | 6279
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto -Laaja | 5115 | 2025-04-07 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBbF1mjd08GSr5_L1a8DPVIAdIV11mE9lQBs9p7u61gbmU | Valmet Technologies Oy:n ilmanvaihtokoneille suoritettiin laaja määräaikaishuolto, joka sisälsi puhdistukset, tarkastukset, koekäytöt ja suodatinvaihdot. Kaikki tarkastetut kohteet todettiin kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. Korvausilmasuodattimet vaihdettiin lisäksi erillisissä kohteissa kuten Muuntamo T157, sähköpääkeskukset ja kompressorihuone. | Ilmanvaihtokoneet TK01/PK01, TK02/PK02, TK03/PK03, TK04/PK04, TK05/PK05, TK06/PK06, TK07/PK07, TK08/PK08, TK09/PK09, TK10/PK10, TK11/PK11, TK12/PK12, TK13/PK13, TK14/PK14, TK18/PK18, TK19/PK19, TK20, TK21, TK22, TK25, EK01TF01/EK01PF01, PK11PF01/PK11PE30 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11) | Kaikille ilmanvaihtokoneille on tehty laaja huolto: konehuoneet tarkastettu ja siivottu, turvakytkimet koekäytetty, lämmöntalteenottolaitteet koeajettu, puhaltimet ja varusteet tarkastettu, patterit ja kammiot puhdistettu, automatiikka tarkastettu, suodattimet vaihdettu ja anturit puhdistettu. Lisäksi korvausilmasuodattimet vaihdettu kohteissa Muuntamo T157, PK12SF, VJK-tila, sähköpääkeskus mod66 sekä kompressorihuone. | Ei havaittuja puutteita |  | 6280
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto -Laaja | 5115 | 2025-04-07 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQArsLUKbDceRJ4Y7KPtvdskAbS54rTy_Vc3O5vF6FdwTn0 | Valmet Technologies Oy:n ilmanvaihtokoneille tehtiin laaja määräaikaishuolto, jossa tarkastettiin ja puhdistettiin koneiden pääkomponentit, vaihdettiin suodattimia ja testattiin automatiikka sekä turva- ja hälytystoiminnot. Huollon yhteydessä vaihdettiin myös useita korvausilmasuodattimia eri tilakohteissa. Poikkeamia tai vikoja ei havaittu. | Ilmanvaihtokoneet TK01/PK01, TK02/PK02, TK03/PK03, TK04/PK04, TK05/PK05, TK06/PK06, TK07/PK07, TK08/PK08, TK09/PK09, TK10/PK10, TK11/PK11, TK12/PK12, TK13/PK13, TK14/PK14, TK18/PK18, TK19/PK19, TK20, TK21, TK22, TK25, PK11PF01/PK11PE30, EK01TF01/EK01PF01 | Ilmanvaihtokoneiden laaja huolto: turvakytkimet koekäytettiin, patterit ja kammiot puhdistettiin imuroimalla, sulku- ja kiertoilmapellit sekä lämmöntalteenottolaitteet tarkastettiin, suodattimet vaihdettiin useissa koneissa, puhaltimien laakerit ja pyörimissuunta tarkastettiin, lämpö- ja paineanturit sekä mekaaniset mittarit puhdistettiin ja tarkastettiin, automatiikan säädin ja asetukset tarkastettiin, jäätymissuoja koekäytettiin sekä hälytysten siirrot testattiin. Huoltomerkinnät tehtiin kaikille laitteille. Lisäksi huollon yhteydessä korvausilmasuodattimia vaihdettiin Muuntamo T157:ssä, Sähköpääkeskuksissa PK12SF ja mod66:ssa, VJK-tilassa sekä Kompressorihuoneessa. | Ei havaittuja puutteita |  | 6281
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto -Laaja | 5115 | 2026-01-30 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCs8-ow7k8YQ7LnmpcrERSBAR1lVwWVsIrt2U0K9qFrYdI | Valmet Technologies Oy:n kiinteistön ilmanvaihtokoneille (25 laitetta) tehtiin laaja huolto, joka sisälsi puhdistukset, suodattimien vaihdot ja automatiikan tarkastukset. Huollon yhteydessä korvausilmasuodattimet vaihdettiin useissa tiloissa (muuntamo T157, sähköpääkeskukset ja kompressorihuone). Vikoja tai puutteita ei havaittu. | Valmet Technologies Oy: ilmanvaihtokoneet TK01/PK01, TK02/PK02, TK03/PK03, TK04/PK04, TK05/PK05, TK06/PK06, TK07/PK07, TK08/PK08, TK09/PK09, TK10/PK10, TK11/PK11, TK12/PK12, TK13/PK13, TK14/PK14, TK18/PK18, TK19/PK19, TK20, TK21, TK22, TK25, EK01, PK11PF01 | Ilmanvaihtokoneille suoritettiin laaja huolto: kulku ja työturvallisuus tarkastettu, konehuoneet siivottu, turvakytkimet koekäytetty, koneen patterit ja kammiot puhdistettu, suodattimet vaihdettu, mittarit ja anturit tarkastettu ja puhdistettu, automatiikan säädöt ja hälytykset testattu, käyntiajat tarkastettu, huoltomerkinnät tehty. Välittömät korjaukset: korvausilmasuodattimet vaihdettu muuntamossa T157, sähköpääkeskus PK12SF:ssä, VJK-tilassa, sähköpääkeskus mod66:ssa ja kompressorihuoneessa. | Ei havaittuja puutteita |  | 6282
valmet technologies oy | L&T Tampere Valmet | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 | Acoustic Camera -raportti |  | 2025-05-09 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC6NUVn_lTlT521qq4Da5AVAZLjCiD4hrQQvQl-vvi8qAk | Kolme kuivamuuntajaa kuvattiin akustisella kameralla osittaispurkausten havaitsemiseksi. Kaikissa muuntajissa havaittiin voimakkaita pinta- tai sisäisiä purkauksia, mikä voi johtaa eristeen hajoamiseen. Suositellaan pikaisia tarkastuksia ja kunnossapitotoimia sekä uusintakuvausta 2 vuoden kuluessa. | Kuivamuuntajat VALMET_2T2_01, VALMET_1T1_01, VALMET_1T2_01 (L&T Tampere Valmet, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Ultrakuvantaminen akustisella kameralla osittaispurkausten havaitsemiseksi kaikissa kolmessa kuivamuuntajassa; äänitasomittaus ja visuaalinen tarkastelusuositus kirjattu | VALMET_2T2_01: Pinta- tai sisäinen purkaus havaittu, signaali voimakasta ja saattaa johtaa nopeaan eristeen täydelliseen hajoamiseen, VALMET_1T1_01: Pinta- tai sisäinen purkaus havaittu, signaali voimakasta ja saattaa johtaa nopeaan eristeen täydelliseen hajoamiseen, VALMET_1T2_01: Pinta- tai sisäinen purkaus havaittu, signaali voimakasta ja saattaa johtaa nopeaan eristeen täydelliseen hajoamiseen | Kaikille muuntajille uusintakuvaus 2 vuoden kuluttua äänitason kehityksen tarkastamiseksi; havaintojen perusteella edellytetään välittömiä toimia: visuaalinen tarkastus, likaantuneiden pintojen puhdistus, komponenttien korjaus tai vaihto | 6284
Valmet Automation Oy | Valmet Automation | Lentokentänkatu 11 Tampere | 33900 |  | 5115 | 2025-06-16 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAKhZbsOMJoRbsH0OB7LvJCAYVsfh3vmeJ9TWZ-rKoCESY | Valmet Automationin PIQ-Labran alueella tarkastettiin vikavirtasuojien laukaisuominaisuudet ja hätäseispainikkeiden toiminta. Mittaukset suoritettiin nousevalla vikavirralla, kaikki testatut painikkeet toimivat. Varalla olevien vikavirtasuojien mittaus on vielä suorittamatta ja suositellaan tehtäväksi myöhemmin. | Vikavirtasuojat ja hätäseispainikkeet, Valmet Automation (Lentokentänkatu 11 Tampere), PIQ-Labra JKA-19 ryhmät | Vikavirtasuojien laukaisuvirran ja laukaisuajan mittaukset suoritettu (nousevalla vikavirralla), hätäseispainikkeiden testaus tehty kaikille ryhmille, käytetty mittalaite Amprobe Telaris 0100-Plus | Ei havaittuja puutteita | Varalla olevia vikavirtasuojia ei mitattu; ne tulisi tarkastaa erikseen myöhemmin | 6286
Valmet Technologies Oy | Valmet toimistotalo | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 | insplan |  | 2025-05-09 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC3UhzN5cfVSJnE2IitQm6wARC-31-ChRlrjsR9lu0qbU8 | Muuntajien välikaapeleille 2T2, 1T1 ja 1T2 suoritettiin Pry-Cam osittaispurkausmittaukset. Mittaustulosten mukaan kaikki kaapelit ovat kunnossa eikä purkauksia havaittu. Jatkotoimenpiteitä ei tarvita. | Muuntajien välikaapelit (2T2, 1T1, 1T2) Valmet toimistotalo, Lentokentänkatu 11, Tampere | Pry-Cam osittaispurkausmittaukset suoritettiin kaikille muuntajien välikaapeleille. | Ei havaittuja puutteita | Ei jatkotoimenpiteitä, koska mittauksissa ei havaittu osittaispurkauksia. | 6287
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 | ST 96.33 | 5162 | 2025-09-22 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAZbtH4yfJcSYUjqhdjMzBGAbQCGQfbZcBGI6Qv3EfyKGw | Kompensointilaite keskuksessa T1 SPK 11 huollettiin ja sen säätimen toiminta sekä kondensaattoriparistot tarkastettiin. Kaikki paristot todettiin toimintakuntoisiksi ja sähköverkon laatu täytti standardit. Suosituksena on säätimen sähkönsyötön tarkastus ja selkeä merkitseminen sekä harkinta pariston käytöstä jatkossa. | Kompensointilaite (Nokian Capacitors, tyyppi D225/25 + 4x50-400-50/189-1218) keskuksessa T1 SPK 11, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere | Kompensointitarpeen arviointi ja vuosihuolto suoritettu. Tarkastettu säätimen toiminta ja asettelut, mitattu kondensaattoriparistojen kapasitanssit, suoritettu sähköverkon laadun hetkellismittaukset ja varmistettu laitteiston jäähdytys, puhaltimet ja termostaattiasetukset. Aistinvaraiset tarkastukset, käyttöohjeiden ja varoitusmerkintöjen tarkastus tehty. | Säätimen sähkönsyöttö tulee tarkastaa ja merkitä selkeästi kompensointilaitteistoon ja sähkökeskukselle | Tarkastaa ja merkitä säätimen sähkönsyöttö selkeästi kompensointilaitteistoon ja sähkökeskukselle. Arviointiliitteen mukaan kompensointiparisto voidaan mahdollisesti poistaa käytöstä, mikäli loistehintaa ei laskuteta ja halutaan vähentää ylläpitotarvetta. | 6288
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2025-06-13 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB8Q-bR0o6QRa9o3XXiqLbeASP4elXKqgc0TZEAioBvlgY | Sähkökäytön johtajan tarkastus tehtiin Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteistolle. Useissa keskuksissa havaittiin puutteita, kuten rikkoutuneita komponentteja, irrallisia johtimia, päivittämättömiä kaavioita ja puuttuvia merkintöjä. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmässä oli hälytys ja vanhojen ABB AC-tyypin vikavirtasuojien uusintaa suositeltiin. | Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteisto, sisältäen muuntamot M1 T157 ja M2 T159, sähköpääkeskukset T1SPK11, T1SPK12, T2SPK21, T2SPK22 sekä useita jakokeskuksia (esim. IA1, KEP1 LJH, JKA-VSS2, JKA-112, SPR-keskus, JKB-LVI01) | Sähkökäytön johtajan määräaikaistarkastus suoritettu pistokokein pääsähkötiloissa ja muuntamoissa. Laitteistotiedot tarkistettu ja laitosten yleinen kunto arvioitu. Olemassa olevien puutteiden tilanne todettu ja tarkistuslistat täytetty. Havainnot kirjattu ja toimenpidesuositukset annettu. | Yleinen: Edellisen määräaikaistarkastuksen puutteita osin korjattu, mutta raportointi puuttuu. Vikavirtasuojien painiketestaukset tekemättä., IA1: Varalähdön kytkinvarokkeen väännin rikki, IP-suojaus ei täyty. Päättämättömiä johtimia keskuksen sisällä., KEP1 LJH: Irrallinen rasialiitin keskuksen sisällä., JKA-VSS2: Johdonsuojakatkaisijoilta puuttuu ryhmämerkinnät., JKA-112: Irrallinen johdin kupari paljaana, lisätty rasialiitin mutta kiinnitys puuttuu. Keskus likainen. Useita pääkaavioita, eivät vastaa asennuksia., IV-konehuone A-osa: Aurinkosähköjärjestelmässä hälytys päällä., RLK JKA-LVI 01: Läpivientilaippa irti. Keskuksessa päättämättömiä johtimia., Sähköpääkeskustilat SPK11 ja SPK21: Maadoituskiskon johtimista puuttuu merkintöjä., JKA-110: Irrallisia rasialiittimiä keskuksen sisällä., K15: Varokekansista puuttuu laseja. Keskuksen lähellä päättämätön kaapeli., SPR-keskus: Virtamittari rikki. Keskuksen pohjalla likaa., JKB-LVI01: Pääkaavio ei vastaa asennuksia., Muut: Sprinklerin dieselmoottorin toimintakuntoa seurattava. Vanhat ABB:n AC-tyypin vikavirtasuojat havaittu, suositellaan uusintaa. | Korjattava määräaikaistarkastuksen puutteet dokumentoidusti. Tehtävä vikavirtasuojien painiketestaukset. Vaihdettava IA1:n kytkinvarokkeen väännin tai poistettava lähtö käytöstä. Keskusten irralliset johtimet päätettävä asianmukaisesti. KEP1 LJH:n ja JKA-110:n rasialiittimet kiinnitettävä. Lisättävä JKA-VSS2:n ryhmämerkinnät. Puhdistettava JKA-112 ja SPR-keskus. Päivitettävä JKA-112 ja JKB-LVI01 pääkaaviot. Lisättävä varokekansien lasit K15-keskukseen, päätettävä lähikaapeli. Uusittava tai poistettava SPR-keskuksen virtamittari. Lisättävä maadoitusjohtimien merkinnät SPK11 ja SPK21 keskuksiin. Ilmoitettava aurinkosähköjärjestelmän hälytys laitteiston haltijalle. Uusittava vanhat ABB AC-tyypin vikavirtasuojat (mm. JKB-112 ja JKB-LVI01). Seurattava sprinklerin dieselmoottorin kuntoa tihennetysti. | 6289
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-01-20 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDcWE7iUd5PRanHimVGEaedAf4bMCdU_zdpfNgkgHwInvQ | Sähkökeskus RKK B225.1 tarkastettiin Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaalla. Mittaukset ja toiminnalliset tarkastukset osoittivat keskuksen olevan kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus RKK B225.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, Vanha Porvoontie 229) | Suoritettiin trukin latauspisteen sähkötarkastus ryhmässä 51: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen (VVSK) ominaisuuksien mittaus ja kiertosuunnan tarkastus. | Ei havaittuja puutteita |  | 6290
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-01-16 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC2v0WjWc7ETI_PD0wevK0hARMhN3Tp8KJ4rP_jPgHmQJQ | Sähkökeskukselle RKT B21.1 ja ryhmälle 151 tehtiin sähkömittaukset ja toiminnalliset tarkastukset. Kaikki arvot olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus RKT B21.1 (Bunkkerin syöttö), ryhmä 151 | Suoritettu ryhmäkohtaiset sähkömittaukset ja aistinvarainen tarkastus: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, syötön automaattisen poiskytkennän nimellisarvot; VVSK:n nimellisarvojen sekä laukaisuvirran ja -ajan mittaus; kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6291
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-01-13 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAU-KNLs5BKTY0gxcCuWJMMATRV42WNfA6-tTVdqKm6ujw | Valmet varaston työpisteen pistorasiat (keskus RK K107-1, ryhmä 6) tarkastettiin ja mitattiin. Kaikki mitatut arvot ja testit, kuten vikavirtasuojan laukaisu ja eristysmittaukset, olivat hyväksyttäviä. Poikkeamia ei havaittu. | Valmet varasto työpisteen pistorasiat, keskus RK K107-1, ryhmä 6 | Suoritettiin aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen (VVSK) laukaisutestit ja kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit | Ei havaittuja puutteita | Ei jatkotoimenpiteitä, koska kaikki mittaukset ja testaukset olivat kunnossa | 6292
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-01-20 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBfOflqmzPkTLASeJFVVjcMAbme-4E_8X3nNY3je7H1gko | Nostimen ohjauspaneelin kaappi RKT C125.1 tarkastettiin ja sille tehtiin sähkömittaukset sekä toiminta- ja käyttötestit Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki mittaustulokset olivat määräysten mukaisia eikä poikkeamia havaittu. | Nostimen ohjauspaneelin kaappi, keskus RKT C125.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Suoritettu aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus (0,72 Ω), eristysresistanssin mittaus (1,99 MΩ), syötön automaattisen poiskytkennän tarkastus, oikosulkuvirran mittaus (217 A), vikavirtasuojakytkimen laukaisun testaus (laukaisivirta 18 mA, laukaisuaika 48 ms), kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6293
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-01-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCrjglGOnWXS6QzMsfWAdpIAa4y0juGAePDsyCqHW8osmM | Sähkökeskus TPK D115.1 tarkastettiin ja testattiin Suljin osaston työpisteellä. Kaikki mittaustulokset ja toiminnalliset testit olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus TPK D115.1 (Suljin osaston työpiste, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Suoritettiin sähköturvallisuustarkastus ja mittaukset, mukaan lukien aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, oikosulkuvirran mittaus, VVSK-laitteiden laukaisuarvojen ja -aikojen mittaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6294
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-02-04 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC8xBjbbzd4SZhwRHmZ_hYwATFpAhRTq6c8qMnKq7nSLi8 | Plasmahitsauskoneen työpisteen sähkökeskukselle (RKT C125.1) tehtiin sähköturvallisuusmittaukset ja toiminnalliset testit. Kaikki mitatut arvot olivat määräysten mukaisia, eikä poikkeamia havaittu. | Plasmahitsauskoneen työpiste, keskus RKT C125.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Sähköturvallisuusmittaukset suoritettu: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuvirran ja -ajan mittaus sekä kiertosuunnan tarkastus; toiminta- ja käyttötestit tehty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6295
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-01-29 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDufVO-3CP_T4qFxSHIzXRjASBG90kJ-gSXNcXaA8s2lcQ | Sähkökeskus NK-1:lle tehtiin standardin mukaiset sähkömittaukset ja toiminnalliset testit Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaalla. Kaikki mittaustulokset olivat hyväksyttävät, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus NK-1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Std tehtaan akkujen latauskaapin sähkömittaukset, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen (VVSK) laukaisuvirran ja laukaisuajan mittaus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit sekä aistinvarainen tarkastus. | Ei havaittuja puutteita |  | 6296
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-02-05 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBc8TI04otgRY7MTtUgGHKnAbD7CLft0yvYWdGmi28Cz4g | Koneen 578 imurin syötölle suoritettiin sähköturvallisuusmittaukset keskus TPK D115.1:ssä. Kaikki tarkastukset ja mittaukset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Koneen 578 imurin syöttö (keskus TPK D115.1, ryhmä 11) | Suoritettiin sähköturvallisuusmittaukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojan nimellisarvojen ja laukaisuarvojen mittaus sekä kiertosuunnan, toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6297
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-02-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAb-cKqK7pBQY76udQZevAbAdmkMmhjkeXjNbwMTk-QIl0 | Sähkökeskus TPK BO7.1.3 testattiin Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaalla. Kaikki mittaustulokset ja tarkastukset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus TPK BO7.1.3 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Sähkökeskuksen nosto pöydälle tarkastusta varten, aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojan nimellisarvojen ja laukaisuarvojen mittaus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6298
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-03-06 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAQKUwBZjatSrFswlz3zOOhAZYSFU0iPg3r3pS_0C0L698 | Sähkökeskukselle Jk1 (Prässi 1201) Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaalla suoritettiin sähköturvallisuusmittaukset ja käyttötestit. Kaikki tarkastukset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus Jk1 (Prässi 1201, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Sähköturvallisuusmittaukset ja tarkastukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, syötön automaattisen poiskytkennän testaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuvirran ja ajan mittaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6299
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-03-06 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAf3yneQSgNQqKiKPurlirTAWVvn27ry_avcO2RCrHrlvY | Paineentuottoyksikön keskus Jk1 tarkastettiin ja kaikki mitatut arvot ja toimintatestit olivat kunnossa. Puutteita tai poikkeamia ei havaittu. | Paineentuottoyksikön keskus Jk1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, Vanha Porvoontie 229) | Suoritettiin sähköturvallisuustarkastus paineentuottoyksikön keskukselle Jk1, sisältäen aistinvaraisen tarkastuksen, suojajohtimen jatkuvuuden mittauksen, eristysresistanssin mittauksen, automaattisen poiskytkennän tarkastuksen, oikosulkuvirran mittauksen, vikavirtasuojakytkimen arvot ja laukaisuajan mittauksen, sekä kiertosuunnan ja toiminta/käyttötestien tarkastuksen. | Ei havaittuja puutteita |  | 6300
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-03-06 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAu4tlyb8T4QKl0PxYq5f7pATXJ3RuuSE3Bn9YLYmzF29k | Sähkökeskus Jk1 (Prässi 1208) tarkastettiin Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaalla. Mittaukset ja testaukset osoittivat, että kaikki arvot olivat kunnossa. Poikkeamia tai puutteita ei havaittu. | Sähkökeskus Jk1 (Prässi 1208, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Sähköturvallisuusmittaukset suoritettu: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssin mittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, VVSK:n nimellisarvojen ja laukaisuarvojen mittaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6301
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-03-18 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCGeadRgDQwTqxbrrYf8cKEAU854DUsCnKDSCqP8fQJ25Q | Sähkömittaukset suoritettiin keskus Nk1:n ryhmässä 84 Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki tarkastukset ja mittaukset todettiin olevan kunnossa, eikä puutteita havaittu. | Sähkömittaukset, keskus Nk1, ryhmä 84 | Suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuvirran ja laukaisuajan mittaus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit, aistinvarainen tarkastus | Ei havaittuja puutteita |  | 6302
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-03-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCom6khfV_lQII9_Elizal6AfqNAKbffk9g9NpUXu5xla4 | Labran kytkentäkaapin (keskus RKT LO8.1) sähkömittaukset suoritettiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki arvot olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Labran kytkentäkaappi, keskus RKT LO8.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Ryhmäkohtaiset sähkömittaukset tehty: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, suojalaitteen automaattinen poiskytkentä, oikosulkuvirran mittaus, VVSK-laitteen nimellisarvojen tarkastus ja laukaisutestit, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6303
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-06-13 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAkidTqyoEpQYEHC946iN85AVgzBOWoxKYEHIndWnE01ZQ | Sähkökeskus TPK AO18.1:lle tehtiin määräaikaiset sähkömittaukset ja tarkastukset Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki mittaustulokset olivat valmistajan ohjeiden mukaisia eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus TPK AO18.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Sähkömittaukset suoritettu: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen nimellisarvojen ja laukaisuominaisuuksien mittaus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6304
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-04-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDTQHal7QPsRaCe74ogIo30AYe9dxAgac-JklQ_QYFsbn4 | Voimavirta pistorasia koneen 573 takana (keskus RKT BO14.1) tarkastettiin ja mittaukset suoritettiin. Kaikki arvot ja toiminnallisuudet todettiin kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Voimavirta pistorasia, koneen 573 taakse, keskus RKT BO14.1 (ryhmä 118) | Suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisutestit (laukaisuaika ja -virta), kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit | Ei havaittuja puutteita |  | 6305
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-04-16 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCbGXov_2_zSakEV1_6tu4oAZ1_aKy01s7SX_VSrysozcE | Hitsauskaapin poistopuhaltimen syötölle (keskus RKT B21.1, ryhmä 61) suoritettiin sähkömittaukset ja toiminnalliset tarkastukset. Kaikki mittaustulokset ja testit olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Hitsauskaapin poistopuhaltimen syöttö, keskus RKT B21.1, ryhmä 61 | Suoritettiin aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkistus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisutestin mittaus (virta ja aika) sekä kiertosuunnan tarkastus ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6306
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-04-16 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDcxXNE98loTJIEBp31flnWAX456IfGdizvYwazKr9HoG8 | Momenttivääntimen syöttöön liittyvät sähkömittaukset ja tarkastukset suoritettiin keskuksessa NKT BO7.1, ryhmä 02 B. Mittaustulokset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Momenttivääntimen syöttö, keskus NKT BO7.1, ryhmä 02 B | Sähköjärjestelmän mittaukset ja tarkastukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus (0,21 Ω), eristysresistanssimittaus (1,99 MΩ), suojalaitteiden nimellisarvojen tarkastus, oikosulkuvirran mittaus (489 A), vikavirtasuojakytkimen laukaisuarvojen mittaus (24 mA, 37 ms), kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6307
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-05-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBWfyarO8AlRL3g9k-is6afAV9gCPXKdrP3Z9b0VGyCjEo | Keskukselle RKT B21.1 tehtiin sähkömittaukset ja toimintatestit Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki mittaukset ja tarkastukset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Keskus RKT B21.1 (Bunkkerin pr.t katolla), Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Suoritettu ryhmäkohtaiset sähkömittaukset (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta) sekä aistinvarainen tarkastus ja toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita | Ei erityisiä suosituksia, kaikki tarkastetut arvot ja testit ovat kunnossa. | 6308
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-05-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBO8GZiSXJHSYMz1I3qhQbUAQatDFiKn5-ZOCFGkuu4V2Y | Sähkökeskukselle RKK K01. 1/3 suoritettiin mittaukset sekä toiminnalliset testit Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla. Kaikki tarkastetut osiot todettiin kunnossa, eivätkä mittaustulokset osoittaneet poikkeamia. Lisätietoja ja kuvaliitteitä on liitetty raporttiin. | Sähkökeskus RKK K01. 1/3 (Teltta hallin pr.), Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Sähköjärjestelmän mittaukset ja tarkastukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen (VVSK) laukaisuvirran ja laukaisuaikojen mittaukset, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6309
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-05-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDIEYZTIOLaQ4TF4qrST3ZcAbhlSj8iWNNvzMwDOujPlxU | Sähkökeskus RK 213:lle tehtiin ryhmäkohtaiset mittaukset ja tarkastukset Postin varaston syötön siirron yhteydessä. Kaikki tarkastukset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus RK 213 (Postin varaston RKT3 syötön siirto) | Ryhmäkohtaiset sähkömittaukset suoritettu (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta), aistinvarainen tarkastus tehty, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit suoritettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6310
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ Keskustarkastuslomake | 5190 | 2025-10-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCpkRkeyWgWRoKKWOiVZDT-ARmoIr2ntebrlB9LtjJHYjY | Venttiilitehtaan useille sähkökeskuksille tehtiin keskustarkastus. Havaittiin puutteita erityisesti varasulakkeiden määrässä, puuttuvissa varoituskylteissä ja lukituslaitteissa, kaapeliläpivientien tiivistyksissä, puuttuvissa piirustuksissa ja merkinnöissä sekä useissa keskuksissa käyttöön otettujen lähtöjen päivittämättömissä tiedoissa. Lisäksi todettiin irrallisia jakorasioita, turvakytkimiä ja yksittäisiä johdotusvirheitä, joiden korjaaminen ja dokumentaation päivitys suositellaan kiireellisesti. | Sähkökeskukset TPK D119.1, TPK D020.1, TPK D115.1, TPK D216.1, TPK D117.1, TPK F08.0, TPK A018.1, TPK A023.1, TPK 1-6 (HEAVY KKP), TPK B020.1, TPK B017.1, TPK B07.2.1, TPK B07.1.1, TPK B07.1.2, TPK B07.2.2, TPK B07.2.3, TPK B07.2.5, TPK B07.2.4, TPK B07.2.6, TPK B07.2.7, TPK B07.1.3, TPK D218.1, TPK C018.1, TPK C121.1, TPK L08.2 | Keskustarkastus suoritettu kaikille luetelluille sähkökeskuksille Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Tarkastuksessa käytiin läpi esteettömyys, varusteet, johtotiet, kotelointiluokat, piirustukset, kosketussuojaukset ja komponentit standardien SFS6000 ja sähköturvallisuuslain mukaisesti. | TPK D119.1: Varasulakkeiden lisäys 63A/000., TPK D020.1: Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3 kpl, johtotiehuomautus, puuttuvat kaapelitaskut ja merkinnät, useita lähtöjä käytössä ilman päivityksiä (12F, 16F, 18F, 26F, 28F)., TPK D115.1: Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3 kpl, ylätiivisteaukkoja kaapeliläpivienneissä, puuttuvat kaapelitaskut ja merkinnät., TPK D216.1: Sulakemerkintöjen päivitys, useita johdonsuojia teipattu ala-asentoon (4F, 21F, 22F, 35F), varoituskyltti puuttuu, kaapelitaskut ja merkinnät puuttuu, osa lähtöjä ei käytössä., TPK D117.1: Varasulakkeiden lisäys 63A/000, puuttuvat kaapelitaskut ja merkinnät, 21F käytössä ilman päivitystä, 12F0 teipattu ala-asentoon kaapeli kytkettynä., TPK F08.0: Varasulakkeita lisättävä (25A 5 kpl, 50A 3 kpl, 80A 3 kpl), 17F käytössä ilman päivitystä, sulakemerkinnöissä puutteita., TPK A018.1: Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3 kpl., TPK A023.1: Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3 kpl, varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, kuvakansio revennyt, puuttuvat kaapelitaskut ja merkinnät, 9F ja 10F käytössä ilman päivitystä., TPK 1-6 (HEAVY KKP): Ryhmäjohtoja lisätty TPK5 ja TPK2 lähdöille ilman tietoja, pääkaaviot päivitettävä, TPK2:ssa irtoliittimiä, korjaus vaatii ryhmän katkon., TPK B020.1: Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3 kpl, 10F0 VVS ohitettu merkinnällä, päivitys pääkaavioon., TPK B017.1: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu., TPK B07.2.1: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, puuttuvat kaapelitaskut ja merkinnät, 14F, 15F, 16F käytössä ilman tietoja., TPK B07.1.1: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, alatiivisteaukkoja kaapeliläpivienneissä, 8F, 9F, 22F purettu ilman päivitystä., TPK B07.1.2: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, alatiivisteaukkoja, puuttuvat kaapelitaskut ja merkinnät, 11F poistettu käytöstä, 20F ja 21F käytössä ilman tietoja., TPK B07.2.2: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, irtonaisia jakorasioita ja pistorasioita keskuksen lähellä., TPK B07.2.3: Piirustustasku puuttuu, pääkytkin OFF, kaikki lähdöt purettu., TPK B07.2.4: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, 12F ja 13F käytössä ilman päivitystä., TPK B07.2.5: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, alatiivistysaukkoja, kaapelitaskut ja merkinnät puuttuu, 12F, 13F, 14F käytössä ilman tietoja, kaapeli 9F kuorittu liian lyhyeksi., TPK B07.2.6: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, puuttuvat kaapelitaskut ja merkinnät, 14F, 15F, 16F käytössä ilman tietoja., TPK B07.2.7: Irtojakorasiat kiinnittämättä, useita lähtöjä käytössä/lukittu ilman tietoja (5F, 6F, 11F, 13F, 14F, 15F), puuttuvat kaapelitaskut ja merkinnät., TPK B07.1.3: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, puuttuvat kaapelitaskut ja merkinnät, 13F, 26F, 27F, 28F käytössä ilman päivitystä., TPK D218.1: Sulakemerkintöjen päivitys, lukituslaitteet puuttuu, irtonainen turvakytkin (Granes) kiinnitettävä, 16F johdonsuojaautomaatti teipattu ala-asentoon., TPK C018.1: Varasulakkeiden lisäys 63A/000, puuttuvat kaapelitaskut ja merkinnät, 42F käytössä ilman päivitystä., TPK C121.1: Piirustustasku, varoituskyltit, lukituslaitteet puuttuu, ylätiivisteaukkoja, puuttuvat kaapelitaskut ja merkinnät, useita lähtöjä teipattu ala-asentoon (2F, 3F, 11F, 13F)., TPK L08.2: Piirustussalkku revennyt, sulakelähtömerkintöjen päivitys (2F, 3F, 13F, 29F, 30F käytössä ilman tietoja). | Lisättävä varasulakkeita useisiin keskuksiin (TPK D119.1, D020.1, D115.1, D117.1, F08.0, A018.1, A023.1, B020.1, C018.1), asennettava varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuville keskuksille, tiivistettävä kaapeliläpiviennit (TPK D115.1, B07.1.1, B07.1.2, B07.2.5, C121.1), päivitettävä sähköpiirustukset ja sulakemerkinnät sekä lisättävä kaapelitaskut ja merkinnät kaikille mainituille lähdöille, poistettava käytöstä puretut tai virheelliset lähdöt pääkaavioista, kiinnitettävä irtonaiset jakorasiat ja turvakytkimet (TPK B07.2.2, B07.2.7, D218.1), uusittava revennyt piirustussalkku (A023.1, L08.2) sekä korjattava liian lyhyeksi kuorittu kaapeli (B07.2.5). | 6312
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ Keskustarkastuslomake | 5190 | 2025-10-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCdOEMB8D3rQYHCld6t27dSAVETLbyrTG0NOtvEO9i1SdA | Venttiilitehtaan sähköryhmäkeskuksille tehtiin keskustarkastus, jossa tarkastettiin rakenteet, varusteet ja dokumentaatio. Useissa keskuksissa havaittiin puutteita kuten puuttuvat varoituskyltit ja lukitukset, vanhentuneet tai puutteelliset piirustukset ja merkinnät, irtoliittimiä, sekä huonosti kiinnitettyjä kaapeleita ja rikkoutuneita komponentteja (mm. pääkytkimen kahvat ja lukitukset). Jatkotoimenpiteinä suositellaan varusteiden ja merkintöjen täydentämistä, komponenttien ja suojien korjausta sekä dokumentaation päivitystä määräysten mukaisesti. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas – sähköryhmäkeskukset (VSS 3, RKT E013.1, RKK D018.1, RKT C125.1, RKK L06.1, RKT F04.1, RKK F08.0, RKK B225.1, RKK C07.1, RKT E03.1, RKK E022.1, RKT B011.1, RK-161, VSS 2, RKK E012.1, RKK A013.1, RKK G051.1, RKK A01.2, RKK C125.1, RKT B014.1, RKK K01.1/3, RKK C015.1, RKT L08.1, VSS 1, SPK H8.0, RKK K05.2, RKK A04.1, RKK D26.1, RKT B21.1, RKT M04.1, RKK K01.1, RKK A019.1) | Suoritettu kattava keskustarkastus useille ryhmäkeskuksille. Tarkastettiin pääsy, siisteys, ovimerkinnät ja lukitukset, varusteet, kaapelikiinnitykset, keskusten tunnistemerkkien ja piirustusten ajantasaisuus, kosketussuojaus, johdinten kiinnitykset, sekä maadoitukset. Muutamissa keskuksissa todettiin verkkoanalysaattorin uusinta aiemmin ja kuvasalkkujen siirto dokumenttikennon sisään. | VSS 3: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuvat., RKT E013.1: Keskustunnus dymomerkintä, kilpi tilattava; piirustuksissa selvitystarpeita (12F); 2F kytkinvarokelähdön sulakkeet irrotettu, kahva OFF-asennossa kaapeli kytkettynä., RKK D018.1: Kaapelikuiluissa työaikaiset nippusidekiinnitykset vaihdettava kaarikiinnikkeisiin; 21F otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla., RKT C125.1: Merkintään ja pääkaavioon liittyviä puutteita (kymmeniä lähtöjä esim. 10F, 20F, 45F, 46F, 53F, 165F, 166F); kaapelitaskuja ja merkintöjä puuttuu; komponenttipäivitykset tekemättä., RKK L06.1: 11F ja 44F otettu käyttöön, merkintöjen päivitys puuttuu; lisätty KNX-laite ilman dokumenttipäivitystä; kaapelitaskuja puuttuu., RKT F04.1: Sulakemerkintöjen päivitys; puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys; maadoituskiskon nimikilpi puuttuu., RKK B225.1: 2F otettu käyttöön, pääkaavion päivitys; useita lähtöjä vaatii merkintäpäivitystä., RKK C07.1: Vanha törmäysvaurio, kannen tiivistys vuotaa, pölyä kiskostoissa; 3F kahvasulakkeiden kahvan lukitus ei toimi, korjattava; käytössä olevia lähdöt ilman merkintäpäivityksiä., RKT E03.1: Sulakelähtömerkinnät käsin, puutteelliset; useita lähtöjä teipattu ala-asentoon ilman selvitystä., RKK E022.1: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu; pääkaavion päivitystarpeita., RKT B011.1: 2F kilpitilaus; useita ryhmiä ilman tietoja ja merkintöjä., RK-161: Sulaketeline, piirustussalkku ja varoituskyltit puuttuvat; maadoituskiskon nimikilpi puuttuu., VSS 2: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuvat., RKK E012.1: 19F otettu käyttöön, päivitykset puuttuu; irtoliittimiä kennossa., RKK A013.1: 37F otettu käyttöön ilman dokumentaatiota; 21F ja 22F ryhmäjohdot väärin kytketty, korjaus ja mittauspakko., RKK G051.1: Varasulakkeita lisättävä (10A,16A,6A); nippusidekiinnikkeiden vaihto; kansiluukun sarana rikki; käsin tehtyjä sulakemerkintöjä; kilven puute., RKK A01.2: Varoituskyltit ja lukitus puuttuvat; 4F otettu käyttöön ilman päivitystä., RKT B014.1: Tarvitaan varasulakkeita; lukitus ja varoituskyltit puuttuvat; merkittävät puutteet piirustuksissa ja merkinnöissä; tietyissä lähdöissä (24F ja useita muita) väärät asennot ja teipit ilman selitystä., RKK K01.1/3: Dokumenttikuvat puuttuvat., RKK C015.1: Päivitystarpeita merkinnöissä; DIN-osasuojaus puuttuu., RKT L08.1: Kuvasalkku revennyt, uusittava; puutteita merkinnöissä; pääkytkimen kahva ei lukitu ja sarana rikki (uusittava); irtoliittimiä kennossa., RKK K05.2: Pääkytkimen vääntöakseli irtoaa avatessa, kiristettävä., RKK A04.1: Kokoonpanokuva puuttuu; 3F kahvasulakkeiden sormisuojat puuttuu, suositellaan suojan rakentamista., RKK D26.1: Pääkytkimen lukitusvipu murtunut, uusittava; 54F merkintä ”Risa”, asennus tarkistettava., RKT B21.1: Varoituskyltit puuttuu; useita johdonsuoja-automaatteja teipattu/poikkeavia., RKT M04.1: Kaapelikuiluissa työaikaiset sidonnat; ylätiivisteaukkoja, tiivistettävä; pääkaaviot päivitystä vailla; useita kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäystarpeita., RKK K01.1: Varasulakkeita (10A,16A) lisättävä., RKK A019.1: Useita lähtöjä puutteellisella merkinnällä; 40F ja 41F sulakkeet palaneet; irtoliittimiä kansiluukuissa. | Varoituskyltit ja lukituslaitteet asennettava keskuksiin (VSS 3, VSS 2, RK-161, RKK E022.1 jne.), varasulakkeita hankittava useisiin keskuksiin mm. RKK G051.1, RKK C125.1 ja RKT B014.1, kuvasalkut ja dokumentaatiot uusittava ja sijoitettava oikein, pääkaavion ja kokoonpanokuvien päivitys tehtävä koskien kaikkia havaittuja lähdöjä ja komponenttipäivityksiä, sulake- ja ryhmämerkinnät korjattava ja puuttuvat kaapelitaskut lisättävä, kaapelikuilujen työaikaiset nippusidekiinnitykset vaihdettava kaarikiinnikkeisiin, irtoliittimet purettava/toteutettava määräysten mukaisesti, pääkytkinten lukitusmekanismit ja saranat korjattava tai uusittava, suojaukset (sormisuojat) toteutettava mm. RKK A04.1 suositusten mukaisesti, tiivisteet ja pölynsuojaus tarkastettava ja tarvittaessa korjattava. | 6313
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ Keskustarkastuslomake | 5190 | 2025-10-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQA417BRhLLMS5UnRemWgM_hAUL2BRQpTDwrF2pmiNbCmn4 | Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla on tarkastettu useita sähköpääkeskuksia. Yleisimmät puutteet liittyivät varasulakkeiden lisäystarpeeseen, puuttuviin varoituskyltteihin ja lukituslaitteisiin, kaaviopäivitysten puutteisiin, merkintäpuutteisiin sekä irto-osien (jakorasiat, turvakytkin) kiinnitystarpeeseen. Lisäksi havaittiin yksittäisiä johtimien kuorinta- ja läpivientiongelmia, jotka suositellaan korjattavaksi. | Sähkökeskukset TPK D119.1, TPK D020.1, TPK D115.1, TPK D216.1, TPK D117.1, TPK F08.0, TPK A018.1, TPK A023.1, TPK 1-6, TPK B020.1, TPK B017.1, TPK B07.2.1, TPK B07.1.1, TPK B07.1.2, TPK B07.2.2, TPK B07.2.3, TPK B07.2.4, TPK B07.2.5, TPK B07.2.6, TPK B07.2.7, TPK B07.1.3, TPK D218.1, TPK C018.1, TPK C121.1, TPK L08.2 | Keskustarkastus on tehty useille sähköpääkeskuksille Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Tarkastettiin esteetön pääsy, varusteet, piirustukset, johtoteiden kunto, komponenttien ja kojeiden kosketussuojaus sekä merkkinnät SFS6000:n ja sähköturvallisuuslain mukaisesti. | TPK D119.1: Varasulakkeiden lisäys 63A/000., TPK D020.1: Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl, johtoteillä puutteita, puuttuvat kaapelitaskut ja merkinnät, useita ryhmäjohtoja (12F, 16F, 18F, 26F, 28F) päivittämättä pääkaavioon., TPK D115.1: Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl, ylätiivisteaukkoja kaapeliläpivienneissä, puuttuvat kaapelitaskut ja merkinnät., TPK D216.1: Johdonsuoja teipattu/lukittu ala-asentoon (4F, 21F, 22F, 35F), varoituskyltti puuttuu, sulakemerkintöjen ja merkintätaskujen päivitystarve., TPK D117.1: Varasulakkeiden lisäys 63A/000, puuttuvat kaapelitaskut ja merkinnät, lähtötietoja puuttuu (21F käyttöön otettu), 12F0 VVS teipattu ala-asentoon., TPK F08.0: Varasulakkeita lisättävä (25A, 50A/000, 80A/000), 17F käyttöön otettu ilman pääkaaviopäivitystä, sulakemerkintöjen päivitys puuttuu., TPK A018.1: Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl., TPK A023.1: Varasulakkeita lisättävä, varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, piirustussalkku revennyt, 9F ja 10F otettu käyttöön, kaapelitaskut puuttuu., TPK 1-6: TPK5 pistorasialähtö ja TPK2 ryhmät muutettu ilman tietoja, kaaviot päivitettävä, TPK2:ssa irtoliittimiä., TPK B020.1: Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl, muutoksia (10F0 VVS) ei päivitetty pääkaavioon., TPK B017.1: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu., TPK B07.2.1: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, uusia lähtöjä (14F,15F,16F), kaapelitaskut puuttuu., TPK B07.1.1: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, kaapeliläpivienneissä tiivistys puuttuu, kaapelin poistoja ei päivitetty pääkaavioon (8F, 9F, 22F)., TPK B07.1.2: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, tiivistysaukkoja, useita lähtöjä muutettu ilman päivitystä., TPK B07.2.2: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, irtojakorasia ja pistorasia keskuksen yläpuolella., TPK B07.2.3: Piirustustasku puuttuu, pääkytkin off-asennossa ja kaikki lähdöt purettu., TPK B07.2.4: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, uusia lähtöjä otettu käyttöön ilman päivitystä., TPK B07.2.5: Varoituskyltit puuttuu, läpiviennit vaativat tiivistystä, uusia lähtöjä käytössä, kaapeli 9F kuorittu liian lyhyeksi., TPK B07.2.6: Varoituskyltit puuttuu, uusia lähtöjä käytössä ilman päivitystä., TPK B07.2.7: Kaksi irtojakorasiaa kiinnitettävä, useita ryhmäjohtomuutoksia, merkinnät puuttuu., TPK B07.1.3: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, lähtömuutoksia ei päivitetty., TPK D218.1: Sulakemerkintöjen päivitystarve, lukituslaitteet puuttuu, irtonainen turvakytkin, johdonsuoja-automaatti teipattu ala-asentoon., TPK C018.1: Varasulakkeita lisättävä, 42F otettu käyttöön ilman päivitystä, kaapelitaskut puuttuu., TPK C121.1: Piirustustasku, varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, tiivistysaukkoja, useita lähtöjä ilman päivitystä, kaapelitaskut puuttuu., TPK L08.2: Piirustussalkku revennyt, sulakelähtömerkinnät päivitettävä, useita uusia lähtöjä ilman tietoja. | Lisättävä varasulakkeet ja puuttuvat varoituskyltit sekä lukituslaitteet keskuksiin, uusittava revenneet piirustuskansiot ja piirustussalkut, täydennettävä merkinnät ja kaapelitaskut kaikille ryhmäjohdoille, päivitettävä pääkaaviot uusien lähtöjen osalta, tarkistettava ja kiinnitettävä irtojakorasiat, irtoturvakytkin ja irtoliittimet (esim. TPK2, D218.1), tiivistettävä läpivientiaukot, korjattava 9F kaapeleiden kuorintavirhe, varmistettava alas teipattujen johdonsuojien ja käyttöönotettujen lähtöjen tila. | 6314
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ Keskustarkastuslomake | 5190 | 2025-06-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCChJX0XDFNRqgZO11M-eg3AQg2F0ufM6DLIleGy8VyUuM | Kolme sähköpääkeskusta tarkastettiin ja lämpökuvattiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Useissa keskuksissa havaittiin puutteita, kuten rikkoutuneita kansiluukkujen saranoita, vanhentuneita tai pikselöityneitä verkkoanalysaattorien näyttöjä ja virheitä merkinnöissä sekä piirustussalkkujen kunnostuksessa. Suositeltuja toimenpiteitä ovat analyysilaitteiden vaihto, kilpien päivitykset, piirikaavioiden tarkennus ja ylimääräisen laitteen poisto. | Sähköpääkeskukset PKT 01, PKT 02 ja PKK 01 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Keskustarkastus tehty kaikille pääkeskuksille. Lämpökuvaus suoritettu (PKT 01: 19.6.2025, PKT 02 ja PKK 01: 23.6.2025). | PKT 01: Sähköpääkeskukseen kaksi käyntiovea, toiselle asennettava 'Sähköpääkeskus'-kilpi; 19F lähdön kaapelikoko muutettu, kannessa virheellinen merkintä (63A vs. 160A); pääkatkaisijan kansiluukun ylin sarana poikki, korjattava; verkkoanalysaattorin näyttö pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta., PKT 02: Piirustussalkku revennyt, vaihdettava; kytkinvarokelähtöjen kaiverruskilvet uudelleen tilattava (yli 10 kpl, nykyisissä tussi/dymo -korjauksia); keskuksen 13C kansiluukun ylempi sarana poikki, korjattava; verkkoanalysaattorin näyttö pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta., PKK 01: Keskustilan perällä käytöstä poistettu nopeudensäätölaite, turha laite purettava; verkkoanalysaattorin näyttö pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta. | PKT 01: Tehtävä selvitys ja päivitys pääkaavioon, laskettava kilpitilaus (19F lähtö), vaihdettava verkkoanalysaattori uuteen malliin, asennettava puuttuva kilpi käyntiovelle; PKT 02: Vaihdettava piirustussalkku, tilattava uudet kaiverruskilvet (yli 10 kpl), vaihdettava verkkoanalysaattori uuteen malliin, korjattava kansiluukun sarana; PKK 01: Purettava turha nopeudensäätölaite, vaihdettava verkkoanalysaattori uuteen malliin. | 6315
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ Keskustarkastuslomake | 5190 | 2023-06-28 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDB5hgoi-6USLpb1_rF-fwPAaxUJfYQHJlCY72Zdt3rVUA | Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaan sähkökeskuksille tehtiin keskustarkastus. Useissa keskuksissa havaittiin merkittäviä puutteita kuten puuttuvat piirustukset ja piirustussalkut, kaapeliläpivientien tiivistysongelmia, sormisuojien puute, varusteiden ja sulakkeiden puuttuminen sekä likaa ja pölyä. Lisäksi havaittiin merkintä- ja huoltotarpeita pääkatkaisijoissa sekä irrotettuja tai teipattuja johtimia. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaan sähkökeskukset (mm. TPK 1–6, Tpk A018.1, A023.1, B07-sarja, C121.1, D119.1, D115.1, D117.1, D216.1, D218.1, D020.1, L08.2; NKT- ja Nkt-sarja, Rkt-sarja, Rkk-sarja, PKT01, PKT02, PKK1, SPK H0.8 sekä muita merkintöjä) | Kaikille tarkastetuille keskuksille tehtiin määräaikainen keskustarkastus KTE SÄ -lomakkeen mukaisesti, arvioiden siisteys, varusteet, johtotiet, kotelointiluokka, sähköpiirustukset, kosketussuojaus ja sähköturvallisuus. Sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset (SFS6000) varmistettiin. | KESKUS TPK 2: Tasokuvat puuttuvat., KESKUS Rkt f04.1: Sähköpiirustuksia ei ole., KESKUS Rkt E03.1: Pölyä ja likaa; Piirustussalkku puuttuu; Loppupiirustukset puutteelliset., KESKUS Tpk D119.1: Varasulakkeet ja kotelo puuttuvat kahva 63A; Tasokuvat puuttuvat., KESKUS Rkt e013.1: Pölyä ja likaa; Varasulakkeet puuttuvat kahva 100A; Kaapeliläpivientejä auki., KESKUS Rkt C125.1: Pölyä ja likaa; Varasulakkeet 100A kahva puuttuu; Sulakelukko kilpi puuttuu, useita lähtöjä teipattu OFF-asentoon., KESKUS NKT D019.1: Piirustussalkku puuttuu; Kaapeliläpivientejä auki; Sähköpiirustuksia ei ole; Pääkatkaisija Masterpact NW16 huoltoa/tarkistusta koskeva huomio., KESKUS ikk B14.3: Heikkovirtajohtojen eristäminen tarpeen., KESKUS Tpk C121.1: Piirustussalkku puuttuu; Kaapeliläpivientejä auki; Pää- ja tasokuvat puuttuvat; Sulakkeita teipattu OFF-asentoon., KESKUS Rkk A013.1: Pölyä ja likaa., KESKUS Rkk F08.0: Metalli purua kotelossa; Pääkaavio puuttuu; Sulakekoko merkinnät puuttuvat., KESKUS Nkt j051.1: Kaapeliläpivientejä auki; Piirustuksia ei., KESKUS Rkt b21.1: Pölyä ja likaa; Irrallisia liittimiä., KESKUS Tpk D117.1: Varasulakkeet ja kotelo puuttuvat; Tasokuvat puuttuvat; Lähdön teippauksiin liittyvä huomio., KESKUS Rkk D018.1: Etukojeiden sulakekoko merkinnät puuttuvat., KESKUS ikk G5.3: Heikkovirtajohtojen eristäminen tarpeen., KESKUS Tpk C018.1: Piirustussalkku viallinen; Tasokuvat puuttuvat., KESKUS NKT A019.1: Pölyä ja likaa; Kaapeliläpivientejä auki; Keskuksen yläpuolella kaapelinippuja; Pääkatkaisija huoltoon liittyvä huomio., KESKUS PKK1: Valokaarimaski puuttuu; Pääkatkaisijan huoltoon liittyvä merkintä., KESKUS Tpk B020.1: Piirustussalkku puuttuu; Sähköpiirustuksia ei ole; Keskuksen kannessa pistorasioita, sormisuojat puuttuvat., KESKUS RkT M04.1: Kaapeliläpivientejä auki; Lähdön tiedot puuttuvat., KESKUS Rkk C125.1: Sormisuojia puuttuu din-aukoista., KESKUS Nkk G5.3: Virheelliset kaapelimerkinnät; Loppupiirustukset puuttuvat; Kaapelikengät mahdollisesti väärää kokoa., KESKUS Rkk A019.1: Pölyä ja likaa; Kahdesta nokkakytkimestä puuttuu vääntimet; Heikkovirtajohtojen eristäminen tarpeen., KESKUS Rkk c07.1: Pölyä ja likaa; Sormisuoja puuttuu; Irrallisia johtoja., KESKUS Rkk A04.1: Kaapeliläpivientejä auki; Piirustuksia ei ole., KESKUS RkT L08.1: Piirustussalkku rikki; Oven sarana rikki., KESKUS Tpk B07 -sarjan useat: Piirustussalkkuja puuttuu tai rikki; Tasokuvat tai sähköpiirustuksia puuttuu., KESKUS PKT02: Nolla johdon irtoaminen yhdessä lähdössä; Pääkatkaisijahavaintoja., KESKUS Tpk A018.1 ja A023.1: Likaista keskusta; Piirustussalkku viallinen; Keskuksen kannessa pistorasioita, sormisuojien puute; Johtojen OFF-teippauksia. | Pölyt ja lika siivottava keskuksista, puuttuvat varasulakkeet ja varustekotelot asennettava, piirustussalkut ja sähköpiirustukset täydennettävä, kaapeliläpiviennit tiivistettävä, sormisuojien puutteet korjattava, irtojohtojen ja liittimien puutteet poistettava, pääkatkaisijoiden huollot ja testaukset varmistettava, merkintäkorjaukset ja teippaukset tarkistettava, heikkovirtajohtojen eristäminen suoritettava, vialliset saranoiden ja varustekomponenttien kunnostukset tehtävä. | 6316
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ Keskustarkastuslomake | 5190 | 2024-06-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCtWymrKiXNRJWBzODCkYLTAR62V8Wtw1NmrMRpyrfi-2Q | Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaan työpaikkakeskuksille tehtiin laaja keskustarkastus. Useissa keskuksissa havaittiin puutteita, kuten varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuvat, varasulakkeita ja merkintöjä täydennettävä, piirustussalkkuja uusittava sekä pääkaaviot ja sulakemerkinnät päivitettävä. Lisäksi yksittäisissä keskuksissa ilmeni avoimia liitoksia, hapettunut maadoituskisko ja irtonaisia jakorasioita, jotka vaativat korjaustoimia. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas - työpaikkakeskukset TPK D119.1, TPK D020.1, TPK D115.1, TPK D216.1, TPK D117.1, TPK F08.0, TPK A018.1, TPK A023.1, TPK 1-6 (HEAVY KKP), TPK B020.1, TPK B017.1, TPK B07.2.1, TPK B07.1.1, TPK B07.1.2, TPK B07.2.2, TPK B07.2.3, TPK B07.2.5, TPK B07.2.4, TPK B07.2.6, TPK B07.2.7, TPK B07.1.3, TPK D218.1, TPK C018.1, TPK C121.1, TPK L08.2 | Keskustarkastus tehty kaikille työpaikkakeskuksille, arvioitu esteettömyys, siisteys, varusteet, johtotiet, keskusten tunnukset, sähköpiirustukset, kosketussuojaus ja johdotukset. | TPK D119.1: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu (ABB johdonsuoja)., TPK D020.1: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl. Piirustuksissa huomautettavaa: 12F teipattu ala-asentoon, 16F, 18F, 26F, 28F käytössä ilman lähtötietoja, selvitettävä., TPK D115.1: Lukituslaitteet ja varoituskyltit puuttuu, varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl, piirustussalkku irrallaan., TPK D216.1: Kuvatasku, varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, piirustuksissa: useita johdonsuojia teipattu ala-asentoon (4F,10F,21F), sulakemerkintöjen päivitys, ryhmäjohtojen merkinnät puuttuu., TPK D117.1: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu (ABB johdonsuojat)., TPK F08.0: Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, varasulakkeita lisättävä (25A tulppia 5kpl, 50A/000 3kpl, 80A/000 3kpl), lähtö 17F käyttöön ilman pääkaaviopäivitystä, 4F K8043 syöttö pr. tulppasulake poistettu, maadoituskisko hapettunut., TPK A018.1: Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl, useita lähtöjä otettu käyttöön ilman kaaviopäivitystä (1F,9F,14F-19F), 23F sulake lisätty ilman dokumentointia., TPK A023.1: Keskus päältä likainen, varasulakkeita lisättävä, lähtöjä otettu käyttöön ilman kaaviopäivitystä, kaapelitasku ja merkintä puuttuu (9F,10F)., TPK B020.1: Keskus päältä likainen, varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl., TPK B07.2.1: Lähtöjä otettu käyttöön ilman lähtötietoja (14F,15F,16F)., TPK B07.1.1: Kaapeleita purettu ilman kaaviopäivitystä (8F,9F,22F)., TPK B07.1.2: Lähtöjä poistettu ja otettu käyttöön ilman dokumentaatiota (11F poistettu, 20F,21F käytössä)., TPK B07.2.2: Irto jakorasia ja pistorasia keskuksen yläpuolella, useita lähtöjä käytössä ilman lähtötietoja (3F,5F,13F-15F)., TPK B07.2.3: Piirustustasku puuttuu, alatiivisteaukot avoinna (multilaippa uusittava), pääkytkin OFF ja johdot purettu, pääkaavio osin päivittämättä., TPK B07.2.4: Lähtöjä käytössä ilman tietoja, pääkaavio päivittämättä (12F,13F)., TPK B07.2.5: Lähtöjä käytössä ilman lähtötietoja (12F-14F)., TPK B07.2.6: Lähtöjä käytössä ilman lähtötietoja (14F-16F)., TPK B07.2.7: Useita lukittuja, kytkettyjä lähtöjä ilman kylttiä ja tietoja (5F,6F,11F-13F)., TPK B07.1.3: Lähtö otettu käyttöön ilman kaaviopäivitystä (13F)., TPK D218.1: Sulakemerkintöjen päivitys tarpeen, lukituslaitteet ja varoituskyltit puuttuu., TPK C018.1: Piirustussalkku revennyt (uusittava), varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, lähtö 42F käytössä ilman kaaviopäivitystä, sulakemerkintöjen päivitys tarpeen., TPK C121.1: Piirustustasku ja varoituskyltit puuttuu, keskuksen merkinnät puutteelliset, useita lähtöjä teipattuna, selvitys., TPK L08.2: Piirustussalkku revennyt (uusittava), sulakelähtömerkintöjen päivitys tarpeen. | Lisättävä varoituskyltit ja lukituslaitteet kaikkiin keskuksiin, uusittava tai kiinnitettävä piirustussalkut ja lisättävä piirustustaskut, täydennettävä varasulakkeet vaadittujen kokojen mukaisesti, päivitettävä pääkaaviot ja sulakemerkinnät, tarkistettava ja dokumentoitava kentänpäätiedot kaikista käytössä olevista tai muutetuista lähdöistä (esim. TPK D020.1: 12F,16F,18F,26F,28F; TPK F08.0: 17F, 4F K8043; TPK A018.1: 1F,9F,14F-19F,23F; TPK A023.1: 9F,10F; B07-sarjan keskukset: useita ryhmiä), poistettava irtojakorasiat/pistorasiat (B07.2.2), tiivistettävä avoimet liitokset ja alatiivisteaukot (B07.2.3), uusittava multilaippa tiivistyksen varmistamiseksi, uusittava revenneet piirustussalkut (C018.1, L08.2), kunnostettava hapettunut maadoituskisko (F08.0). | 6317
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE KY HFC-KYLMÄLAITOKSEN |  | 2024-03-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCP4rREoKZIR71e5F01S8U1AbG7CaJOR6grsAQVY22Kj1U | HFC-kylmälaitokselle ja siihen kuuluville split-yksiköille tehtiin määräaikaishuolto, joka sisälsi tarkastukset ja vuototestit. Kaikki laitteet todettiin pääosin kunnossa, mutta Mitsubishi SF25 -yksikössä (hitsaamoa vastapäätä oleva huone) havaittiin ilmanohjausläpissä mekaaninen vika. Jatkotoimenpiteenä suositellaan kyseisen yksikön läppämekanismin korjausta. | HFC-kylmälaitos ja siihen liittyvät split-yksiköt: Daikin multisplit (ovet 107,108 tuotantotila), Mitsubishi split SRC35 (lähettämö, 2 kpl), Mitsubishi split SRC35 (lähettämö, 2 kpl), Mitsubishi split SF25 (hitsaamoa vastapäätä oleva huone), Mitsubishi split (labra 111), Samsung split (labra), Daikin split (puhdastila) | Määräaikaishuolto suoritettu: aistinvaraiset tarkastukset, höyrystymis- ja lauhtumislämpötilojen tarkastus, kylmäpiirin toiminnan arviointi, kylmäainemäärän tarkastus, vaihevirtojen mittaus. Vuototestit suoritettu sekä laitos- että omakoneisille laitteille. Kirjaukset tehty huoltopäiväkirjaan ja seuraava huolto ajoitettu 6/2025. | Mitsubishi split SF25 (hitsaamoa vastapäätä oleva huone): vaakasuorat ilmanohjausläpät koskettavat toisiaan, läpät epänormaalissa asennossa eivätkä liiku normaalisti | Korjataan Mitsubishi split SF25 (hitsaamoa vastapäätä oleva huone) vaakasuorien ilmanohjausläppien toiminta; säädetään tai vaihdetaan vialliset komponentit. | 6318
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ Keskustarkastuslomake | 5190 | 2024-06-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQArx4L8QbWYT6T4wUHGD5XAARsAnxhuFs_h33-HzphWySQ | Venttiilitehtaan sähkökeskuksille tehtiin laaja keskustarkastus ja lämpökuvaus. Useissa keskuksissa havaittiin puutteita, kuten päivittämättömät pääkaaviot ja merkinnät, puuttuvat varasulakkeet ja kilvet, avoimet kosketussuojaukset sekä irtonaiset nousukaapelit ja johtimet. Lisäksi useita kontrollivaloja on palanut, ja useissa kohteissa tarvitaan kiinnikkeiden vaihto ja muita huoltotoimenpiteitä. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas – sähkökeskukset (mm. NKT A019.1, NKK F08.0, IKK H8.0, NKT J051.1, NKT D019.1, NKT D019.2, IKK B118.3, IKK B14.3, IKK G5.3, NKK G5.3, IKK B111.3, NKT B07.1, NKT D225.1, NKT C016.1) | Keskustarkastus suoritettu useille sähkökeskuksille. Tarkastettiin esteetön pääsy, siisteys, varusteet, piirustukset, johdotukset, kosketussuojaus, komponentit ja merkkivalot. Lämpökuvaus tehty elokuussa 2024, sähköturvallisuuslain mukaisuudet tarkistettu. | NKT A019.1: irtonousukaapeli kaapelikenkineen purettava ja rasioitava, 04B kumisuoja pois paikoiltaan, pääkaavio ja sulakelähtömerkinnät päivitettävä (esim. 13F, 17F, 21F, 42F, 36F4), 07A ja 05D lähdöt lukittu Off-asentoon ilman kylttejä, NKK F08.0: johdonsuojien merkinnät päivitettävä, käsin merkintöjä, IKK H8.0: kela 19K10 kuumana, 21H1 ja 26H1 kontrollimerkkivalot palaneet, vaihdettava, NKT J051.1: nousukaapeleissa työaikaiset nippusiteet, lisättävä kaarikiinnikkeet, 22F käytössä ilman lähtötietoja, liittimiin liitetty kaksi johdinta, liitin muutettava haarausliittimeksi, H2 led-merkkivalo uusittava ja kosketussuoja puuttuu, NKT D019.1: varasulakkeita lisättävä useita kokoja, sulakkeen vaihtokahva puuttuu, kennolähtöjen kilpien asennus kesken, 15F lukittu epäselvässä tilassa, 17F kosketussuoja puuttuu, rakennettava, kaapelikuiluissa 2 irtonousukaapelia rasioitava, NKT D019.2: piirustussalkku ja varoituskyltit puuttuu, kuvat puuttuvat, keskusmerkinnät päivitettävä, 5F–7F kaapeleiden tilanne epäselvä (sulakkeet poistettu, kytkentä olemassa), IKK B118.3: 10A tulppasulakkeita lisättävä 10 kpl, kaapelikuiluihin lisättävä kaarikiinnikkeitä, syöttävän keskuksen kilpi asentamatta, IKK B14.3: syöttävän keskuksen kilpi asentamatta, IKK G5.3: 28F poistettu käytöstä, merkinnät ja pääkaavio päivitettävä, Led-kontrollivalot 58H1, 61H1, 63H1 palaneet, uusittava, 5F–31F kytkentätilassa irtojohtimia päätettävä, IKK B111.3: 10A tulppasulakkeita lisättävä 10kpl, syöttävän keskuksen kilpi asentamatta, NKT B07.1: keskuksen päällipuoli rasvapölyinen, puhdistettava, sulakekaappi irrallaan, kiinnitettävä, kaapelikuilussa irtonousukaapeli päätettävä ja rasioitava, ylätiivisteaukkoja, päivittämättömiä pääkaavioita, irtojohtimia, merkinnät päivitettävä, NKT D225.1: varasulakekaappi puuttuu, varasulakkeita lisättävä (monia kokoja), johdonsuojien lukituslaitteita lisättävä, kaapelikuilun työaikaiset nippusiteet vaihdettava kaarikiinnikkeiksi, pääkaavio päivitettävä, 8F tilanne epäselvä, NKT C016.1: työaikaisten nippusiteiden vaihto kaarikiinnikkeiksi (n.45 kpl), useiden lähtöjen (5F,16F,18F) tilanne epäselvä, verkkoanalysaattorin näyttö pikselöitynyt, huono näkyvyys, irtokaapeli siirrettävä ja rasioitava | Poistettava irtonousukaapelit ja päätettävä ne rasioihin (NKT A019.1, NKT J051.1, NKT D019.1, NKT B07.1, NKT C016.1). Päivitettävä kytkentäkaaviot ja sulakelähtömerkinnät (NKT A019.1, NKT D019.1, NKT D019.2, NKT C016.1, IKK G5.3). Uusittava palaneet LED-merkkivalot (IKK H8.0, NKT J051.1, IKK G5.3). Lisättävä varasulakkeet ja varasulakekaapit (NKT D019.1, NKT D019.2, NKT D225.1, IKK B118.3, IKK B111.3). Vaihdettava nippusidekiinnikkeet kaarikiinnikkeiksi (NKT J051.1, NKT D225.1, NKT C016.1, IKK B118.3). Rakennettava puuttuvat kosketussuojat (NKT D019.1, NKT J051.1). Suoritettava puhdistus ja sulakekaapin kiinnitys (NKT B07.1). Asennettava syöttökeskusten tunnuskilvet (IKK B118.3, IKK B14.3, IKK B111.3). | 6319
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy toimistotalo | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto | 5193 | 2025-07-17 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBvENpECOttTosNbIwY-GKxAWeQPCfeeJ_acq3YgUWdKBA | Valmet Flow Control Oy:n toimistotalon paloilmoitinjärjestelmälle tehtiin vuosihuolto, jossa tarkastettiin keskukset, käyttö- ja näyttölaitteet sekä kenttälaitteet. Suurimmat puutteet liittyivät puuttuvaan kunnossapito-ohjelmaan ja virtalaskelmaan, päivittämättömiin paikantamiskaavioihin, ilmaisimien puuttumiseen uusituista inva-WC-tiloista sekä yhden ilmaisimen likaisuuteen. Jatkotoimenpiteeksi suositeltiin dokumentaation täydentämistä, muutosten huomioimista kaavioissa ja puuttuvien sekä likaantuneiden ilmaisimien korjaamista. | Paloilmoitinjärjestelmä, keskukset FDP252 (2 kpl), FPD252, FDP221 – Valmet Flow Control Oy toimistotalo | Keskusten ja käyttö-/näyttölaitteiden tarkastus, näyttötesti, ohjausten tarkastus, akkujen jännitteiden mittaus ja tarkastus, dokumentaation tarkistus, kenttälaitteiden (ilmaisimet, hälyttimet, painikkeet) kuntotarkastus, paloryhmätestit. | Hälytystestiä ei suoritettu toiminnan vuoksi, Keskuksella ei kunnossapito-ohjelmaa, Ei virtalaskelmaa keskuksella, Paikantamiskaavioissa huomautettavaa (kts. huomautukset), R107: kaksi WC:tä muutettu inva-WC:ksi, ei ilmaisinta, Ryhmissä 19 ja 21 väliseinämuutoksia, R22: ilmaisimen tunnus 12.063 likainen | Laadittava kunnossapito-ohjelma keskukselle, tehtävä virtalaskelma, päivitettävä paikantamiskaaviot muutosten mukaisiksi, lisättävä ilmaisimet uusiin inva-WC-tiloihin, tarkistettava ryhmien 19 ja 21 ilmaisimet väliseinien muutosten jälkeen, puhdistettava tai vaihdettava likainen ilmaisin R22 12.063. | 6320
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ Keskustarkastuslomake | 5190 | 2024-06-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC_y9ve_6E6Qo87L9PtWh3tAUxdTsHRVhhC54dttIDKB04 | Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaan useille ryhmäkeskuksille tehtiin vuosihuollon yhteydessä keskustarkastus. Useissa keskuksissa havaittiin puutteita, kuten varoituskylttejä ja lukituslaitteita puuttuu, piirustus- ja merkintäpäivitykset puuttuvat, sekä palaneita merkkivaloja ja varasulakkeiden puutteita. Lisäksi ilmeni komponenttivikoja, epäselviä käyttöönottotilanteita, näkyviä ylätiivisteaukkoja ja johdotuspuutteita, joiden korjaaminen vaatii sähkökatkoa joissain kohteissa. | Ryhmäkeskukset: RKK A013.1, RKT L08.1, RKK F08.0, VSS 1, VSS 2, VSS 3, SPK H8.0, RKT F04.1, RKK D26.1, RKK E012.1, RKT E013.1, RKK K05.2, RKT E03.1, RKK G051.1, RKK D018.1, RKK A04.1, RKK E022.1, RKT B21.1, RKK A01.2, RKT C125.1, RKK B225.1, RKK K01.1, PKK 01, PKT 01, PKT 02, RKK C07.1, RKK A019.1, RKK C015.1, RKK L06.1, RKT B014.1, RKT B011.1, RKT M04.1, RKK K01.1/3 (Telttahalli) | Keskustarkastus kaikille mainituille ryhmäkeskuksille, yleinen siisteyden, esteettömyyden ja sulakkeiden tarkastus, johtimien ja kaapelointien tarkastus sekä kuvien dokumentointi. | RKK A013.1: keskuksen päällä likaa (suositus puhdistaa), varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuvat, 37F käyttöön otettu ilman lähtötietoja, 16H1 ja 17H1 kontrollimerkkivalot palaneet., RKT L08.1: 112F–117F johdonsuoja/vvs kombi päivittämättä kokoonpanokuvaan, 53F ja 54F johdonsuojien yhdysrima murtunut irti (uusittava, sähkökatko tarvitaan), etukoje F ja D vääntimen akseli ei ylety vääntimeen (säätö tarpeen)., RKT F04.1: sulakemerkintöjen päivitys tarpeen., RKK E012.1: ylätiivisteaukko puhallinkennon yläpuolella, 19F lisätty ilman päivityksiä pääkaavioihin., RKT E013.1: keskustunnus dymomerkintä, kilpi tilattava; 12F johdonsuoja teipattu ala-asentoon ja 2F kytkinvarokelähdössä sulakkeet irrotettu mutta kaapeli kytketty, tilanne selvitettävä., RKK K05.2: varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuvat., RKT E03.1: keskuksen päällä pölyä (suositellaan puhdistusta), sulakelähtömerkinnät käsin tehtyjä, 19F, 65F, 67F teipattu ala-asentoon (tilanne epäselvä); toisessa tarkastuksessa keskuksessa ja päällä pölyä, sulakemerkintöjen päivitys, 19H1 merkki-LED palanut., RKK G051.1: varasulakkeita puuttuu (lisättävä tulppa 10A,16A,6A), 57F johdon pää väärin päätetty (lisättävä vulkanointiteippi), käsin tehtyjä merkintöjä, 5F kilpi puuttuu kansiluukusta., RKK D018.1: kaapelikuilussa työaikaiset nippusiteet vaihdettava kaarikiinnikkeisiin, 21F käyttöön otettu ilman lähtötietoja., RKK A04.1: varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuvat, kaapelikuilukiinnityksissä puutteita, ylätiivisteaukkoja ja sulakekannen lasi puuttuu (ei käytössä), useita merkintä- ja piirustuspäivitystarpeita, useilla lähdöillä epäselvät tilat., RKT B21.1: ylätiivisteaukkoja, avattavan kansiluukun lukituksen vääntövipu puuttuu, 13F johdonsuoja ala-asentoon teipattu ja kaapeli kytketty., RKK A01.2: ylätiivisteaukkoja, 4F käyttöön otettu ja lisätty komponentti ilman päivityksiä pääkaavioihin., RKT C125.1: keskuksen pistorasiaan pysyvä laiteasennus (Flexim) – suositellaan erillistä pistorasiaa, useita eroja kaavioihin (päivitykset puuttuvat), varasulakkeita hankittava, sormisuoja-aukkoja avoinna, useissa lähdöissä merkinnät puutteellisia ja komponentit asennettu ilman päivityksiä., RKK K01.1: tulppasulakkeita lisättävä 10A ja 16A, 17H1 kontrollimerkki-LED palanut., PKK 01: verkkoanalysaattorin näyttö pikselöitynyt., PKT 01: kaapelikuilussa ylätiivisteaukko, useita lähtömuutoksia päivittämättä kaavioihin, 02/D kansiluukun sarana poikki, lähdöissä johdinkuormitusvirheitä (kahdella johdolla sama liitin), suoja puuttuu, sähkökatko tarvitaan korjauksiin., PKT 02: verkkoanalysaattorin näyttö pikselöitynyt, lähdöissä päällekkäisiä johtimia PE-liittimissä (korjaus vaatii sähkökatkon)., RKK C07.1: keskuksen päällä likaa/pölyä (puhdistus), kansiluukun tiiviste irti, KNX-komponentin päivitys tekemättä, puutteita piirustuksissa., RKT B014.1: varasulakkeita lisättävä (63A, 100A), kaapeleiden kiinnitystapavirheitä (nippusidekiinnitykset vaihdettava), lähdöillä (21F, 23F, 48F, 49F, 136F) ao. johdonsuoja-virhetiloja., RKT B011.1: useat lähdöt (49F, 50F, 91F–104F) käyttöön otettu ilman lähtötietoja, puutteelliset merkinnät., RKT M04.1: varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuvat, kuvaprojektin päivitystyöt kesken., RKK K01.1/3 Telttahalli: lukituslaitteet ja varoituskyltit puuttuvat, kuvat puuttuvat, maadoitusmerkinnöissä puutteita. | Puhtaanapitotyöt (imurointi, pölyn poisto) RKK A013.1, RKT E03.1, RKK C07.1; varoituskyltit ja lukituslaitteet lisättävä kohteisiin RKK A013.1, RKK K05.2, RKK A04.1, RKK L06.1, RKT M04.1, RKK K01.1/3; varasulakkeita täydennettävä RKK G051.1, RKT B014.1, RKK K01.1; vikavalaistuksen ja kontrollimerkkivalojen (esim. 16H1, 17H1, 19H1, 21H3, 23H1, 23H2) palaneiden lamppujen vaihto; sähkökuvien ja merkintöjen päivitykset kaikille mainituille keskuksille, joilla on teipattuja tai käyttöön otettuja lähtöjä (esim. RKT L08.1, RKK E012.1, RKT E013.1, RKK A04.1, PKT 01, PKT 02); puutteelliset kilvet tilattava (esim. RKT E013.1, RKK G051.1); johdinsuoja- ja kytkentävirheet korjattava, sähkökatko järjestettävä tarvittaessa (RKT L08.1, PKT 01, PKT 02, RKT B014.1). Verkkoanalysaattorin näytön uusiminen PKK 01 ja PKT 02. | 6321
valmet flow control oy | Valmet STD-tehdas | Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa | 1380 |  | 5190 | 2025-06-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCcYWBXvFX6Qb6zmrus1JEFAWRgfRtlhQccOR2vmSf3ZWc | Valmet STD-tehtaan kuusi sähkökeskusta lämpökuvattiin sovitun ohjelman mukaisesti. Kaikki kohteet olivat kuormitukseltaan alle 40 %, eikä poikkeamia havaittu. Suositellaan uudelleenkuvaus kolmen vuoden välein ja lisähuomiot löytyvät sähkövuosihuoltoraportista. | Sähkökeskukset NK1, JK IV, JK UPS1, JK-SP, JK 1, JK UPS2 (Valmet STD-tehdas, Vanha Porvoontie 229, Vantaa) | Lämpökuvaus suoritettu kaikille keskuksille 27.–28.3.2025 sovitun kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Lämpökuvauksen jälkeen keskuksiin lisättiin huoltotarrat. Mittalaitteena käytetty Fluke pihtivirtamittaria ja lämpökameraa (Fluke TiS60+). | Ei havaittuja puutteita | Sähkökeskusten uudelleen lämpökuvaus kunnossapito-ohjelman mukaisesti (suositus 3 vuoden välein). Mahdolliset lisävikaa koskevat huomiot tarkistettava erillisestä sähkövuosihuoltoraportista 2025. | 6322
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy toimistotalo | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja 2025 | 5193 | 2025-07-17 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAZ_2hu-4LDRI58tVKvCDuUAUr6tYGAyT2IY2Wii2UHNCw | Valmet Flow Control Oy:n toimistotalon turvavalaistuskeskukset TVK1 ja TVK2 sekä poistumistieopasteet tarkastettiin. Useita turva- ja opastevalaisimia havaittiin viallisina ja irtikytkettyinä, ja keskusten dokumentaatiosta puuttuu kunnossapito-ohjelma. Suosituksena on vaihtaa vioittuneet valaisimet ja täydentää dokumentaatio. | Nepto-3K turvavalaistuskeskukset (TVK1 ja TVK2) sekä poistumistieopasteet, Valmet Flow Control Oy toimistotalo | Keskusten kunto tarkastettu, akkujen kuormitustesti suoritettu, dokumentaatio tarkistettu, kenttälaitteet (opastevalot ja turvavalot) arvioitu. | TVK1: Viallisia/irtikytkettyjä valaisimia osoitteissa 01.028, 01.038, 01.063, 01.089, 01.090, 01.092, 01.103, 01.104, 02.043, 02.041, 02.047, 02.065, 02.066, 02.077, 02.096, 02.098, sekä ryhmät 10xN68 ja 7xN20, TVK2: Viallisia/irtikytkettyjä valaisimia osoitteissa 02.013, 02.053, 02.060, 02.070, 02.091, 02.127, sekä ryhmät 2xN68 ja 4xN20, Keskusten dokumentaatiosta puuttuu kunnossapito-ohjelma | Vaihdetaan TVK1- ja TVK2-keskusten vioittuneet turva- ja opasvalot uusiin; laaditaan ja liitetään kunnossapito-ohjelma keskusten dokumentaatioon. | 6323
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ Keskustarkastuslomake | 5190 | 2023-06-28 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDFJIQ3DUXXR6UXeyBhf1sWAYgP5RnVXMQOfp-FEZfQ_hM | Venttiilitehtaan sähkökeskuksille tehtiin määräaikaistarkastukset. Useissa keskuksissa havaittiin puutteita, kuten puuttuvat piirustussalkut ja tasokuvat, avoimet kaapeliläpiviennit, likaisuus, puuttuvat varasulakkeet, kosketussuojien puutteet ja merkintävirheitä. Suosituksena on täydentää dokumentaatio, parantaa kosketussuojaa, varmistaa kaapelointien ja katkaisijoiden turvallinen kunto sekä tehdä tarvittavat huollot ja merkintäkorjaukset. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas – sähkökeskukset (mm. TPK 1–6, Tpk A018.1, A023.1, B017.1, B020.1, B07-sarjan keskukset, C018.1, C121.1, D-sarjan keskukset, F08.0, L08.2, Rkk-, Rkt-, NKT- ja Nkk-sarjan keskukset, PKT01, PKT02, PKK 1, SPK H0.8) | Tehtiin sähkökeskusten määräaikaistarkastukset, visuaaliset tarkastukset esteettömyydestä, siisteydestä, merkinnöistä, varustelusta, kosketussuojauksesta ja kaapeloinneista SFS6000-standardin ja sähköturvallisuuslain mukaisesti. | TPK 2: Tasokuvat puuttuvat, Rkt C125.1: Pölyä ja likaa; Varasulakkeet 100A kahva puuttuu; Sulakelukko kilpi puuttuu; useita lähtöjä teipattu OFF-asentoon, Rkt E03.1: Pölyä ja likaa; Piirustussalkkua ei ole; Loppupiirustukset puuttuvat, Tpk D119.1: Varasulakkeet ja kotelo puuttuvat (63A kahva); Tasokuvat puuttuvat, Rkt F04.1: Sähköpiirustuksia ei ole, Tpk C121.1: Piirustussalkkua ei ole; Kaapeli-läpivientejä auki; Pääkaavio, piirikaavio ja tasokuvat puuttuvat; Sulakkeita teipattu OFF-asentoon, NKT D019.1: Piirustussalkkua ei ole; Kaapeli-läpivientejä auki; Sähköpiirustuksia ei ole; Pääkatkaisijahuollon kirjaus (Schneider Masterpact NW16H1, 11/2022), ikk B14.3: Heikkovirtajohtojen eristäminen puutteellinen (3h), Rkk F08.0: Metalli purua kotelossa; Pääkaavio puuttuu; Sulakekoko-merkintöjä puuttuu, Tpk B020.1: Piirustussalkkua ei ole; Sähköpiirustuksia ei ole; Pistorasioilta sormisuojat puuttuvat, Rkt e013.1: Pölyä ja likaa; Varasulakkeet kahva 100A puuttuu; Kaapeli-läpivientejä auki, Rkk A013.1: Pölyä ja likaa, RkT M04.1: Kaapeli-läpivientejä auki; R33 nokkakytkimen lähtötiedot puuttuvat, TPK B07.2.7: Piirustussalkkua ei ole; Sähköpiirustuksia ei ole, TPK B07.2.2: Piirustussalkkua ei ole; Sähköpiirustuksia ei ole, Tpk D117.1: Varasulakkeet ja kotelo puuttuvat; Tasokuvat puuttuvat; VVS 12f0 teipattu OFF-asentoon, Nkt J051.1: Kaapeliläpivientejä auki, TPK 1: Tasokuvat puuttuvat, ikk B111.3: Heikkovirtajohtojen eristäminen puutteellinen (3h), RKK D018.1: Etukojeiden A, B ja C sulakekoko-merkinnät puuttuvat, Tpk C018.1: Piirustussalkku viallinen; Tasokuvat puuttuvat, Rkt B21.1: Pölyä ja likaa; Irtoliittimiä, PKT 02: Nollajohto irtonainen; Pääkatkaisijoiden huoltoajoitus mainittu, NKT-D225.1: Varasulakkeet ja kotelo puuttuvat, PKK 1: Valokaarimaski ja vaihtokahva puuttuvat; Pääkatkaisijan huoltoajoitus mainittu, NKT A019.1: Pölyä ja likaa; Kaapelinippuja keskuksen yläpuolella; Kaapeliläpivientejä auki, Nkt B07.1: Pölyä ja likaa; Kaapeliläpivientejä auki, Rkt B014.1: Pölyä ja likaa; Kaapeliläpivientejä auki; Johdonsuoja-automaatteja teipattu OFF-asentoon, vss 2: Pääkaaviossa puutteita, TPK B07-sarja (useita): Piirustussalkut ja sähköpiirustukset puuttuvat; Läpivientejä auki, Rkk E03.1: Pölyä ja likaa; Piirustussalkku rikki; Loppupiirustuksia puuttuu, Rkk A019.1: Pölyä ja likaa; Kahdesta nokkakytkimestä vääntimet puuttuvat; Heikkovirtajohtojen eristäminen puutteellinen, Rkk k01.1/3 ja Rkk k01.1: Pölyä ja likaa; Piirustussalkut puuttuvat; Kaapeliläpivientejä auki; Sähköpiirustuksia puuttuu; Maadoituskiskon tunnus puuttuu (ressuhalli), Rkk C07.1: Pölyä ja likaa; Sormisuoja puuttuu; Irtojohtoja, TPK A018.1 ja A023.1: Likaisia keskuksia; Piirustussalkku viallinen; Tasokuvat puuttuvat; Puuttuvia sormisuojia; Joissakin ryhmissä OFF-teippauksia, Rkk L08.1: Piirustussalkku rikki; Oven sarana rikki, Nkk G5.3: Pääkaavion ja kannen kaapelimerkinnöissä virheitä; Loppupiirustukset puuttuvat; Lähtö 2f1-3 kaapelikengät liian isot | Täydennettävä puuttuvat ja vialliset piirustussalkut ja taso-/sähkökuvat; poistettava pöly, lika ja metalli puru keskuksista; asennettava puuttuvat sulakelukot, varasulakkeet ja kotelot; tiivistettävä kaikki kaapeliläpiviennit; vaihdettava tai lisättävä puuttuvat kosketussuojat ja sormisuojat; merkittävä kaikki sulakekoot ja lisättävä puuttuvat tunnukset (esim. maadoituskiskot); huollettava ja testattava OFF-teipatut ryhmät ja lähtöjen kunto; tarkistettava nokkakytkimien ja oven saranoiden kunto; suoritettava pääkatkaisijoiden määräaikaishuollot ja koestukset (Schneider Masterpact -sarja). | 6324
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy | Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa | 1380 | ST 96.33 | 5190 | 2024-08-15 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCBckxbkq86QKXAftRLJrpmAYNJ4x5mB2N3ZHLr-aiaMc4 | Kompensointilaite TKF-E huollettiin Valmet Flow Control Oy:n tiloissa (keskus PKT 02). Laitteisto todettiin pääosin kunnossa, mutta säätimen 7. portaan ohjauskärki oli jumittunut, minkä vuoksi ohjausliitin irrotettiin. Suositeltu siirtämään ohjaus ehjään vapaaseen lähtöön ohjelmallisesti ja seuraava huolto on vuonna 2025. | Kompensointilaite TKF-E (sarjanumero 2140546), kohde Valmet Flow Control Oy, keskuksen tunnus PKT 02, osoite Vanha Porvoontie 229, Vantaa | Kompensointilaitteen vuosihuolto tehty. Kondensaattoripariston ja säätimen tarkastus, mittaukset (kapasitanssi, vaihevirrat), säätimen asettelujen tarkistus, jäähdytyspuhaltimien testaus ja aistinvaraiset tarkastukset suoritettu. Säätimen ohjelmointi muutettu tavoitetehokertoimeen 0,99. Huollon yhteydessä irrotettu säätimen 7. lähdön ohjausliitin jumittuneen ohjauskärjen vuoksi. | Säätimen 7. portaan ohjauskärki jumiutunut kiinniasentoon, 7. portaan kontaktori vetää riippumatta säätimen ohjauksesta/statuksesta | Selvitettävä, voidaanko säätimen ohjelmallisesti muuttaa niin, että 7. portaan kontaktorin ohjaus siirretään ehjään vapaaseen lähtöön (esim. lähtö 8). Seuraava kompensoinnin vuosihuolto suositellaan vuonna 2025. | 6325
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy | Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa | 1380 | ST 96.33 | 5190 | 2024-08-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB_6tQTqr3dTa44SzLqr4aNAa4MyYkvZ8qwV7lCN9cldGQ | Kompensointilaite TKF-E huollettiin Valmet Flow Control Oy:n PKT 01 -keskuksessa. Laitteisto todettiin mittausten perusteella kunnossa ja toimivaksi, mutta 2. portaan kontaktori resonoi pahasti ja se on uusittava välittömästi. Seuraava vuosihuolto on suunniteltu vuodelle 2025. | Kompensointilaite TKF-E (sarjanumero 2140735) liitetty PKT 01 -keskukseen, Valmet Flow Control Oy, Vanha Porvoontie 229, Vantaa | Suoritettu kompensointilaitteen vuosihuolto, mittaukset kondensaattoriparistolle ja sähköverkolle, aistinvarainen tarkastus, jäähdytyspuhaltimien toiminnan testaus sekä asettelujen tarkistus. Tarkistettu varoitustarrat ja käyttöohjeet paikoillaan. | Huomio: 2. portaan kontaktori resonoi pahasti, kontaktori on uusittava pikaisesti. | Vaihdettava 2. portaan kontaktori pikaisesti resonoinnin vuoksi. | 6326
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy | Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa | 1380 | ST 96.33 | 5190 | 2024-08-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAfMpKMYtspQKu72S-jtBsKAc9qp-CbFBLD2XU0o1IvAig | Kompensointilaite PKK 01 huollettiin Valmet Flow Control Oy:n Vantaan kohteessa. Mittausten ja tarkastusten perusteella laitteisto toimii oikein, eikä puutteita havaittu. Seuraava vuosihuolto on suunniteltu vuodelle 2025. | Kompensointilaite PKK 01 (Valmet Flow Control Oy, Vanha Porvoontie 229, Vantaa) | Kompensointilaitteiston vuosihuolto, kondensaattoripariston ja sähköverkon mittaukset, jäähdytyksen ja puhaltimien toiminnan testaus, aistinvaraiset tarkastukset, käyttöohjeiden ja varoitustarrojen tarkastus | Ei havaittuja puutteita | Seuraava kompensoinnin vuosihuolto suositellaan tehtäväksi vuonna 2025 | 6327
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy | Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa | 1380 |  | 5190 | 2025-06-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBqBnWBHaYzR4pxL_icoRa2AYak0e1zmgGkgVHW1Q7Nah8 | Kohteen kojeistot, muuntajat ja pääkeskukset lämpökuvattiin kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Mittauksissa ei havaittu poikkeamia. Muuntajien ensiöliitosten lämpökuvaus ei ollut mahdollista, ja uudelleenkartoitus on suositeltu kolmen vuoden välein. | Valmet Flow Control Oy, Vanha Porvoontie 229 Vantaa – KJ-kojeistot HV01, HV02; muuntajat TT1, TT2, TK1; pääkeskukset PKT 01, PKT 02 (A- ja B-puoli), PKK 01 | Lämpökuvaukset suoritettiin KJ-kojeistoille, muuntajille ja pääkeskuksille sovitun kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Lämpökuvauksen yhteydessä laitteisiin lisättiin huoltotarrat. Mittaukset tehtiin kuormituksen ollessa alle 40 %. Käytettiin Fluke Thermography TiS60+ -kameraa ja Fluke 376 FC True-RMS -pihtivirtamittaria. | Ei havaittuja puutteita | Muuntajien ensiöpuolen kaapelipäätteitä ei voitu kuvata sijainnin vuoksi, joten niiden kuntotilaa ei voitu varmistaa. Lämpökuvaus tulee suorittaa uudelleen kunnossapito-ohjelman mukaisesti (suositus: 3 vuoden välein). | 6328
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE AU Automaatiohuolto - Espoon asunnot | 5107 | 2024-06-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQD1P8G4-BPBS4YqNUvOhMqbAeaeqP7ZO70E73fez8CtER0 | Valmet Flow Controlin venttiilitehtaalla suoritettiin automaatiohuolto, jossa tarkastettiin automaatiojärjestelmän toiminnat, alakeskukset, IV-koneet ja lämmönjakokeskus. Useita laitteita havaittiin ikääntyneiksi, yhdessä venttiilissä oli toimintahäiriö jäätärihälytyksessä, valaistus puuttuu yhdeltä koneelta ja automaatiohälytys ei toiminut eräällä pumpulla. Lisäksi lämpötila-anturi näytti virheellisiä arvoja ja sen sijainti tulee korriggoida. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas – automaatiojärjestelmät ja ilmanvaihtokoneet (IV-koneet 301TK, 302TK, 303TK, 304TK, 305TK, 306TK, 307TK, 308TK, 311TK, 312TK, 322TK) sekä lämmönjakokeskus ja verkostot | Automaatiojärjestelmän ja alakeskusten tarkastus (Trend-säätimet, kellot, aikaohjelmat), hälytysten testaus, IV-koneiden toiminnallisuustarkastukset sisältäen pellit, moottorit, jäätymisvaaratermostaatit, lämmitys- ja jäähdytyspiirien venttiilit sekä pumput, LTO-toiminnot ja mittaukset. Lisäksi lämmönjakopaketin, anturien ja lämmitys-/jäähdytysverkostojen kunto tarkistettiin. | 301TK: peltimoottorit yli 10 vuotta vanhoja (Belimo AFR24), huomiona myös vanhoja Belimo NVY24-MFT+UNV venttiilimoottoreita, 302TK ja 303TK: venttiilimoottorit Belimo NVY24-MFT+UNV asennettu 2010, ikääntyneitä, 306/307: venttiili ei auennut jäätärihälytyksen aikana; poikkeava jäätäri saattaa aiheuttaa ohjelmallisen ominaisuuden, 308TK: valaistus puuttuu koneen vierestä, työtila on erittäin hämärä, 303TK: Wilo-lämmityspiirin pumppu ei tuonut hälytystä automaatioon, 100te00 anturi näyttää virheellisesti liian korkeaa lämpötilaa (31,7 °C vaikka ulkolämpötila 16,7 °C), anturi todennäköisesti väärässä paikassa | Vaihdettava ikääntyneet peltimoottorit (301TK) ja venttiilimoottorit (302TK, 303TK). Selvittävä jäätärihälytyksen aiheuttama venttiilin toimintaero (306/307). Asennettava valaistus 308TK-laitteen työalueelle. Korjattava automaation pumppuhälytyksen puute (303TK). Siirrettävä tai kalibroitava 100te00 anturi. | 6329
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy | Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa | 1380 | ST 96.33 | 5190 | 2025-11-04 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQALJ4cUnOt0SIADVvw1ByGwAajPC8VFgTMaUNv9iFr6hUA | Kompensointilaite PKT 02 huollettiin Valmet Flow Control Oy:n tiloissa. Mittauksissa todettiin, että 1. ja 2. portaan kondensaattorit ovat kuluneet ja niiden varauskyky on heikentynyt yli 10 %. Suositellaan kondensaattorien uusimista. | Kompensointilaite (PKT 02), Valmet Flow Control Oy, Vanha Porvoontie 229, Vantaa | Kompensointilaitteen vuosihuolto suoritettu, mittaukset tehty kondensaattoriparistolle ja sähköverkolle, termostaatin asetusarvo tarkastettu (25 °C), jäähdytyspuhaltimet testattu, aistinvaraiset tarkastukset ja merkintöjen tarkistus tehty, käyttöohjeet varmistettu paikoilleen. | 1. ja 2. portaan kondensaattorit elinkaaren loppupäässä, varauskyky heikentynyt yli 10 % nimellisarvosta, Säätimen 7. portaan ohjauskärki oli jumiutunut aiemmin, mutta ohjaus siirretty 8. lähtöön (korjaus tehty 2024) | Uusittava 1. ja 2. portaan kondensaattorit (kts. kohta 4. yhteenveto). | 6330
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy | Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa | 1380 | ST 96.33 | 5190 | 2025-11-04 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBskUhVHtESTryGfY1mg-PLAVUt04F8VJDgV3ix3f23-h0 | Kompensointilaite TKF-E (PKK 01) huollettiin Valmet Flow Control Oy:n kiinteistössä. Mittaukset, toiminnalliset testit ja aistinvaraiset tarkastukset osoittivat, että laitteisto on kunnossa ja toimii oikein. Jännitesärö täyttää standardit ja seuraava vuosihuolto on merkitty vuodelle 2026. | Kompensointilaite TKF-E (sarjanumero 2140544), keskukseen PKK 01 liitetty, Valmet Flow Control Oy, Vanha Porvoontie 229, Vantaa | Mittaukset kondensaattoriparistolle ja sähköverkolle, jäähdytyspuhaltimien ohjaus- ja toimintatestit, aistinvaraiset tarkastukset, termostaatin asettelun ja tilan lämpötilan tarkastus, merkintöjen ja käyttöohjeiden tarkistus | Ei havaittuja puutteita | Seuraava kompensointilaitteen vuosihuolto vuonna 2026 | 6331
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy | Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa | 1380 | ST 96.33 | 5190 | 2025-11-04 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAVcs8tt4lmTrlGIzhFBdCpAQIAGUrBU12DEr9GqXr2x4g | Kompensointilaite TKF-E huollettiin Valmet Flow Control Oy:n pääkeskuksessa PKT 01. Mittaustulosten mukaan laitteisto toimii oikein eikä vikoja havaittu. Seuraava vuosihuolto on suositeltu vuodelle 2026. | Kompensointilaite TKF-E (sarjanumero 2140735) pääkeskuksessa PKT 01 (Valmet Flow Control Oy, Vanha Porvoontie 229, Vantaa) | Kompensointilaitteen vuosihuolto suoritettu; sähköverkon hetkellismittaukset tehty; kondensaattoripariston mittaukset suoritettu; jäähdytyspuhaltimet toiminnantestattu; aistinvaraiset tarkastukset tehty; käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät tarkastettu. | Ei havaittuja puutteita | Seuraava kompensointilaitteen vuosihuolto suositellaan tehtäväksi vuonna 2026. | 6332
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto | 5108 | 2026-02-03 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBJe5ybcIiYRIPQw29migeJAWpc_O3sRT1Pzbi1FHg2tqY | Lämpöpuhaltimille ja kiertoilmakoneille tehtiin määräaikaishuolto, joka sisälsi tarkastukset ja puhdistukset. Suurin osa laitteista kunnossa, mutta havaittiin merkittäviä vikoja: kaksi oviverhokojetta (103KSK203.1 ja 103KSK201.1) vaurioituneet ja kaksi kiertoilmakonetta (103KSK101.06 ja 103KSK101.17) moottorivioissa. Lisäksi osalla ovikojeista ovikytkin ei toimi. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, lämpöpuhaltimet ja kiertoilmakoneet (mm. oviverhokojeet 103KSK204, 103KSK203.1, 103KSK201.1, 103KSK201.2, 103KSK201.3, 103KSK201.4, 103KSK201.5, 103KSK201.6, 103KSK202, 103KSK203.2, 103KSK203.3, KSK-ovikojeet OVK1, kiertoilmakoneet 103KSK101.01–103KSK106.02) | Suoritettu määräaikaishuolto: tarkastettu puhallinmoottorien käyntiääni ja tärinänvaimennus, testattu termostaattiohjaus ja turvakytkin, tarkastettu lämmityspiirit ja laakerit, puhdistettu puhaltimet ja lämmityspatterit imuroimalla/paineilmalla sekä päivitetty huoltomerkinnät. | Oviverhokoje 103KSK204 (Pakkaamo): ei vikoja, kaikki kunnossa, Oviverhokoje 103KSK201.1 (8-ovi): korjausesitys, vaihdettava (törmäysvaurio), Oviverhokoje 103KSK203.1 (A-ovi 1): korjausesitys, vaihdettava (törmäysvaurio), Osassa oviverhokojeista (OVK1 K-, L-, J-nosto-ovi): ovikytkin ei toimi tai puuttuu, Kiertoilmakone 103KSK101.06 (Tuotantotila 124): puhaltimen moottori jumissa, Kiertoilmakone 103KSK101.17 (Tuotantotila 124): puhaltimen moottori jumissa, Kiertoilmakone 103KSK103.01 (R&D Shipping): käyntiäänessä huomautettavaa | Vaihdettava oviverhokojeet 103KSK203.1 ja 103KSK201.1 (törmäysvauriot). Vaihdettava kiertoilmakoneet tai moottorit: 103KSK101.06 ja 103KSK101.17 (puhallin jumissa, vaatii 2 asentajaa vähintään). Tarkistettava ovikytkimet nosto-ovikojeilla (OVK1). | 6334
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden | 5103 | 2024-03-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAEBiBOrLyLQ4fSb5hfcQacAdS6bK9jAZ0pW8Jw99fDuDE | Puhallinkonvektoreiden määräaikaishuolto tehtiin useissa toimistotiloissa ja tuotantoalueella. Useimmat laitteet todettiin toimiviksi, mutta viisi laitetta sai kriittisiä huomioita: kahdessa B-toimiston ja yhdessä Huollon toimiston konvektorissa puhallinmoottori on vaihdettava, lisäksi kahdessa A-toimiston laitteessa havaittiin laakerivikoja. Yleisten parannusehdotusten mukaisesti useiden konvektorien patterit ja laitteet on puhdistettava. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas – A-, B-, C-toimistot, Labran toimistot, Työnjohto (F-osa Cryo), Hitsaamo, teletilat kellarissa, neuvotteluhuoneet – puhallinkonvektorit ja lämpöpuhaltimet | Puhallinkonvektorien määräaikaistarkastus suoritettu (tarkastus käyntiäänelle, tärinänvaimennukselle, termostaattiohjaukselle, lämmitys- ja jäähdytyspiirin toiminnalle, turvakytkimen toiminta testattu osin, patterien ja puhaltimien puhdistus tilattu/ei tehty huollon yhteydessä), suodattimien vaihto tarkastettu ja pääosin kunnossa. | 411PKN201.3 (A-toimisto): Puhallinmoottorin käyntiääni huomautettava – laakeriääni, puhallinmoottorin laakerien kunto – laakeriääni, 411PKN101.1 (A-toimisto): Laakeriääni puhaltimessa, 411PKN103.1 (Huollon toimisto): Moottori vaihdettava (käyntiääni ja laakerit huomautettavaa), 431PKN204.2 (B-toimisto): Laakeriääni, moottori vaihdettava, 431PKN204.3 (B-toimisto): Laakeriääni, moottori vaihdettava | Moottorit vaihdettava laitteissa 411PKN103.1, 431PKN204.2 ja 431PKN204.3. Laakerivikoja havaittu myös 411PKN201.3 ja 411PKN101.1, tarkastettava/vaihdetta moottorit. Patterit ja laitteet tulee puhdistaa erityisesti A-toimiston ja C-toimiston jäähdytyspuhallinkonvektoreissa (mm. 431PKN102), Labran toimistojen (411PKN203.1-203.3) ja Huollon toimiston puhallinkonvektoreissa. | 6335
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty | 5107 | 2025-08-20 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDgI5QK7myBQ7HtP_S2sdknATUi3vyHA3eKD1JTfn7GuWw | Automaatiohuolto toteutettiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikkien IV-koneiden sekä lämmönjakoverkoston toiminnot tarkistettiin, ja ne todettiin pääosin kunnossa. Havaittiin yksi poikkeama 305TK:n osalta: lämmityspumpun lukitusta testattaessa ohjaus katoaa hetkellisesti aiheuttaen taajuusmuuttajien uudelleenkäynnistymisen. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas – IV-koneet 301TK, 302TK, 303TK, 304TK, 305TK, 306TK, 307TK, 308TK, 311TK, 312TK, 322TK sekä lämmönjakoverkosto ja erillispoistot | Kiinteistön automaatiojärjestelmän ja alakeskusten toiminnan tarkastukset; IV-koneiden ohjausten, lukitusten, pelti- ja moottoritoimintojen, jäätymissuojien, lämmitys- ja jäähdytyspiirien sekä LTO-toimintojen tarkastus; mittausanturien ja aikaohjelmien seurannan tarkastus; lämmönjakopaketin, kaukolämpö-, LKV-, IV-, patteri- ja lattialämmitysverkoston toiminnan tarkastus; erillispoistojen ohjaus- ja tyypin tarkastus; vikahistorian ja varmuuskopioiden tarkistus. | 305TK (Tehdasalue F-O/9-3): Lämmityspumpun lukituksia testatessa havaittu, että pumpun käynnistyessä ohjaus katoaa hetkellisesti ja 305TK:n taajuusmuuttajat menevät pois päältä ja alkavat rampata uudelleen. | 305TK: Selvitetään lämmityspumpun lukitusten aiheuttama ohjauksen katoaminen ja taajuusmuuttajien uudelleenkäynnistymisen syy, tarvittaessa korjaustoimenpiteet lukituksien ja ohjauslogiikan osalta. | 6336
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty | 5107 | 2026-03-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCAno0GPAmeRYSkDD_DtC_9ATmyRKWM4sfNWh40g22C8Y0 | Automaatiojärjestelmä ja useat IV-koneet tarkastettiin Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaalla. IV-koneet toimivat pääosin kunnossa, mutta TK301:ssa havaittiin likaiset suodattimet ja LTO-hyötysuhteen mittaus 0 %. Lisäksi TK304 ja TK305 mittaavat LTO-hyötysuhteeksi 0 %, mikä vaatii jatkotoimia. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas - automaatiojärjestelmä ja IV-koneet 301TK, 302TK, 303TK, 304TK, 305TK, 306TK, 307TK, 308TK, 311TK, 312TK, 322TK sekä erillispoistot ja lämmönjakoverkostot | Tehtiin automaatiojärjestelmän tarkastus ja valvomotoimintojen tarkastus, alakeskuksien ja aikapalvelimen toiminnan varmistus, IV-koneiden toimintakokeet (puhaltimet, pellit, jäätymissuojat, venttiilit, toimilaitteet, mittausanturit), LTO-hyötysuhteiden mittaus, hälytysjärjestelmien ja kaukolämpöverkoston tarkastus sekä lämmönjakopaketin, vesiverkostojen ja pumppujen tarkastus. | 301TK: suodattimet likaiset, LTO-hyötysuhde mittaa 0%, 304TK: LTO-hyötysuhde mittaa 0%, 305TK: LTO-hyötysuhde mittaa 0% | IV-koneiden 301TK, 304TK ja 305TK LTO-hyötysuhteen mittauspoikkeamat on tutkittava ja korjattava. Vaihda likaiset suodattimet TK301-koneessa. | 6337
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto | 5103 | 2023-12-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB15Ic14NpOS4quDdZRQQu1AYmHTh26oLAfIo4mFQXR6Ak | Kylmälaitteille 402 VJK01, 403 VJK01, 401 VJK01 ja kompressorihuoneen Chiller-yksikölle tehtiin kausihuolto, sisältäen kattavat tarkastukset ja mittaukset. Suurimmat havaitut puutteet olivat kahdessa katolle sijoitetussa yksikössä, joissa varoventtiilien putkitukset puuttuvat. Muut tarkastuskohteet todettiin kunnossa. | Kylmälaitteet: 402 VJK01 (2-kerros kahvitila/iv ja konvektorit), 403 VJK01 (Katolla iv-kh), 401 VJK01 (Vesikatto iv-kh/iv ja konvektorit), Kompressorihuone (Labra/kompressorihuone) | Tarkastettu laitteiden vikahistoria, prosessien ja säätöjen toiminta, suoritettu F-asetuksen mukainen vuototarkastus, tarkastettu kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäytöt, tärinänvaimentimien kunto, laitteiden kiinnitykset, lauhduttimien ja kennostojen puhtaus, venttiilien, puhaltimien, hihnojen, sähköarvojen ja suojausten toiminta sekä säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden toiminta; tarkastettu hälytys- ja varokytkimet, kompressorin tehonsäätö ja putkistojen kunto. Osalla laitteista lisätty glykolia. | 403 VJK01 (Katolla iv-kh): varoventtiilin putkitus puuttuu, 401 VJK01 (Vesikatto iv-kh/iv ja konvektorit): varoventtiilin putkitus puuttuu | 403 VJK01 ja 401 VJK01: asennettava varoventtiilien putkitukset putkistoihin puutteen korjaamiseksi | 6338
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE AU Automaatiohuolto - Espoon asunnot | 5107 | 2024-06-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB49y0KhHv7TIH-9VLdeQV8ARiDxvj-zunp6EqHFPaAMzU | Valmetin venttiilitehtaalla tehtiin automaatio- ja IV-koneiden sekä verkostojen määräaikaishuolto. Laitteistot toimivat pääosin kunnolla, mutta havaittiin vanhoja peltimoottoreita ja venttiilimoottoreita, virheellinen anturin asennus, jäätärihälytystilanteen venttiiliongelma, hälytyksen siirtymättömyys yhdellä pumpulla sekä valaistuksen puutteita. Toimenpiteinä suositellaan moottorien uusimista, anturin korjausta ja kytkentä- sekä valaistuspuutteiden korjaamista. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas – automaatiojärjestelmä ja ilmanvaihtokoneet (IV-koneet 301TK, 302TK, 303TK, 304TK, 305TK, 306TK, 307TK, 308TK, 311TK, 312TK, 322TK) sekä lämmönjakokeskus ja verkostot | Kiinteistön automaatiojärjestelmän ja ilmanvaihtokoneiden tarkastukset, lämpötilamittausten ja ohjausten toiminnan varmistaminen, LTO:n (lämmön talteenotto) hinauksien tarkistus, venttiilien ja toimilaitteiden silmämääräinen tarkastus, pumppujen sekä hälytysten toiminnan tarkistus. Tehostukset ja aikaohjelmat tarkastettu useissa kohteissa. | 301TK: Peltimoottorit yli 10 vuotta vanhoja (Belimo AFR24)., 301 LTO: Venttiilimoottori Belimo NVY24-MFT+UNV, laite vuosimallia 2017 (ei kirjattu vikaa, mutta ikä mainittu)., 302TK/303TK: Venttiilimoottorit Belimo NVY24-MFT+UNV, ikä vuodelta 2010., 306/307: Venttiili ei auennut jäätärihälytyksen aikana, mahdollisesti ohjelmallinen toiminto., 308TK: Valaistus puuttuu koneen vierestä, työskentelyalue hyvin hämärä., Anturi 100te00 näyttää väärin (31,7°C, kun ulkoilma 16,7°C), anturi todennäköisesti väärässä paikassa., 303TK: Lämmityspiirin Wilo-pumpun hälytys ei tullut automaatioon. | Vaihdettava vanhentuneet peltimoottorit ja venttiilimoottorit (301TK ja koneet, joissa ikä >10 vuotta), korjattava virheellisesti asennettu anturi 100te00, selvitettävä jäätärihälytyksen aiheuttama venttiilin toiminta koneilla 306/307, lisättävä valaistus IV-kone 308TK:n läheisyyteen, tarkastettava 303TK:n lämmityspiirin Wilo-pumpun hälytyksen kytkentä automaatioon. | 6339
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto | 5103 | 2024-06-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDlYO4slS5aTrhSPhzFFzSwAU7vxRP87VkC8m3GOLQny2Q | Venttiilitehtaan kylmälaitteille tehtiin laaja kausihuolto, joka sisälsi toiminnalliset tarkastukset ja mittaukset. Puutteita havaittiin varoventtiilien putkituksissa (401VJK01, 402VJK01, 403VJK01), kahdessa laitteessa lauhduttimien pesutarve sekä Labra Chillerissa a-piirin matalapainehälytys, joka vaatii tarkempaa tutkimusta mahdollisen vuodon varalta. Lisäksi kaikissa kohteissa suodattimien tilaus on tarpeen. | Kylmälaitteet: 401VJK01 (Vesikatolla iv-koneh.), 403VJK01 (Vesikatto iv-konehuone), 402VJK01 (Parvikahvitila), JK1 DAIKIN (Ulkoyksikkö lähettämön lastauslaiturin vieressä), JK2 DAIKIN (Ulkoyksikkö lähettämön lastauslaiturin vieressä), JK3 DAIKIN MULTI INVERTER (lähettämön lastauslaiturin seinässä), VJK AERMEC (sisäänajoportilta talon sivuseinä), LABRA CHILLER VIK (Pumppu- ja kompressorihuone) | Tehty kausihuolto kaikille mainituille kylmälaitteille: tarkastettu vikahistoria, prosessien ja säätöjen toiminta, vuototesti (vuotospray), kylmäaine- ja nestetäytöt, tärinänvaimentimet, kiinnitykset, patteripintojen ja kennostojen puhtaus, venttiilit, puhaltimet ja hihnat, vaihevirrat ja jännitteet, säätö- ja varolaitteiden sekä hälytysjärjestelmien toiminta, eristeiden ja putkistojen kunto. Osaa toimintoja ei arvioitu (kostutuslaitteet, suodattimien vaihdot, kompressorin tehonsäätö). | 401VJK01: Varoventtiilit ulos putkittamatta, lauhduttimet vaatii liuotinpainepesun, 403VJK01: Varoventtiilit ulos putkittamatta, lauhduttimet vaatii liuotinpainepesun, 402VJK01: Varoventtiilit ulos putkittamatta, LABRA CHILLER VIK: A-piiri matalapainehälyssä (kuitattu), käy 3.6bar paineella R-407C, tutkittava tarkemmin mahdollinen vuoto, Kaikki kohteet: Suodattimet tulisi tilata | 401VJK01 ja 403VJK01: Lauhduttimien liuotinpainepesu; 401VJK01, 402VJK01, 403VJK01: Varoventtiilit putkitettava ulos; Labra Chiller VIK: Vuototarkastus ja korjaus; Kaikki kohteet: Suodattimien tilaus ja vaihto | 6340
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto | 5103 | 2023-04-18 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCTWEeaCO-BR7ZpHiajDfu7AanAtVhGJ-by0cgk1Vf5I3Y | Venttiilitehtaan kylmälaitteille tehtiin kattava kausihuolto, johon sisältyi tarkastuksia, puhdistuksia, mittauksia ja yksittäisiä komponenttien vaihtoja. Havaittiin öljyinen varoventtiilin kierre (401VJK01), puuttuvat varoventtiilien ulosputkitukset (VJK401 ja VJK403), rikkoutuneita lämmitysvastuksia sekä puhdastilan heikko jäähdytys. Lisäksi osa sylintereistä ja suodattimista on tilattu ja odottaa asennusta. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas – kylmälaitteet (Mitsubishi/MUZ-GE25VAH, Daikin/RZQ200C7Y1B, PT/CSD-12X, EKP-COOL/VIV-5-EYT-EC, EKP-COOL/KVA-35-E5-2P-2-3-VJ, EKP-COOL/VIV-5-EYT-EC, EKP-COOL/KVA-4-E3-2P-2-3, Aermec/ANL070A, EKP-COOL/KVA-12-E3-2P-2-3, Samsung/AJ068MCJ3EH, Mitsubishi/SRC40ZSX-S, Daikin Multisplit, CHILLER AUC-110-2-A) | Kylmälaitteiden kausihuolto suoritettu: vuoto-, neste- ja öljytarkastukset, tärinänvaimentimien ja kiinnitysten tarkastus, puhdistukset (kennostot, patterit), vaihevirtojen ja jännitteiden mittaukset, ohjaus- ja varolaitteiden tarkastukset ja säädöt, kompressorin säädön tarkastus, suodattimien imuroinnit, sylinterien vaihto, suodattimien vaihto/tilaus. | 401VJK01: Varoventtiilin kierre öljyinen, piirin tyhjennys ja kierteen tiivistys tarpeen., 401VJK kompressorien lämmitysvastukset pois käytöstä, vaatii oman johdonsuojakatkaisijan (6A) ja rikkinäisten vastusten uusimisen., 403VJK01: Varoventtiilien ulos putkitukset puuttuvat., Puhdastilan yksiköt: Jäähdytys heikko, tarkistettava täyttö ja tutkittava syy., Kostutuslaite kalibrointitila (154): Sylinteri vaihdettu, uusi tilattu., Mittahuone (155): Sylinteri vaihdettu, uusi tilattu., Useita yksiköitä: Suodattimia tilattu, odottaa vaihtoa. | 401VJK: Asennettava oma 6A johdonsuojakatkaisija ja uusittava rikkinäiset vastukset. Piirin tyhjennys ja varoventtiilin kierteen tiivistys (401VJK01). VJK401 ja VJK403: Varoventtiilien ulosputkitukset lisättävä. Puhdastilan jäähdytyksen syy selvitettävä ja kylmäainetäyttö tarkistettava. Tilatut sylinterit ja suodattimet asennettava, kun saapuvat. | 6341
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE KIINT KY/LV Jäähdytyspuhaltimien huolto | 5103 | 2025-08-15 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQA2pm7SusGQRoxkfKUMC6hVASiSJ2gSIFWFeZ7_Nw3T7T0 | Jäähdytyspuhaltimien ja vakioilmastointikoneiden tarkastuksessa havaittiin, että useiden laitteiden jäähdytyspatterit ovat likaisia ja joissakin konvektoreissa puhallinmoottorit ääntävät. Useista laitteista puuttuu turvakytkin, ja kahdessa vakioilmastointikoneessa on likaiset suodattimet sekä vaihdettavat höyrysylinterit. Suositellaan patterien ja suodattimien puhdistusta, puhallinmoottorien huoltoa ja puuttuvien turvakytkimien asennusta. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas – Jäähdytyspuhaltimet ja vakioilmastointikoneet (esim. 421PKN 101.2, 431PKN 204,1–204,4, 431PKN 205, 431PKN 101.1, 431PKN 101.3, 411PKN 101.1–103.3, 411PKN 201.1–201.3, 411PKN001.1–001.2, 421PKN 102–104, JK1, JK2, 110 tuotantotila, EKP-cool Mittahuone ja kalibrointihuone) | Tarkastettu laitteiden toiminta, turvakytkimet, venttiilit, toimilaitteet ja ohjaus. Jäähdytyspatterit tarkastettu, suodattimet imuroitu. | 421PKN 101.2 Cryo F-osa: turvakytkin puuttuu, 421PKN 101.1 Cryo F-osa: turvakytkin puuttuu, 421PKN 102 Cryo F-osa: turvakytkin puuttuu, 421PKN 103 Cryo F-osa: turvakytkin puuttuu, 431PKN 102 pääluottamusmies konttori: turvakytkin puuttuu, patteri hieman likainen, laite vuotanut vettä aikaisemmin, JK1 työkaluvarasto B-osa: turvakytkin puuttuu, JK2 työkaluvarasto B-osa: turvakytkin puuttuu, 431PKN 204,1–204,3 konttori 2.krs B-osa: puhallinmoottori ääntää 1 nopeudella, 431PKN 204,2 konttori 2.krs B-osa: puhallinmoottori ääntää 1 nopeudella, 431PKN 204,4 konttori 2.krs B-osa: ei äänihavaintoa, mutta osana samaa ryhmää, 431PKN 205 nh 233B 2.krs B-osa: puhallinmoottori ääntää hieman, jäähdytyspatteri likainen, 431PKN 101.3 konttori C-osa: puhallinmoottori ääntää 1 nopeudella, jäähdytyspatteri likainen, 411PKN 201.1 Konttori A-osa: puhallinmoottori ääntää, 411PKN 101.1 Konttori A-osa: puhallinmoottori ääntää, jäähdytyspatteri likainen, 411PKN001.1 ja 001.2 teletila kellari: jäähdytyspatterit likaisia, 411PKN 103.1, 103.2, 411PKN 201.2, 201.3, 101.2, useita A- ja C-osan konttoreita: jäähdytyspatterit likaisia (useita kpl), 411PKN 102 lähettämö: jäähdytyspatteri täysin tukossa, laite ei toimi, 431PKN 203 nh 2.krs B-osa: jäähdytyspatteri likainen, 431PKN 101.1 konttori C-osa: jäähdytyspatteri likainen, 421PKN 104 valvomo Cryo: jäähdytyspatteri tukkoinen, Vakioilmastointikone EKP-cool Mittahuone: suodatin likainen, kontaktori K51 tummunut, höyrysylinteri ja suodatin vaihdettava, Vakioilmastointikone EKP-cool kalibrointihuone: suodatin likainen, kostutinsylinteri vaihdettava | Puhdistettava likaiset jäähdytyspatterit (useita konttorilaitteita A-, B-, C-osissa sekä huollon ja lähettämön tiloissa, erityisesti 411PKN 102 tukossa), vaihdettava likaiset suodattimet vakioilmastointikoneista, vaihdettava höyrysylinterit (Mittahuone ja kalibrointihuone), kunnostettava tai vaihdettava ääntäviä puhallinmoottoreita (431PKN 204-ryhmä, 431PKN 205, 431PKN 101.3, 411PKN 201.1), tarkistettava tai asennettava puuttuvat turvakytkimet (421PKN 101.1–103, 431PKN 102, JK1, JK2). | 6342
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE KY Kylmälaitehuolto | 5103 | 2025-08-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAv7ZPwsgLoToiBj1THBoCcAZr8q04DpZcDOGOxdUfyd1A | Valmet Flow Controlin kylmälaitehuollossa tarkastettiin 20 laitetta, joista useissa havaittiin puutteita. Keskeisiä huomioita ovat vedenjäähdytyskoneissa ilmenneet vuodot ja rikkoutuneet osat, eristämättömät tai putkittamattomat putket sekä useiden chillerien modernisointitarve. Lisäksi yksittäisissä ilmalämpöpumpuissa ja multisplit-järjestelmissä havaittiin kulumia ja vanhentuneisuutta, mikä edellyttää jatkotoimenpiteitä ja laiteuusintoja. | Kylmälaitteet Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas: Aermec ANL070.A, 403VJK01, 402VJK01, 401VJK01, RKT MO4.1 O3A, TK47617, TK47616, TK47618, TK47615, Labra 111, PT Sanyo, Puhdastila, Mitsubishi IT tuki, RKT L08.1 R.101 L1, Technibel, ILP1 H.120, ILP 2 H.120, JK1, JK2, ilp mitsubishi, Mitsubishi barcalona nh, JK3 | Elektroninen vuodontarkastus kaikille laitteille, paineiden, lämpötilojen ja toiminnan tarkistukset, suodattimien puhdistukset tai vaihdot, puhaltimien ja kompressorien virtojen mittaukset, sähkölaitteiden liitosten kiristykset, lauhdutinkennon harjaukset, kondenssivesilinjojen ja kondenssiputkien tarkistukset. | Aermec ANL070.A: Ulkoinen jäähdytysputkisto eristämättä, kondenssiveden muodostuminen., 403VJK01: Kompressorin kontaktorit ääntävät, lauhdutinkennon pesu tarvitaan, 1 kompuran kampikammion lämmitysvastus rikki, kylmäaineen varoventtiilit putkittamatta ulos., 402VJK01: Varoventtiilit putkittamatta ulos., 401VJK01: 2-piirin imulinjan varoventtiili vuotaa, varoventtiilit putkittamatta ulos, liuospumppu M33 ääntää käynnistyksessä., RKT MO4.1 O3A: Lauhdutin öljyinen, 1-piiri vajaa kylmäaineesta ja matalapainehälyllä, suodattimet vaihdettava (2 kpl 595x595x95mm), puhallusaukoista verkot puuttuvat., TK47617: Ei jatkohälyjä laitteelta., TK47616: Ei jatkohälyjä laitteelta., TK47618: Ei jatkohälyjä laitteelta., TK47615: Varoventtiili vuotaa syöksyputkesta, laite oli L1 hälyllä (matalapaine), mutta ei uusiutunut., Labra 111: Ei puutteita., PT Sanyo: Laite vanha, suositeltavaa uusia energiatehokkaammaksi., Puhdastila (Daikin Multi Split): Yksi sisäyksikkö ääntää ja tärisee, puhallus heikko., Mitsubishi IT tuki: Ei puutteita., RKT L08.1 R.101 L1: Ei puutteita., Technibel: Ei puutteita., ILP1 H.120: Ei puutteita., ILP 2 H.120: Ulkoyksikön kondenssivesilinja ei kannakoitu, vuotaa ulkoyksikön kohdalta., JK1 (VRF Alpicair): Ei huollettu (takuu?)., JK2 (VRV Daikin): Ei puutteita., ilp mitsubishi (NDT koppi): Ei puutteita., Mitsubishi barcalona nh: Ei puutteita., JK3 (Daikin Multi Split): Ei puutteita. | Eristä Aermec ANL070.A:n ulkoinen putkisto, vaihda 403VJK01:n kompressorin kontaktorit ja rikkoontunut lämmitysvastus, pese 403VJK01:n lauhdutinkennot, putkita kaikkien vedenjäähdytyskoneiden varoventtiilit ulos (401VJK01, 402VJK01, 403VJK01), vaihda RKT MO4.1 O3A:n suodattimet (2 kpl 595x595x95mm) ja korjaa kylmäainevajaus, asenna puuttuvat verkot puhallusaukoille, vaihda TK47615:n vuotava varoventtiili, korjaa ILP 2 H.120:n kondenssivesilinjan kannakointi, harkitse PT Sanyo -laitteen uusimista, uusittava Puhdastilan sisäyksikön puhallin, päivitä Honkatalon K19 ATK-salin ja UPS-tilan chillerit ympäristöystävällisemmiksi. | 6343
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE KIINT KY/LV puhallinkonvektorien huolto | 5103 | 2026-05-05 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQA6jqh6cJAAQ5U2sJZm1oxJAaECiIhOyCZt8fecJk36e_Y | Venttiilitehtaan puhallinkonvektorit ja vakioilmastointikoneet tarkastettiin ja puhdistettiin. Useat laitteet ovat vanhoja; havaittiin mm. likaisia pattereita, tukkeutunut konvektori (411 PKN 102), ääntäviä yksiköitä (431 PKN 102, 204.1) sekä yhden ilmastointikoneen kondenssipumppu, joka ei toimi. Huollossa puhdistettiin suodattimet ja vaihdettiin höyrysylintereitä, ja kriittisille laitteille suositeltiin uusimista tai korjausta. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas – KY/LV puhallinkonvektorit ja vakioilmastointikoneet (mm. 421PKN104, 421PKN103, 421PKN102, 421PKN101.1, 421PKN101.2, 431 PKN 101.1–204.4, 411 PKN 001.1–203.3, sabiana-hitsaamot, jk1/jk2 pemco sekä vakioilmastointikoneet EKP-cool mittahuone ja kompressori- ja pumppuhuone) | Kaikille yksiköille tehtiin tarkastus ja testaus, suodattimet imuroitiin, laitteiden toiminta varmistettiin. Vaihdettu höyrysylinterit vikaisiin ilmastointikoneisiin. | 421PKN104 (valvomo cryo): patterissa pölyä (ei akuutti), 431 PKN 102 (pääluottamus, B-osa): patteri likainen, puhallin ääntää, tekee vedon tunteen, suositeltava uusinta, 431 PKN 204.1 (avokonttori, B-osa): puhallin ääntää, 411 PKN 102 (lähettämö toimisto): laite täysin tukossa, ei jäähdytä, 431 PKN 203 (nh 233 B-osa): patterissa hieman likaa, 431 PKN 204.2, 204.3, 204.4: useita konvektoreita yhden säätimen takana, 431 PKN 204.4 ja useat Ciat-yksiköt: laitteet vanhoja, kuntoluokka 2–3, suodattimen suojaritilän kiinnike puuttuu yhdestä Chiller-yksiköstä, vakioilmastointikone EKP-cool kompressori- ja pumppuhuone: kondenssiveden pumppu ei käynnisty | Puhallinkonvektori 431 PKN 102 suositellaan uusittavaksi (äänekäs, patteri likainen). Puhallinkonvektori 411 PKN 102 puhdistettava tai uusittava, koska täysin tukossa eikä jäähdytä. Patterit ja suodattimet tarkastettavat ja puhdistettava laitteilta, joissa havaittu likaa (421PKN104, 431 PKN 203). Kondenssiveden pumppu vikailmastointikoneessa korjattava. Tarkistettava ja kiinnitettävä suodattimen suojaritilät (chiller-yksikkö). Lisäksi varmistettava useamman konvektorin yhteissäätötilojen toimivuus. | 6344
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys) | 5105 | 2023-10-30 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCRTcceSbuFSp5eYqkfF2n9AcdnNUtfeJi_61KycuKLyak | Lämmönjakokeskus tarkastettiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Tarkastuksessa havaittiin vuoto patteriverkoston sivuvirtausputkessa, rikki ollut IV-paisuntasäiliö (esipaine 0 bar) sekä toimimattomia osia, kuten altaan sekoittaja ja kesäsulut. Lisäksi todettiin puutteita tilaturvallisuudessa ja mittarien toiminnassa. | Lämmönjakokeskus, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas (Vanha Porvoontie 229) | Tarkastettu tilan turvallisuus, laitteiden kunto, putkistot, pumput ja paisunta-astiat; tarkastettu ilmanpoistimet, venttiilit, mittaristo ja säätölaitteet; mitattu lämpötiloja; siivottu ja puhdistettu keskus. | Tila: paljon ylimääräistä tavaraa, valaisimet roikkuvat, puuttuu kaiteet rappusissa., Putkisto: pieni vuoto patteriverkoston sivuvirtausputkessa (DN20)., IV:n paisuntasäiliö: rikki, esipaine 0 bar., Kesäsulut: vuotavat käännettäessä IV-lämmityksessä., Mittarit: IV:n V102 lämpötilamittari näyttää +97 °C (poikkeava arvo)., Keskus siivottu huollon jälkeen, mutta ylimääräistä tavaraa esti täydellisen siivouksen., Altaan sekoittajasta ei tule vettä ja kun sulut avaa, hana vuotaa., Uuden IV-siirtimen luona ei ole kytkintä pumpun sammuttamiseen., Uuden IV-siirtimen kohdalla ei ole rakennettu tyhjennystä paisuntasäiliöille. | Poistettava ylimääräiset tavarat ja asennettava kaiteet rappusiin; korjattava patteriverkoston vuoto sivuvirtausputkessa (DN20), vaihdettava IV:n 1000 litran paisuntasäiliö ja tarkistettava esipaineet; tiivistettävä vuotavat kesäsulut; korjattava altaan sekoittaja ja hana; tarkistettava ja vaihdettava mittarit (IV:n V102 näyttää poikkeavaa arvoa); varustettava IV-siirtimen alue kytkimellä ja rakennettava tyhjennys paisuntasäiliöille. | 6345
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE KY Kylmälaitehuolto | 5103 | 2026-05-04 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCFaPd8yzajSK4WvnZznCl3AQDByLaoSKkVvlqT2fMU8BM | Venttiilitehtaan kylmälaitteille tehtiin laaja huolto, johon kuului tarkastukset, mittaukset ja puhdistukset useille vedenjäähdytyskoneille sekä split- ja multi-split-yksiköille. Useissa laitteissa havaittiin puutteita, kuten rikkoutunut EEV-akku ja tummunut EVD-moduli, alhainen paisunta-astian paine, vanhat varoventtiilit, puhaltimien moottorien äänet, sekä puhaltimien heikko toiminta. Joillekin vanhoille laitteille suositeltiin uusimista ja yksittäisille komponenteille huoltotoimenpiteitä. | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas – kylmälaitteet: Vedenjäähdytyskoneet 402VJK01, 403VJK01, 401VJK01, Aermec ANL070.A, RTK MO4.1 O3A sekä useat split- ja multi-split laitteet (Alpicair JK1, JK2, JK3, Mitsubishi ILP1 H.120, ILP2 H.120, Samsung Tuotantotila 110, PT Sanyo Avaamo, Daikin puhdastila, Labra 111) | Vuodontarkastukset suoritettiin kaikille laitteille elektronisella vuodonetsintälaitteella. Tarkastettiin ja mitattiin paineet, vaihevirrat, suojasäätimet, paisuntaventtiilien toiminta, lauhduttimien ja höyrystimien puhtaus, putkistojen kunto sekä suodattimet. Useilla laitteilla suoritettiin suodattimien imurointi ja yleinen toimintatarkastus. | 402VJK01: EEV-akku rikki, EVD-battery module tummunut, paisunta-astian esipaine alhainen (1,35 bar, pitäisi olla 2 bar), varoventtiilit vuodelta 2009 (suositus vaihtaa), 403VJK01: Lauhdutin likainen, varoventtiilit vanhat (vaihdettava), pumppu 451P01 ei kytkeydy automaattiohjauksella, Split Samsung (110 tuotantotila): Sisäyksikön puhallinmoottori ääntää, Split PT Sanyo (avaamo hitsaamo): Laite vanha, jos jäähdytystarve jatkuu, suositellaan uusimista, Multi-split Daikin JK3: Sisäyksikön puhallinmoottori ääntää (JK3.1), Split Mitsubishi (NDT koppi): Huomio – nosturi lukittava ettei jää ulkoyksikön väliin, Puhdastila Multi-split Daikin: Sisäyksikön puhallus heikko, tila jäähdyttää huonosti, VRF Alpicair JK1 ja JK2: Uusia laitteita, ei huollettu (takuun alaiset?) | 402VJK01: Vaihda EEV-akku ja EVD-moduli, säädä paisunta-astian esipaine, vaihda varoventtiilit; 403VJK01: Puhdista lauhdutin, vaihda varoventtiilit, tarkasta ja korjaa pumppu 451P01 ohjaus; Split Samsung ja Daikin JK3: Vaihda/korjaa puhallinmoottorit; PT Sanyo: Suositus vaihtaa uusi laite; Puhdastila Daikin: Tarkasta heikon puhalluksen syy ja huolla sisäyksikkö; Tarkista JK1 ja JK2 huoltotarve takuun päätyttyä | 6346
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto | 5105 | 2024-04-16 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDOJbFMZKssS4kTEr-60hZ8Ac5hUq_HyZjxjQDK9TQ2ciQ | Jätevesi- ja perusvesipumppaamot tarkastettiin Venttiilitehtaalla. Perusvesipumppaamo todettiin hyväkuntoiseksi ilman huomautuksia, kun taas jätevesipumppaamossa havaittiin haperoitunut välikansi ja likaantuneet kaapeliliitokset. Kaivo puhdistettiin ja pintalautta poistettiin huollon yhteydessä. | Jätevesipumppaamo (Ljh:ssa alhaalla) ja Perusvesipumppaamo (Pitkän seinän sivulla ulkona) | Pumppaamot tarkastettu, kansistot ja kaivot arvioitu, pumppujen, venttiilien, releiden ja tasoantureiden toiminta testattu, ylivirtasuojat koekäytetty, jätevesipumppaamossa pintalautta hajotettu vesiletkulla ja kaivo pesty vedellä. | Jätevesipumppaamo: kansisto ei ehjä, välikansi haperoitunut eikä pidä hajuja (1 kpl), kaapeleissa ja liitoksissa hämähäkinseittejä ja hämähäkkejä. | Jätevesipumppaamolle suositellaan välikannen korjaamista tai uusimista hajutiiveyden palauttamiseksi sekä kaapelikotelon puhdistamista hämähäkistä ja seiteistä. | 6347
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys) |  | 2024-11-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC6pL5KxA8HRr75r0RlWBioAQwDhr-kPifJyQ4NOjSsU6o | Lämmönjakokeskus Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla huollettiin, ja sen tila, putkistot, pumput sekä toimilaitteet todettiin kunnossa oleviksi. Kaikki tarkastetut kohteet olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Lämmönjakokeskus (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, Vanha Porvoontie 229) | Keskuksen ja sen tilan kunnon tarkastus, laitteiden ja putkistojen visuaalinen puhdistus, virtausnuolien tarkastus, lämmönsiirtimien ja ilmanpoistimien tiiviyden tarkastus, pumppujen toiminnan tarkastus, paisunta-astioiden tarkastus ja esipaineiden mittaus, varo- ja sulkuventtiilien toiminnan tarkastus, säätö- ja toimilaitteiden toiminnan tarkastus ja säätö, mittariston puhdistus ja testaus, verkostopaineiden tarkastus, keskuksen puhdistus huollon jälkeen. | Ei havaittuja puutteita |  | 6348
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto |  | 2024-11-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCIHeDEiGYyQI7Jmpc4vZ1BAceRIsBOxqvUbxZGbMfpdos | Kohteessa Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas huollettiin jätevesi- ja perusvesipumppaamot. Laitteistot ja ohjauslaitteet todettiin pääosin kunnossa, mutta jätevesipumppaamossa havaittiin pintalautta, josta on ilmoitettu huoltomiehelle. Suositellaan pintalaudan poistamista ja tarkempaa tarkastusta mahdollisten tukosten varalta. | Jätevesipumppaamo (Lämmönjakohuone), Perusvesipumppaamo (20 m M-ovesta) | Pumppaamoiden ja kaivojen toimintakunnon tarkastus, ohjauskeskusten ja antureiden toiminnan tarkastus, ylivirtasuojien koekäyttö. | Jätevesipumppaamo (Lämmönjakohuone): pintalautta muodostunut, ilmoitettu huoltomiehelle. | Jätevesipumppaamo (Lämmönjakohuone): pintalautan poistaminen ja mahdollisten tukosten tarkastus. | 6349
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys) | 5105 | 2025-11-28 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC8OIMudeoNS6ik9Jps94wGAZoduldExSuWFDvbJJljrwU | Lämmönjakokeskus Honkatalo tarkastettiin ja todettiin kokonaisuudessaan kunnossa. Kaikki laitteet ja järjestelmät toimivat normaalisti, poikkeuksena paisunta-astioiden huolto, joka on TPI Controlin vastuulla. Muut korjaustarpeet tai huomiot eivät ilmenneet. | Lämmönjakokeskus Honkatalo, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas (Vanha Porvoontie 229) | Lämmönjakokeskus tarkastettu kokonaisuudessaan, tilan ja laitteiden yleiskunto tarkistettu, putkistot ja laitteet puhdistettu, lämmönsiirtimien tiiviys sekä ilmanpoistimien kunto tarkastettu, pumppujen ja paisunta-astioiden toiminta tarkastettu, varo- ja sulkuventtiilien sekä säätölaitteiden toiminta tarkistettu, mittaristo puhdistettu ja tarkastettu, verkostojen paineet ja lämpötilat mitattu, keskus siivottu huollon jälkeen. | Paisunta-astioiden huolto kuuluu TPI Controlille automaattisten paisunta-astioiden vuoksi. | Paisunta-astioiden huollosta vastaa TPI Control, jatkotoimenpiteitä ei raportoitu muilta osin. | 6351
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys) | 5105 | 2025-11-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQD0-gtxQQEVRbupJHWnZO3_ARPkkaR945rFheqxSEvaIa4 | Lämmönjakokeskukselle 101505 tehtiin kokonaisvaltainen tarkastus ja huolto Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Havaittiin rikkoutuneet lämpömittarit sekä vuotoherkkiä sulkuja, jotka eivät tällä kertaa jääneet vuotamaan. Suositellaan lämpömittarien uusimista ja vuotoherkkien sulkujen vaihtoa jatkossa. | Lämmönjakokeskus 101505, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Keskus tarkastettu kokonaisuudessaan, putkisto ja laitteet puhdistettu ulkopuolelta, lianerottimet puhdistettu, mittaristo puhdistettu, paisunta-astioiden esipaine tarkastettu ja täytetty, verkostojen paineet tarkastettu, keskus siivottu ja puhdistettu huollon jälkeen. | Käyttöveden sekä patteriverkoston lämpömittarit rikkoutuneet, Keskuksella useampi Eagle-sulku ovat erittäin vuotoherkkiä ja lähes kaikki vuotivat kun niitä käänsi huollon aikana (vuoto ei jatkunut tällä kertaa) | Uusittava käyttöveden ja patteriverkoston rikkoutuneet lämpömittarit. Suositellaan tarkempaa seurantaa ja mahdollisesti vuotoherkkien Eagle-sulkujen vaihtoa. | 6352
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto | 5105 | 2025-12-02 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDDS3Vcae3yRJW12yiC7C5IAZebTHBJyXSc037N1HvQFVU | Perusvesipumppaamon M-ovi tarkastettiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki osat, kuten pumput, venttiilit, ohjauskeskus ja hälytykset todettiin olevan toimintakuntoisia, eikä puutteita havaittu. Huoltotoimenpiteinä tehtiin kokonaisvaltaiset toiminnallisuuden tarkastukset ja ylivirtasuojan koekäyttö. | Perusvesipumppaamo M-ovi (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Fyysisen kunnon ja toiminnallisuuden tarkastus: kansisto ja kaivo tarkastettu, pumppaamon toiminta varmistettu kuulo- ja näköhavainnoin, pumppujen toiminta tarkastettu (2 kpl), takaiskuventtiilit, vuorottelurele, käynnistys-, pysäytys- ja hälytystasot tarkastettu, ylärajahälytys ja jatkohälytys testattu, kaapelit ja liitokset tarkastettu, ylivirtasuoja koekäytetty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6353
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SPR Huoltopöytäkirja |  | 2024-03-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCJL7JzzN1FQbg1Lyn8CoxLASJnTiftbR3PlbkVfYcJ764 | Sprinklerijärjestelmä ja siihen kuuluva pumppaamo 034 tarkastettiin ja testattiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki pääkomponentit todettiin kunnossa lukuun ottamatta yhtä viallista painemittaria, joka vaihdettiin välittömästi pumppu 1:ssä. Lisäparannusesityksiä tai korjausesityksiä ei kirjattu. | Sprinklerijärjestelmä ja pumppaamo 034 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Järjestelmän tarkastus ja koekäytöt, märkä- ja kuiva-venttiilien toiminnan tarkastus, pumppaamon laitteiden tarkastus ja testaus, hälytysjärjestelmän testaus, painemittarien tarkastus sekä välitön korjaus: yhden painemittarin vaihto pumppu 1:lle. | Painemittareiden tarkastus: 1 kpl viallinen, vaihdettu pumppuun 1, Dieselpumppu 1: alkuperäinen painemittari viallinen (16 bar, geelimittari), vaihdettu uuteen |  | 6354
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SPR Huoltopöytäkirja |  | 2023-03-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBcgqvVwqR_S62fGwThSR7wATkC5try_5GdTR4j18iqJNI | Sprinklerijärjestelmä Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla tarkastettiin ja testattiin kattavasti. Havaittiin ja korjattiin MHV 3:ssa vuotava koehälytysventtiili, toimimaton painemittari sekä pressostaattien toimintahäiriö MHV 3 ja MHV 5:ssä. Suosituksena esitettiin huoltosulkujen asentamista kaikille märkäventtiileille huollon tehostamiseksi. | Sprinklerijärjestelmä (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas), sisältäen märkähälytysventtiilit MHV 1–5 ja kuivajatkeventtiilit (KJV 1.1 ja 4.1), sekä pumppaamo 034 ja dieselpumput 1 ja 2 | Koko sprinklerijärjestelmän tarkastus ja testaus, mukaan lukien sulkuventtiilit, painemittarit, hälytyslaitteet, pumput ja ohjauskeskukset; Märkähälytysventtiilit testattu ja koelaakaisut suoritettu; Diesel- ja paineen ylläpitopumppujen toiminta testattu; Hälytyksien ja lukitusten tarkastus; Välittömät korjaukset: MHV 3 koehälytysventtiili vaihdettu, painemittari uusittu, pressostaatit vaihdettu MHV 3 ja MHV 5 | MHV 3: Vuotava koehälytysventtiili, vaihdettu uuteen, MHV 3: Yläpuolen painemittari lakkasi toimimasta, asennettu uusi mittari, MHV 3 ja MHV 5: Pressostaatit eivät välittäneet palohälytystä paloilmoittimelle testattaessa, vaihdettu uusiin | MHV 1–5: Suositellaan huoltosulkujen asentamista, jotta tyhjennys ja täyttö nopeutuvat ja vedenkulutus vähenee | 6355
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto | 5193 | 2024-06-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDiO86v0wY_SZUt7esAWKo1AWjbE66V-iJlRsUXfizyd9E | Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaan paloilmoitinjärjestelmälle suoritettu vuosihuolto, jonka yhteydessä uusittiin akustoja ja tehtiin puhdistus- ja kalibrointitöitä näytteenottokeskuksiin. Huollossa havaittiin ohjausten hälytystiedon välitysvirhe, likaantunut savuilmaisin osoitteessa 03.018/R28 ja hälyttimien testaamatta jääminen. Suosituksena on korjata tiedonsiirto-ongelma, puhdistaa tai vaihtaa savuilmaisin ja testata hälyttimet erillisessä huoltotyössä. | Paloilmoitinjärjestelmä (Autrosafe BS-420) ja siihen liittyvät ilmaisimet, hälyttimet ja varavirtalähteet, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Järjestelmän vuosihuolto suoritettu, palo-ilmoitinkeskuksen ja ohjausten kunto tarkastettu, akusto uusittu (2 kpl 18Ah Power Sonic), ABLOY 7404 varavirtalähteiden akustot uusittu (6 kpl 0.8Ah kolmessa laukaisukeskuksessa), näytteenottokeskusten 02.035 ja 02.037 putkistot puhdistettu ja keskukset kalibroitu, varavirtalähteen 03.030 akusto (2x38Ah) uusittu erillistyönä | Ohjauksissa havaittu, että AHK-yhteystestin jälkeen VAK-jatkohälytyksistä välittyi vain vikatieto K2 turvapalveluille (ei palotietoa), vaikka huoltomiehelle välittyy molemmat tiedot, Savuilmaisin osoitteessa 03.018/R28 (Muuntamo) likaantunut, ei vielä vikatilassa, Hälyttimiä ei testattu kiinteistön toiminnan takia | Korjattava ohjausten hälytystiedon välitysongelma (VAK-jatkohälytykset), puhdistettava tai vaihdettava savuilmaisin osoitteessa 03.018/R28, suoritettava hälyttimien testaus myöhemmin kiinteistön toiminnan salliessa | 6356
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja | 5193 | 2024-06-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAVlqXuVWkdSp4Y9yPw6RgKASngXM9RP023oMhfAf8dtBw | Turvavalokeskuksille TVK-1–TVK-4 tehtiin vuosihuolto ja akustojen vaihto. Kaikissa keskuksissa yleiskunto oli kunnossa, mutta TVK-1:ssä havaittiin hidasta laturin toimintaa ja TVK-2:ssa yksi pimeä turvavalaisin. Suositellaan laturin selvitystyötä ja turvavalaisimen vaihtoa. | Turvavalokeskukset TVK-1, TVK-2, TVK-3, TVK-4 ja niihin liittyvät opaste- ja turvavalot (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Kaikissa keskuksissa tehtiin vuosihuolto, akustot (2 x 38Ah per keskus) uusittiin sovitusti, akkujen kuormitustestit ja koepoltot suoritettu sekä dokumentaatio tarkastettu. | TVK-1: Keskuksen käyttämän laturin toiminta havaittu hidasta akkujen vaihdon yhteydessä; laturin sijainnista ei saatu näyttöä (vaatii selvitystyötä)., TVK-2: 1 kpl pimeä turvavalaisin loisteputkilla (sijainti: Asiakastarkastus-piste, Korkea tehdashalli) havaittu koepolton aikana. | TVK-1: Suorittaa jatkoselvitys laturin sijainnista ja toimintakunnosta, sisältäen kaapelin seurannan. TVK-2: Vaihdettava tai korjattava pimeä turvavalaisin (Korkea tehdashalli, Asiakastarkastus-piste). | 6357
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto | 5193 | 2024-06-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQClbXrS3_iLSIdvKAgDdiojAbk3YuAPtbapBpoN63ZR7wU | Paloilmoitinjärjestelmän vuosihuolto tehtiin Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla. Huollossa uusittiin akustot ja suoritettiin tarkastuksia, lisäksi osa näytteenottokeskusten putkistoista puhdistettiin ja akustoja uusittiin erillistyönä. Havaittuja puutteita olivat virheellinen hälytysten välitys, likaantunut savuilmaisin ja hälyttimien testaamatta jääminen. | Paloilmoitinjärjestelmä (Autrosafe BS-420) ja siihen liittyvät ilmaisimet, hälyttimet ja varavirtalähteet, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Järjestelmän vuosihuolto suoritettu, keskuksen ja ohjausten kuntotarkastukset tehty, akusto (2 kpl 18Ah) uusittu paloilmoittimelle, 3 kpl palo-ovien laukaisukeskusten ABLOY 7404 -akustot uusittu, osa näytteenottokeskusten putkistoista puhdistettu ja uudelleenkalibroitu, varavirtalähteen 03.030 Powerin akusto (2x38Ah) uusittu. | Ohjaukset: AHK-yhteystestissä ilmeni, että VAK:n palo- ja vikailmoituksista välittyi turvapalvelulle vain vikatieto, vaikka molemmat hälytystiedot välittyivät huoltomiehelle., Ilmaisimet: savuilmaisin osoitteessa 03.018/R28 (Muuntamo) likaantunut (ei vielä irtikytkettynä/vikatilassa)., Hälyttimiä ei testattu kiinteistön toiminnan takia. | Korjattava ohjausten hälytysten välitys VAK:n jatkohälytyksissä, puhdistettava tai vaihdettava likaantunut savuilmaisin 03.018/R28, suoritettava hälyttimien testaus erillisellä ajankohdalla. | 6358
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto | 5193 | 2023-06-15 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC_ws1TUshtSJZlaxMAD6FmAQVY4baEtrYrr_ssY3Jav1o | Paloilmoitinjärjestelmän vuosihuolto tehtiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Hälyttimiä ei testattu, ohjauskaavioista ja paikantamiskaavioista puuttuu tietoja, ja kahdessa näytteenottokeskuksessa on vikatila. Lisäksi havaittiin raportoitavia puutteita kellojen kuuluvuudessa ja hälytyksen välityksessä. | Paloilmoitinjärjestelmä (Autrosafe BS-420 keskus, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, Vanha Porvoontie 229) | Vuosihuoltotarkastus tehty keskuslaitteelle, käyttö- ja näyttölaitteille sekä kenttälaitteille. Näyttötesti ja paloryhmätestit suoritettu, dokumenttien tarkastus tehty. | Hälyttimiä ei testattu kiinteistön toiminnan takia, Aiemmassa kellojen kuuluvuuskartoituksessa havaittu puutteita (erillinen raportti ja kustannusarvio), AHK yhteystestin jälkeen jatkohälytys K2 turvapalvelut:lle välitti vain vikatiedon, palo-tietoa ei välittynyt, Periaatekaaviosta ja ohjaustaulukosta puuttuu maininnat palo-ovien ja automaattihyllyn ohjauksista, Paikantamiskaavioissa huomioitava väliseinämuutokset R19, R34, R36 ja R44, R34:ssa uusi tila suojaamatta, Näytteenottokeskukset vikatilassa: 03.023/R25 (High Flow 2) ja 04.036/R18 (Low Flow 1) | Suoritettava hälyttimien testaus, korjattava kellojen kuuluvuuden puutteet, korjattava hälytyksen välitysongelma K2 turvapalveluihin, täydennettävä ohjaustaulukot ja kaaviot palo-ovien ja automaattihyllyn ohjauksista, päivitettävä paikantamiskaaviot väliseinämuutosten ja suojaamattoman tilan osalta, huollettava vikatilassa olevat näytteenottokeskukset (03.023/R25 ja 04.036/R18) | 6359
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja | 5193 | 2024-06-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB9Vb50J580SoI7pZa0KH39AcnXLQYB5WRdl3ZowB9_WnA | Turvavalokeskukset TVK-1–TVK-5 tarkastettiin, kaikki todettiin toimintakuntoisiksi ja dokumentaatiot kunnossa. Akkujen kuormitustestit ja koepoltot tehtiin, ja neljään keskukseen uusittiin akustot. Puutteet korjattiin huollon yhteydessä. | Turvavalokeskukset TVK-1, TVK-2, TVK-3, TVK-4, TVK-5 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Tehtiin tarkastus turvavalokeskuksille ja valaisinjärjestelmille. Akkujen kuormitustestit ja koepoltot (1h) suoritettu, dokumentaatiot ja kenttälaitteet tarkastettu. Keskuksille TVK-1, TVK-2, TVK-3, TVK-4 vaihdettiin akustot (2 x 38Ah per keskus). | Ei havaittuja puutteita |  | 6360
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja | 5193 | 2023-06-15 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCenyKmhatBQ7INNq_mNOmRAQsUq2dsjhjR02w3wafTmJk | Viidelle turvavalokeskukselle ja poistumistieopasteille suoritettiin määräaikaishuolto. Kaikki keskukset ja niiden akustot todettiin toimintakuntoisiksi, ja dokumentaatio sekä kenttälaitteet olivat kunnossa. Huollon aikana ei havaittu poikkeamia tai puutteita. | Turvavalokeskukset ja poistumistieopasteet (Turvavalokeskus-1, Turvavalokeskus-2, Turvavalokeskus-3, Turvavalokeskus-4, Turvavalokeskus-5) | Tarkastettiin turvavalokeskukset Exilight ESC-200P -mallia, akkujen kuormitustestit ja koepoltto suoritettiin, dokumentaatio ja kenttälaitteet (opastevalot, turvavalot, kilvet) tarkistettiin | Ei havaittuja puutteita |  | 6361
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja | 5193 | 2025-07-15 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBp24UwGvq6RqVMbvjvmFpnAeXgbMrMhk3aLO7N7wZUmXc | Viisi turvavalokeskusta tarkastettiin Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla. Keskukset todettiin pääosin kunnossa, mutta TVK-3:n kahdeksan turvavaloa eivät syttyneet koepoltossa. Vian syyn selvittämiseksi tarvitaan erillistyö ja nostin, jotta voidaan varmistaa jännite ja loisteputkien kunto. | Turvavalokeskukset TVK-1 (Lohko 1, Sisäänkäynti/nosto-ovi), TVK-2 (Lohko 2, Lähettämö/Pakkaamo), TVK-3 (Lohko 3, Cryotila), TVK-4 (Lohko 3/4, Hallin seinusta), TVK-5 (Lohko 2/5, Hallin käytävä) | Kaikille turvavalokeskuksille tehtiin yleiskuntotarkastus sekä akkujen kuormitustesti ja koepoltto 1 h kestolla. Tarkastettiin dokumentointi (kunnossapito-ohjelma, päiväkirja, käyttöohjeet) sekä kenttälaitteet (opastevalot, turvavalot, opastekilvet). | TVK-3 (Cryotila): Korkean hallin 230V isot Exilight laatikko-loisteputki-turvavalot (8 kpl) eivät syttyneet koepoltossa; syöttöjen jännitteet mitattu keskukselta ja todettu kunnossa. | TVK-3: Pimeiden turvavalojen vian selvittäminen vaatii erillistyön kohteen nostinta hyödyntäen. Tulee tarkistaa, tuleeko valaisimille jännite vai ovatko loisteputket vioittuneet tai palaneet. | 6362
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto | 5193 | 2025-07-16 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQA9jseMPOYjQqUgNilw70qPAYIGR4y9Ecw5W4N1l3gV6CY | Paloilmoitinjärjestelmän vuosihuollossa Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla keskus ja dokumentaatio todettiin pääosin kunnossa. Puutteita havaittiin hälytyksen välityksessä, yhden savuilmaisimen likaantumisessa sekä useiden näytteenottokeskusten suodattimissa ja lasertekniikan herkkyyksissä, jotka ylittivät raja-arvoja. Hälyttimiä ei voitu testata kohteen toiminnan vuoksi. | Paloilmoitinjärjestelmä Autrosafe BS-420 ja siihen kuuluvat kenttälaitteet (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Vuosihuolto palo-ilmoitinjärjestelmälle; tarkastettu keskus, näyttö, ohjaukset, asiakirjat, kenttälaitteet ja tehty paloryhmätestit; akkujen kapasiteetit tarkistettu ja dokumentit käyty läpi | Ohjaukset: VAK:n vika- ja palojatkohälytyksistä Certego 24/7:lle välittyi vain vikatieto, Savuilmaisin osoite 03.018/R28 (Muuntamo) likaantunut, irtikytketty, Näytteenottokeskus 04.036/R18: suodattimen oloarvo 81% (lähellä raja-arvoa), Näytteenottokeskus 02.025/R47: suodattimen oloarvo 85% (ylittää raja-arvon), Näytteenottokeskus 02.028/R48: lasertekniikan herkkyyden oloarvo 36,1% (ylittää suositellun 30%), Näytteenottokeskus 02.060/R45: lasertekniikan herkkyyden oloarvo 34,1% (ylittää suositellun 30%), Useilla Stratos HSSD-2 ja muilla näytteenottokeskuksilla suodattimien ja herkkyyksien arvot lähestyvät raja-arvoja, puuttuu dokumentointi joistakin suodatinvaihdoista, Hälyttimiä ei testattu kiinteistön toiminnan vuoksi | Korjattava hälytyksen välitys VAK:lle ja Certego-palvelulle (vika- ja palohälytystiedot molemmat), vaihdettava likaantunut savuilmaisin osoitteessa 03.018/R28, uusittava piensuodattimia näytteenottokeskuksissa (mm. 04.036/R18, 02.025/R47), tarkistettava ja säädettävä lasertekniikan herkkyys (02.028/R48, 02.060/R45), dokumentoitava ja varmistettava suodatinvaihdot ja huoltohistoria erityisesti Stratos- ja Aspect-keskuksille, tehtävä hälyttimien testaus erillisjärjestelyin | 6363
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SPR Huoltopöytäkirja | 5104 | 2025-08-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAj5XcpLLeTSYu0CI7G3N3eAdFW9irBSc74ceDMBcKb3Hg | Sprinklerijärjestelmän määräaikaishuolto suoritettiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla, sisältäen venttiilien, hälytysten ja pumppujen tarkastukset sekä tiivisteiden vaihdot märkä- ja kuivajatkeventtiileihin. Useimmat tarkastuskohteet todettiin kunnossa, mutta Diesel 2 rungon yläsulkuventtiilin vuoto havaittiin. Suosituksena on vuodon korjaaminen. | Sprinklerijärjestelmä Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas (osoite: Vanha Porvoontie 229). Mukana mm. märkäventtiilit MHV 1–5 (VIKING MOD J-1, DN150) tunnuksella 034 Pumppaamo, kuivajatkeventtiilit KJV 1.1 ja 4.1 (VIKING MOD F-1, DN150, Lastauspiha) sekä pumput (Diesel 1 ja Diesel 2) tunnuksella 034 Spr-pumppaamo. | Järjestelmän ja komponenttien tarkastus, venttiilien koelaukaisut, hälytysten ja sulkuventtiilien toiminnan testaus, paineen ja automatiikan tarkistus, pumppujen testaus (automaatti- ja käsikäynnistys, hälytykset, jäähdytyskierto), pumppaamotilan olosuhteiden tarkastus. Huollon yhteydessä vaihdettiin tiivisteet märkäventtiileihin (MHV 1,2,3) ja kuivajatkeventtiilien molempiin tiivisteisiin. | Dieselpumppu 2 rungon yläsulkuventtiili vuotaa läpi. | Dieselpumppu 2 runkosulkuventtiilin vuodon korjaus. | 6364
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2023-11-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAbzXsepsbsQqCbArGUi4MoAUnZ8BtfbyWBXD_Vd07CMZM | Keskus Rkt C125.1:n sähköjärjestelmä tarkastettiin ja mittaukset tehtiin ryhmälle 141 Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Toiminnot ja käyttötestit olivat kunnossa, mutta kiertosuuntaa ei tarkastettu. Suositellaan puuttuvan tarkastuksen tekemistä. | Sähköasennus – keskus Rkt C125.1 (ryhmä 141), Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, Vanha Porvoontie 229 | Suoritettu aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssimittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisun mittaukset sekä kiertosuunnan tarkastus ja käyttötestit. | Kiertosuuntaa ei tarkastettu (merkintä: Ei). | Suositellaan kiertosuunnan tarkastuksen suorittamista kohteessa Rkt C125.1. | 6365
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2023-11-17 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCFto_--OSyTaTgo06bLJUbAY74b0ebw0kjqnQ5BpRtCpQ | Kone 516:n sähköturvallisuusmittaukset tehtiin keskukselta TPK AO23.1. Kaikki tarkastuskohteet olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Kone 516 (keskus TPK AO23.1, ryhmä 14) | Sähköturvallisuusmittaukset suoritettu: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, syötön poiskytkennän toiminta, oikosulkuvirtamittaus, VVSK:n laukaisumittausten ja kiertosuunnan sekä toiminta- ja käyttötestien tarkastus. | Ei havaittuja puutteita |  | 6366
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2023-11-17 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQClHDefWS9lRIQBaEdNjdZXAd8cDCYM7lhRBIQo5xyDX8E | Purunpoiston maadoituskiskojen ja liitäntöjen tarkastus tehtiin pakkaushallissa. Kaikilla tarkastetuilla kohteilla aistinvarainen tarkastus oli kunnossa ja suojajohtimen jatkuvuus mitattiin hyväksyttäväksi. Poikkeamia tai vikoja ei havaittu. | Purunpoiston maadoituskiskot ja liitännät (Putkisto, Kaappi, Katkaisusaha, Maadoituskisko ylhäällä hyllyssä, Vannesaha, Purunpoistonimuri) Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla | Aistinvarainen tarkastus ja suojajohtimen jatkuvuuden mittaukset suoritettu kaikille purunpoistojärjestelmän maadoituskohteille | Ei havaittuja puutteita |  | 6367
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2023-12-05 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCDXLHnkmaMToFXDs5r1D2pAfpVJp_GMZA-9bNxZwSfi6E | Keskus RKT FO4.1:lle tehtiin asennukseen liittyvät sähkömittaukset ja käyttötestit Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaassa. Mittaustulokset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Keskus RKT FO4.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Asennukseen liittyvät sähkömittaukset voimaprosessissa: suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, syötön poiskytkennän toiminnan tarkistus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen nimellisarvojen ja mitattujen laukaisuarvojen mittaus, kiertosuunnan tarkistus, toiminta- ja käyttötestit | Ei havaittuja puutteita |  | 6368
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2023-11-17 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDSemlfTTlXTYn2aAgNXyYzAVNPdpkb6276-LoRyug2raY | Purunpoiston maadoituskiskojen ja niihin liittyvien laitteiden sähkömittaukset ja tarkastus tehtiin pakkaushallissa. Suojajohtimen jatkuvuus mitattiin ja kaikki tarkastetut kohteet todettiin kunnossa ilman havaittuja poikkeamia. | Purunpoiston maadoituskiskot ja laitteet (Putkisto, Kaappi, Katkaisusaha, Maadoituskisko ylhäällä hyllyssä, Vannesaha, Purunpoistonimuri) pakkaushallissa, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Maadoitustyö ja sähkömittaukset (suojajohtimen jatkuvuuden mittaus) suoritettiin kaikille purunpoiston maadoituskiskoihin liittyville kohteille, aistinvarainen tarkastus tehtiin. | Ei havaittuja puutteita |  | 6369
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5190 | 2024-01-22 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDZeL4igTCLRYX4HYzQXX8zAc36MWl6KBsGNCbFjwk0Oec | Koneen 584 turvakytkimen sähkösyötölle suoritettiin sähköasennustyö ja kattavat mittaukset Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaalla. Kaikki tarkastetut arvot ja testit olivat kunnossa eikä puutteita havaittu. | Kone 584, turvakytkimen sähkösyöttö (keskus TPK D119.1, ryhmä R.10) | Sähköjen veto turvakytkimelle ja järjestelmän sähkömittaukset, mukaan lukien aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, automaattisen poiskytkennän toiminta, vikavirtasuojan laukaisuarvojen ja -aikojen mittaukset, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita | Ei jatkotoimenpiteitä, kaikki mittaustulokset hyväksytty. | 6370
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-03-04 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAe98iDpSb-RYRr3BjFvLK8Ab74--ILVM_LmR7ZlKYE5zk | Transvall varastohallissa (keskus RK 2, ryhmä 101) tehtiin sähköasennusten lisäys sekä kattavat tarkastus- ja mittaustoimenpiteet. Kaikki testit, kuten vikavirtasuojan laukaisu ja eristysmittaukset, olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. Suosituksia ei esitetty. | Sähköjärjestelmä, Transvall varastohalli (keskus RK 2, ryhmä 101) | Lisätty 32A ja 16A voimavirran pistorasiat sähkötrukeille, suoritettu aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen ominaisuuksien mittaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6371
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-03-04 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCi2BEXQ5RfTYE54AA6EBbsAZIWe2qud3OQb8kTUu0EEf8 | Sähköryhmälle 103 (Keskus RK2) Transvall varastohallissa suoritettiin sähköiset mittaukset ja käyttötestit. Kaikki tarkastuskohteet todettiin olevan kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähköryhmä 103 (Keskus RK2), Transvall varastohalli | Suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, VVSK:n laukaisuvirta- ja laukaisuajan tarkastus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit | Ei havaittuja puutteita |  | 6372
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-01-29 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBDZBwP-tA6R7Z1EpHCxM0LAWCaTMKSlRsN7Mkm_CqtV0c | Sähkökeskus RKT MO4.1 tarkastettiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla kehityslabrassa. Mittaustulokset ja käyttötestit olivat kunnossa, eikä puutteita havaittu. | Sähkökeskus RKT MO4.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, Kehityslabra) | Suoritettiin aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssin mittaus, poiskytkennän toiminnan tarkistus suojalaitteelle, oikosulkuvirran mittaus, VVSK:n nimellisarvojen ja mitatun laukaisuarvon tarkistus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6373
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5103 | 2024-01-10 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDI-L4YRXYVTKgsSh8ohzjaAfXojUeEydsO_q5TP5vLNtc | Ilmalämpöpumpun asennustyön sähköinen tarkastus suoritettiin tilassa H.120 (vanha pakkaamo), keskus RKK E03.1. Mittaustulokset ja toiminnalliset testit olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. Keskusmuutokset päivitettiin dokumentteihin ja keskuksen kansiin. | Ilmalämpöpumpun asennus, tila H.120 "vanha pakkaamo", keskus RKK E03.1, ryhmä 18L2 | Aistinvarainen tarkastus ja sähkömittaukset tehty (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta). Toiminta- ja käyttötestit suoritettu. Keskusmuutokset merkattu sähkökuviin ja keskuksen kansiin. | Ei havaittuja puutteita |  | 6374
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-04-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBQhPZ9iAApTba_5Vj_CBzOAUMbnf2k_PFSShJXu21YN6A | Rkk EO3.1 -sähkökeskukselle suoritettiin mittaukset ja tarkastukset Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki testit ja aistinvarainen tarkastus olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Rkk EO3.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Suojajohtimen jatkuvuus mitattu, eristysresistanssin mittaus tehty, oikosulkuvirta ja suojalaitteen arvot tarkastettu, vikavirtasuojakytkimen laukaisuvirta ja -aika mitattu, toiminta- ja käyttötestit suoritettu, aistinvarainen tarkastus tehty | Ei havaittuja puutteita |  | 6375
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-04-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC42YtK5m-oR6i5eXYcof1QAVG5lMQIeOY2MRB06tkMVic | Sähkökeskukselle Rkk Eo3.1 suoritettiin määräaikaiset sähkömittaukset Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Mittaustulokset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus Rkk Eo3.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Suoritettiin sähkölaitteiston ryhmäkohtaiset mittaukset: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, suojalaitteen toiminta, VVSK:n laukaisuarvot ja kierrossuunnan tarkastus. | Ei havaittuja puutteita |  | 6376
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-04-10 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCc5c7_TRdYSpO3mHRnTWudAW8hb1A3YTuK9I3Mvm3uw0Y | Honkatalon autotallin pesukoneen syötölle suoritettiin sähkömittaukset ja tarkastukset keskuksessa Rkk 222. Kaikki tarkastukset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähkösyötön tarkastus pesukoneelle (Honkatalon autotalli), keskus Rkk 222 | Ryhmäkohtaiset sähkömittaukset suoritettu (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, VVSK-arvot), aistinvarainen tarkastus, kiertosuunnan sekä toiminta- ja käyttötestit tarkastettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6377
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-04-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAT4kw9PHQnRamMeWX-AXIuASVWE8ZjCIBZ0Zz7JXqhAHA | Keskukselle RKT BO14.1 tehtiin sähkömittaukset ja toiminnalliset tarkastukset Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaalla. Mittaustulokset olivat kunnossa eikä puutteita havaittu. | Keskus RKT BO14.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Aistinvarainen tarkastus tehty, suojajohtimen jatkuvuus mitattu, eristysresistanssi mitattu, syötön poiskytkennän toiminta tarkastettu, oikosulkuvirta mitattu, vikavirtasuojakytkimen nimellisarvot ja laukaisuarvot mitattu, kiertosuunta tarkastettu sekä toiminta- ja käyttötestit suoritettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6378
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-04-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDSig5bLZqYSZcqTR5UTEuaAZe2X5j-wzeDYzY7NKbWQK0 | Puominostimen työhön liittyvä sähkökeskus RKT BO14,1 tarkastettiin ja sille tehtiin sähkömittaukset. Kaikki mittaukset ja testit todettiin kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Puominostimen työ sähköt, keskus RKT BO14,1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Ryhmäkohtaiset sähkömittaukset suoritettu: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, suojalaitteen nimellisarvot, oikosulkuvirta, vikavirtasuojakytkimen nimellisarvot ja mittaukset, kiertosuunnan sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6379
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-04-18 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCCXKreHjWiRZ42EpE-WuZHARITsUeK2c8o8N6ypN7h0hM | Sähkökeskus Tpk AO18.1:n sähkömittaukset suoritettiin C prässin syötössä Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla. Tarkastukset ja mittaukset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus Tpk AO18.1 (C prässin syöttö), Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Sähkömittaukset ryhmälle 1: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssin tarkastus, automaattisen poiskytkennän varmistus, oikosulkuvirran mittaus, suojalaitteiden nimellisarvojen tarkistus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuarvon ja -ajan mittaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6380
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-04-23 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAnnlVFkKakT4m0FFlM5r1RAT_9rDY17a3-3c9yWHdCyAE | Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla tehtiin sähkönsyötön mittaukset Scandmist 531S -syötölle keskuksessa TPK D115.1. Kaikki tarkastukset ja testit olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Scandmist 531S syöttö, keskus TPK D115.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Sähköjärjestelmän mittaukset ryhmänumerolle 6: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, VVSK laukaisuarvot, kiertosuunnan sekä toiminta- ja käyttötestit suoritettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6381
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-05-21 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAwXtb-IvF0ToCSPALv-4NKAbPGLNkaLJFU9rq8U6BS9s4 | Sähkökeskus RK K107-1:lle tehtiin määräaikainen mittaus ja tarkastus, jossa suoritettiin sähköasennusten suoja- ja toimintatarkastukset. Kaikki mitatut arvot ja testit olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus RK K107-1 (Pr. Varaston lastauslaituri, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Ryhmänumeron 16 sähköasennusten mittaukset: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, suojalaitteen automaattinen poiskytkentä, oikosulkuvirran mittaus, VVSK-laitteen nimellisarvojen tarkastus ja laukaisutestit, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6382
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-05-21 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCUrBfIOSkiSqiZcV1_xC4fAZtiOvHL0ooVnrs3qC4zJeA | Keskus RK K107 -1 Pr.varaston lastauslaiturilla tarkastettiin ja mitattiin sähköjärjestelmän arvot. Kaikki testit, kuten aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuus ja VVSK-mittaukset, olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Keskus RK K107 -1 (Pr.varaston lastauslaituri, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Aistinvarainen tarkastus suoritettu, suojajohtimen jatkuvuus mitattu (0,44 Ω), eristysresistanssi mitattu (1 MΩ), syötön automaattinen poiskytkentä tarkistettu (suojalaite 16 c), oikosulkuvirta mitattu (277 A), VVSK:n nimellisarvot tarkistettu ja laukaisuarvot mitattu (24 mA, laukaisuaika 19 ms), kiertosuunta tarkastettu, toiminta- ja käyttötestit tehty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6383
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-05-21 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCfh6yPu7l7R6Hcow9-3g1NAZwCDc9FQD6LdPSiNmYCY30 | Sähkökeskus RK K107-1 tarkastettiin Pr. Varaston lastauslaiturilla. Kaikki tehdyt sähkömittaukset ja tarkastukset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Keskus RK K107-1 (Pr. Varaston lastauslaituri, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Sähkömittaukset ryhmälle 18: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin tarkastus, automaattisen poiskytkennän varmistus, oikosulkuvirran mittaus, VVSK:n nimellisarvojen tarkastus ja laukaisutestit, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6384
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-05-23 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDCLqHxgy5ISpXCFSkLDb9NAToyse_pu0MamvJXQhrKX7o | Työpisteen pistorasiat keskusalueella RKT B21.1 tarkastettiin ja sähköiset mittaukset saatettiin loppuun. Kaikki mittaustulokset ja toiminnalliset testit olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Työpisteen pistorasiat – keskus RKT B21.1 (ryhmä 131) | Suoritettu aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssin mittaus, poiskytkennän toiminnan tarkistus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen nimellisarvojen ja mitatun laukaisuarvon tarkastus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6385
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-05-21 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDVSmdS6nGCS4OXHrUs3nXiAR2GvPEaymOzRwbRcTSEXj0 | Sähkökeskus RK K107-1:lle tehtiin määräaikaiset mittaukset ja tarkastukset Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaalla. Kaikki mitatut arvot ja testituloset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. Jatkuvia toimenpiteitä ei suositeltu. | Keskus RK K107-1 (Pr. varaston lastauslaituri, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Sähkömittaukset ryhmälle 37: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin tarkastus, automaattisen poiskytkennän varmistus, oikosulkuvirran mittaus, VVSK:n nimellisarvojen tarkastus ja laukaisutestit, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6386
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-06-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBDGW_ZkE51RoSzOYzRTYqLAU2HTmEkUWH6cAmS7LI9l2k | Sähkökeskukselle Nkk FO8.0 ryhmässä 72 tehtiin tarkastus ja mittaukset Valmet Flow Control Oy:n tehtaalla. Kaikki mittaustulokset olivat hyväksyttävät, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus Nkk FO8.0, ryhmä 72 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, Vanha Porvoontie 229) | Aistinvarainen tarkastus tehty, suojajohtimen jatkuvuus mitattu (0,87 Ω), eristysresistanssi mitattu (1 MΩ), oikosulkuvirta mitattu (767 A), vikavirtasuojakytkimen arvot tarkastettu (nimellisvirta 40 A, laukaisivirta 18 mA, laukaisuaika 38 ms), kiertosuunta tarkastettu ja toiminta- ja käyttötestit suoritettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6387
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-06-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBoDgUWNBIeRoCpRC_7xLvqAQhJn3ql7B_4QVvcio-y29U | Sähkökeskukselle Nkk FO8.0 tehtiin ryhmäkohtaiset mittaukset ja tarkastukset. Kaikki mittaustulokset ja toiminnallisuustarkastukset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus Nkk FO8.0, ryhmä 73 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, Vanha Porvoontie 229) | Ryhmäkohtaiset sähkömittaukset tehty: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, suojalaitteen nimellisarvot ja toiminta, oikosulkuvirta, vikavirtasuojakytkimen laukaisutesti, kiertosuunnan tarkastus sekä aistinvarainen tarkastus. | Ei havaittuja puutteita |  | 6388
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-06-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBTTwc2eLlMSr0R0JjI2Y4JAa7N8VmSFsPy_lZh5SHHKwU | Akkukaapin sähköt (keskus Tpk AO23.1) tarkastettiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki mittaustulokset ja tarkastukset olivat kunnossa eikä puutteita havaittu. | Akkukaapin sähköt, keskus Tpk AO23.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Ryhmäkohtaiset sähkömittaukset suoritettu (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, automaattisen poiskytkennän testaus, oikosulkuvirta, vikavirtasuojakytkimen arvot ja laukaisuaika), aistinvarainen tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit tehty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6389
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-09-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCiOlX3cVOQQ629w7KPpBzMASldaRYKcXZwmJR7hBsbIcM | Keventimen syötölle (keskus RKT BO14.1, ryhmä 140) Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla suoritettiin sähkömittaukset ja käyttötestaukset. Kaikki tarkastukset ja testit todettiin kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Keventimen syöttö, keskus RKT BO14.1 (ryhmä 140), Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Aistinvarainen tarkastus suoritettu, suojajohtimen jatkuvuus mitattu (0,82 Ω), eristysresistanssi mitattu (1 MΩ), tarkastettu syötön automaattinen poiskytkentä ja suojalaitteen nimellisarvot, oikosulkuvirta mitattu (209 A), VVSK:n ominaisuudet tarkastettu ja laukaisuarvot mitattu, kierrosuunnan tarkastus tehty (ei kierrettä), toiminta- ja käyttötestit suoritettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6390
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-10-18 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB2eyOrC0I1T4xDHzcs-ZkRAVFxfacQa2Nlf0PWVpXOPXE | Nostimen no4321 sähköistyksen sähkömittaukset tehtiin keskuksessa TPK CO18.1 (ryhmä 14). Kaikki tarkastukset ja testit olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Nostin no4321 sähköistys (keskus TPK CO18.1, ryhmä 14) | Suoritettiin sähkömittaukset: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, suojalaitteiden nimellisarvot ja laukaisutestit, kiertosuunnan sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6391
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-10-15 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCsuU4nAyvXT5PCNPb4UvR7AXwFATNQm2NpdNKiTaSfDAc | JK 1 -keskuksen ryhmä 133 huollettiin Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaan hitsaustilassa. Tehtiin mittaukset ja tarkastukset, kaikki arvot olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | JK 1 -keskuksen ryhmä 133 (ST-tehtaan hitsaustila, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, automaattisen poiskytkennän ja suojalaitteen arvotarkastus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen (VVSK) laukaisuvirran ja laukaisuajan mittaus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit | Ei havaittuja puutteita |  | 6392
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-10-09 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAGGSXgniKkS7IyIrvwDPLVAaKsMdwWqPIAc7I7pfGsOtY | Sähkökeskus TPK D216.1:lle tehtiin pr.t:n uusinta ja ryhmäkohtaiset mittaukset Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla. Mittaukset ja toiminnalliset testit olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus TPK D216.1, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Työpisteen pr.t uusittu; ryhmäkohtaiset mittaukset suoritettu (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, syötön automaattinen poiskytkentä, oikosulkuvirta, VVSK-kaapelointi, toiminta- ja käyttötestit). | Ei havaittuja puutteita |  | 6393
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5190 | 2024-10-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAKGloJt92URoqEHq9mdsesAd9YVLzH8kgMB_H3--jhfAs | Potentiaalin tasausjohdin lisättiin öljyvaraston poistoilmapuhaltimelle ATEX-tilassa ja suojajohtimen jatkuvuus varmistettiin. Mittaustulokset osoittivat jatkuvuuden olevan kunnossa (0 Ω). Poikkeamia ei havaittu. | Potentiaalin tasausjohdin poistoilmapuhaltimelle MKEN (Öljyvarasto, ATEX-tila) | Potentiaalin tasausjohdin lisätty nykyisestä kiskosta poistoilmapuhaltimelle. Suojajohtimen jatkuvuus mitattu (0 Ω). Aistinvarainen tarkastus suoritettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6394
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-11-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDVuvr-xNi_QLsX1N1xsNJyATowkpMg1WVkMIxIYrd46lA | Pylväsporakoneen syötön sähkönjakeluun liittyvät mittaukset tehtiin keskus NK1:ssa ryhmälle 84 Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki saatavilla olevat mittaukset ja tarkastukset osoittautuivat kunnossa eikä puutteita havaittu. | STD tehtaan pylväsporakoneen syöttö (keskus NK1, ryhmä 84) | Suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, VVSK:n laukaisuvirta- ja laukaisuajan tarkastus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit suoritettiin. | Ei havaittuja puutteita |  | 6395
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-11-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB7A8_NyndgQ7O2PepRlOtoATlM7KFTh4yMrm71SojKN3E | Keskus NK 1:lle tehtiin ryhmäkohtaiset sähkömittaukset ja toiminta- sekä käyttötestit Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki tarkastus- ja mittaustulokset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Keskus NK 1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, yhdyskäytävä) | Ryhmäkohtaiset sähkömittaukset suoritettu: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, suojalaitteen arvot, vikavirtasuojakytkimen laukaisuarvot ja toiminta- sekä käyttötestit tehty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6396
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-11-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDeZ4mXWC93S7PqGcWqMpWhASI-hU_AwEstMVZMC0ACSZk | Sähkökeskukselle RKT B21.1 suoritettiin mittaukset ja tarkastukset Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki tarkastetut kohdat todettiin kunnossa, poikkeamia ei havaittu. | Sähkökeskus RKT B21.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, Vanha Porvoontie 229) | Ryhmäkohtaiset mittaukset (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, syötön automaattinen poiskytkentä, oikosulkuvirta, VVSK arvot ja laukaisutestit), aistinvarainen tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit suoritettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6397
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-12-20 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBzjvSh8jfSSZPUJnTlPzM5AV8WDDvWT2o08n5EyXYuNLY | Työpisteen sähköjärjestelmä ja keskus RKT BO 14.1 tarkastettiin ja mitattiin Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaalla. Kaikki tarkastukset ja testit todettiin kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Työpisteen sähkö, keskus RKT BO 14.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkastus suojalaitteen nimellisarvoineen, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisutestit (laukaisivirta ja laukaisuaika), kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6398
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5190 | 2024-12-04 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBBIciRVpm3TZ-Ysv_N05Y0Ab0NJr4FTzdD4Yn-ta2A2rU | Keskukselle RKT C125.1 suoritettiin sähkömittaukset ja käyttötestit Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaalla. Mittaustulokset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Keskus RKT C125.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Sähköasennusten mittaukset ja tarkastukset: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, suojalaitteen tarkastus, VVSK:n laukaisumittausten ja toiminta-/käyttötestien suorittaminen. | Ei havaittuja puutteita |  | 6399
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2024-12-20 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQD9OI5wjDSDSr3w1mPFu6otAbVi8nSe0M60vBNbQUeAL4E | Sähkökeskus TPK 5:lle tehtiin ryhmäkohtaiset sähkömittaukset ja toiminta- sekä käyttötestit Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki mittaustulokset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus TPK 5, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Ryhmäkohtaiset sähkömittaukset (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta), VVSK-laukaisuarvojen mittaus, kierrosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit sekä aistinvarainen tarkastus | Ei havaittuja puutteita |  | 6400
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-03-04 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAeh0G0WK2oSZ2llEOOEuCVAcJXj8xwzhWnEpiGhTYA8pc | Sähkökeskukselle Rkt EO13.1 tehtiin sähköiset mittaukset ja aistinvarainen tarkastus Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Mittaustulokset olivat kunnossa eikä puutteita havaittu. | Sähkökeskus Rkt EO13.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Suoritettu ryhmäkohtaiset mittaukset: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, vikavirtasuojakytkimen laukaisuvirta ja -aika, sekä aistinvarainen tarkastus ja toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6401
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-02-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDPPzMptAq2Qa3U1_kfzGffARs02TAPW_rom-RFQZ2nRU4 | Postin varaston nostimelle N11051 (keskus RK 502) tehtiin sähköturvallisuusmittaukset ja käyttötestit. Kaikki tarkastuskohteet todettiin kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Postin varaston nostin N11051, keskus RK 502 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Sähköturvallisuusmittaukset: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirran mittaus, VVSK laukaisutesti, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit | Ei havaittuja puutteita |  | 6402
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-03-17 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBiDprzc7fwR40hyd9sCXGnAbLzGrdkXrQL5GHGSXsA6bA | Sähkökeskus RKT BO14.1:lle tehtiin ryhmäkohtaiset mittaukset ja käyttötestit Venttiilitehtaalla. Kaikki saatavilla olevat mittaukset ja tarkastukset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus RKT BO14.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Sähköjärjestelmän mittaukset ryhmänumerolle 112: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, VVSK:n nimellisarvojen ja toiminnan testaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6403
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-03-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDfduFxsXdtSbDijFLrccREAR8BcBvtXapbowzyEUc0Wa8 | Sähkökeskus RKT C125.1 ryhmässä 138 Valmet Flow Control Oy:n tehtaalla suoritettiin määräaikaistarkastus ja mittaukset. Kaikki tarkastukset ja mittaustulokset (jatkuvuus, eristysresistanssi, VVSK, toiminnalliset testit) olivat kunnossa. Puutteita tai poikkeamia ei havaittu. | Sähkökeskus RKT C125.1, Ryhmä 138 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Määräaikaistarkastus ja sähköturvallisuusmittaukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuvirran ja laukaisuajan mittaus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita | Ei erityisiä suosituksia, kaikki mitatut arvot ja tarkastukset kunnossa saatavilla olevien tietojen perusteella. | 6404
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-03-18 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAprt6HirxESIe5T7ezGHQBAYI5tUJZ0R-r9I9RPlYEIyQ | Keskus RKK D26.1:lle suoritettiin sähkömittaukset ja tarkastukset Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla. Kaikki testit, kuten eristysresistanssi- ja vikavirtasuojakytkimen mittaukset, olivat kunnossa. Poikkeamia tai puutteita ei havaittu. | Keskus RKK D26.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, Vanha Porvoontie 229) | Ryhmän 49 sähkömittaukset ja tarkastukset tehty: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuvirta- ja laukaisuaikamittaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6405
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-03-20 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCS4x5eJtYfT7iYlo53uX2eAQl4ioEfknBl_kr5LNKWuQY | Sähkökeskukselle Tpk Lo8.2 tehtiin sähkötarkastus ja mittaukset Venttiilitehtaalla. Kaikki saatavilla olleet mittaukset ja testit todettiin kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus Tpk Lo8.2 (Wurth kaapit), Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Suoritettu ryhmäkohtaiset mittaukset (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta), vikavirtasuojan (VVSK) toiminnan ja laukaisuarvojen mittaus, kierrossuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6406
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-04-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBS9EjxLmGFT7Pei8PEXaspAYA3Mx_ren6ADOSacZv3MYA | Pakkaamon ATK-pisteen sähkökourulle ja sen ryhmälle RKT EO3.1 tehtiin mittaukset ja tarkastukset. Kaikki mitatut arvot olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. Toimenpiteet sisälsivät suojaus- ja toimintatestit sekä sähköisen jatkuvuuden ja eristyksen tarkastukset. | Pakkaamon ATK-pisteen sähkökouru, keskus RKT EO3.1, ryhmä 56 | Sähköjärjestelmän mittaukset ja tarkastukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, suojauslaitteiden laukaisuparametrien mittaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit | Ei havaittuja puutteita |  | 6407
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-03-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQACLog2vZuSR4FWpc1AHz5DAUivDsmXY8oqw1_6E_T-zps | Sähkökeskus NK1:lle suoritettiin määräaikaiset sähkömittaukset ja tarkastukset Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla. Kaikki mitatut arvot olivat määräysten mukaisia ja laitteisto todettiin kunnossa. Poikkeamia tai puutteita ei havaittu. | Sähkökeskus NK1 (STD tehtaan Wurth kaapit) | Ryhmäkohtaiset sähkömittaukset suoritettu (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, VVSK toiminnan testaus), aistinvarainen tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit tehty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6408
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-04-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAoEhH1wvd7SqfOJrVB5q6XAQWAtRF1kd81nVlp2KaaQAQ | Sähkömittaukset suoritettiin keskus RKT BO11.1:lle maalaamon suodatinvarusteiden latauspisteellä. Kaikki mitatut arvot olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. Mittauksiin sisältyi vikavirtasuojan laukaisutesti, eristysmittaukset ja toiminta- sekä käyttötestit. | Sähköjärjestelmä, keskus RKT BO11.1 (maalaamon suodatinvarusteiden latauspiste) | Suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisutestit ja nimellisarvojen tarkastus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6409
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-04-09 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQABsgiJmrqqSLV0kwCfpvsdAUKK7QV0cOFz0oA8J65A-UQ | Nostimen sähköistyksen keskus JK1 tarkastettiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Tarkastuksessa tehtiin laaja mittaus- ja toimintatestien sarja, ja kaikki tulokset olivat kunnossa ilman havaittuja puutteita. | Nostimen sähköistys, keskus JK1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Suoritettiin sähköjärjestelmän mittaukset: ryhmäkohtaiset mittaukset, aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, VVSK laukaisuarvot sekä kiertosuunnan ja toimintatestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6410
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-04-15 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB4wAvOLRS4SJZvmEdG2evdATXBTmD1Y4_EbpmGUOgOpHA | Postin ulkovaraston nosto-oven kytkennälle ja keskus JK-2:n ryhmälle 16 tehtiin sähkömittaukset ja tarkastukset. Kaikki testit, kuten vikavirtasuojan laukaisu ja eristysmittaukset, olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. Toimenpiteet varmistivat asennuksen turvallisuuden ja toimivuuden. | Postin ulkovaraston nosto-oven kytkentä, keskus JK-2, ryhmä 16 | Sähköasennuksen mittaukset ja tarkastukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuvirta- ja laukaisuaikamittaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6411
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-04-17 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDvbB9hP-onQasvRCymqbPqAVkOfpiyUWsIgfHGnogSozU | Suljinkoneistuksen asennuksen yhteydessä tehtiin sähkömittaukset keskukselle TPK DO20.1 ryhmälle 8. Kaikki tarkastukset ja mittaukset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Suljinkoneistuksen pr. asennus, keskus TPK DO20.1, ryhmä 8 | Sähköasennuksen mittaukset ja tarkastukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, syötön automaattisen poiskytkennän nimellisarvojen tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuarvojen ja laukaisuaikojen mittaus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit | Ei havaittuja puutteita |  | 6412
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-05-16 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDGN4P3KwbES5nfvqWlLbwmAd_hu0AfANBNP2HJJg8xVNY | Sähköasennuksen mittaukset tehtiin koneen 591 yhteydessä keskus RKT C125.1:lle (ryhmä 123). Kaikki tarkastukset ja mittaukset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähköasennus koneen 591 kylkeen, keskus RKT C125.1, ryhmä 123 | Suoritettiin ryhmäkohtaiset mittaukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuvirta ja -aika mitattu sekä kiertosuunnan tarkastus ja toimintatestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6413
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-05-17 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBzuPWyK4nRQ5qw_5Sj9uQmAXP3LEhQ6sqVG1esw9wmNhk | Sähkökeskukselle NKT J51.1 suoritettiin PE- ja N-riviliittimien vaihto sekä ryhmäkohtaiset mittaukset (R3 ja R4). Aistinvaraisessa tarkastuksessa ei havaittu puutteita ja kaikki mittaustulokset olivat kunnossa. | Sähkökeskus NKT J51.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas), ryhmät R3 ja R4 | PE- ja N-riviliittimien vaihto ryhmiin R3 ja R4, aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaukset, syötön automaattisen poiskytkennän nimellisarvojen tarkastus | Ei havaittuja puutteita |  | 6414
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-05-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBQLHSqUfUAQ4ijnDQkFTQiASKzZqOUkyPn1JMd1xyMDPg | Sähkökeskus RKT B21.1 ja ryhmä 45 tarkastettiin ja kaikki sähköiset mittaukset sekä toiminnalliset testit suoritettiin. Mittaustulokset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus RKT B21.1, Ryhmä 45 (Specialin prässin työpiste, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Aistinvarainen tarkastus tehty, suojajohtimen jatkuvuus mitattu, eristysresistanssi mitattu, oikosulkuvirta mitattu, vikavirtasuojakytkimen ominaisuudet tarkastettu (laukaisuaika ja laukaisivirta), kiertosuunta tarkastettu, toiminta- ja käyttötestit tehty | Ei havaittuja puutteita |  | 6415
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-05-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBjnJf9f-ZRS6FxYtL5f6WRAYNV4hGeDv4nTkJswOKN6ug | Hitsaamon rikkinäinen voimavirtapistorasia uusittiin ja saatettiin käyttökuntoon. Mittaustulokset ja tarkastukset osoittivat, että asennus on kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Voimavirtapistorasia, keskus RKT C125.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Hitsaamon rikkinäisen voimavirtapistorasian uusiminen, ryhmäkohtaiset sähkömittaukset (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, laukaisutestit), aistinvarainen tarkastus, kiertosuunnan tarkastus ja toiminta-/käyttötestit | Ei havaittuja puutteita |  | 6416
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-05-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBAmzYXTet9QIBVsUKZX3x1AZLs7jtoFIZpv-kiPere1IU | Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaan keskus Rk1:lle tehtiin sähköjärjestelmän mittaustyöt ja tarkastukset. Kaikki mitatut arvot olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähköjärjestelmä, keskus Rk1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Postin lastauslaiturien sähköjärjestelmän mittaukset tehty: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, syötön automaattisen poiskytkennän nimellisarvojen tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6417
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-05-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBSPOf7saRITIorHVh9th8pAc3t-vmZxR2SZz9uMcc-8zI | Postin lastauslaiturien pistorasiat uusittiin ja niihin liittyvät sähkömittaukset suoritettiin keskuksessa Rk1. Kaikki tarkastukset ja mittaustulokset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Postin lastauslaiturien pistorasiat, keskus Rk1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Vanhojen pistorasioiden uusiminen postin lastauslaitureilla; ryhmäkohtaiset sähkömittaukset (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, kiertosuunta, toiminta- ja käyttötestit). | Ei havaittuja puutteita |  | 6418
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-06-16 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBj97H4GcOrR7E1TMD1zT8iARAuIjUO3hYNhJL5wSXQPt8 | Suljinkoneistuksen pylväs sekä pora- ja hiomakone tarkastettiin osana sähkötarkastusta keskuksessa TPK D218.1. Kaikki mittaustulokset ja testit olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Suljinkoneistuksen pylväs, porakone ja hiomakone (Keskus TPK D218.1, ryhmä 14) Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, automaattisen poiskytkennän tarkistus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen (VVSK) laukaisuarvojen mittaus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6419
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-06-03 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBWgj_QKmnKS4CRCEanK5j3Afm5wcnKirU6WzpqY9bRQ04 | Sähkökeskus RK 501:lle tehtiin määräaikaiset sähköturvallisuusmittaukset ja tarkastukset Postin varaston työpisteessä. Kaikki mittaustulokset olivat arvojen puitteissa ja aistinvarainen tarkastus sekä käyttötestit kunnossa. Poikkeamia tai jatkotoimenpiteitä ei havaittu. | Sähkökeskus RK 501 (Postin varaston työpiste, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Suoritettiin ryhmäkohtaiset sähköturvallisuusmittaukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, syötön automaattinen poiskytkentä, oikosulkuvirta, VVSK laukaisutestit ja kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita | Ei jatkotoimenpiteitä, kaikki mitatut arvot ja tarkastukset kunnossa. | 6420
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2023-06-22 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBcmAAyNCWwSJ7UjJCl7V_kAU_H2WJnHKdnxLmktRTuE0Q | RKT C125.1 -keskuksen vastaanoton ulkolipan voimavirta tarkastettiin ja ryhmän 118 sähkömittaukset suoritettiin. Kaikki tarkastetut osa-alueet olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | RKT C125.1 (Vastaanoton ulkolippa, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Voimavirtapiirin ja ryhmän 118 mittaukset suoritettu: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuvirta ja -aika mitattu, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit tehty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6421
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2023-06-21 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBfj9Jakn7lRpjEh62WAoqUAZRFlc7XBApCH9NKJrHRWsM | Keskus RKT EO13.1 pakkaamon työpisteillä saatettiin läpi mittaukset ja tarkastukset, mukaan lukien sähköiset suojausten sekä toiminnallisuuden testit. Kaikki arvot olivat kunnossa eikä puutteita havaittu. Toimenpiteisiin sisältyi mm. jatkuvuuden, eristysresistanssin ja vikavirtasuojan testaukset. | Keskus RKT EO13.1 (Pakkaamon työpisteet) | Aistinvarainen tarkastus tehty, suojajohtimen jatkuvuus mitattu, eristysresistanssi mitattu, syötön poiskytkennän toiminta tarkastettu, oikosulkuvirta mitattu, vikavirtasuojakytkimen nimellisarvot ja toiminta testattu (laukaisivirta ja laukaisuaika), kiertosuunta tarkastettu, toiminta- ja käyttötestit suoritettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6422
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2023-06-21 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCq04wUpHDYSpPNo-SrV-rOAZCYw2-B-tKLzqR-i3c46is | Pakkaamon nostopöytä (keskus RKT EO13.1) tarkastettiin ja sille suoritettiin sähköturvallisuusmittaukset. Kaikki tarkastuskohteet olivat kunnossa eikä puutteita havaittu. | Pakkaamon nostopöytä, keskus RKT EO13.1 | Sähköturvallisuusmittaukset suoritettu: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, syötön poiskytkennän toiminta, oikosulkuvirtamittaus, VVSK:n nimellisarvojen ja toiminnan tarkastus sekä aistinvarainen ja käyttötestaus. | Ei havaittuja puutteita |  | 6423
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2023-06-21 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDtCAHNVyE_QZe5OBv0AXpKAZvTLIZti_sn0Es6aArCtOc | Keskus RKT EO 13.1 pakkaamon työpisteissä tarkastettiin sähkölaitteiston turvallisuus ja suoritettiin mittaukset. Kaikki tarkastetut osiot todettiin kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Keskus RKT EO 13.1 (Pakkaamon työpisteet, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Sähkötarkastus ja mittaukset suoritettu: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, syötön automaattisen poiskytkennän nimellisarvojen tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, VVSK:n ominaisuuksien mittaus (laukaisivirta ja laukaisuaika), kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6424
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2023-06-21 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAYnCYiB9aBTak4xmR3IJ8pAYsG6h0Ernba7yCH9sb-Oos | Pakkaamon nostopöydän sähköasennuksen tarkastus ja mittaukset suoritettiin ryhmälle 49 keskuksessa RKT EO 13.1. Kaikki tarkastuskohteet ja mittaustulokset olivat kunnossa, eikä puutteita havaittu. | Pakkaamon nostopöytä (keskus RKT EO 13.1, ryhmä 49) | Suoritettiin sähkötarkastus ja mittaukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus (0,24 Ω), eristysresistanssin mittaus (1 MΩ), suojalaitteen nimellisarvojen tarkastus (16 C), oikosulkuvirran mittaus (605 A), vikavirtasuojakytkimen tarkastus (nimellisarvot 30 mA / 40 A, laukaisuarvo 21 mA, laukaisuaika 36 ms) sekä kiertosuunnan ja toiminnan testing. | Ei havaittuja puutteita |  | 6425
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2023-06-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCTuLqU15s0TaG2CzeSyATsAThT43S_r4-A3DbNSU7FdvI | Heavy Stream latauskaapin sähköistys (keskus TPK 2) testattiin ryhmässä 3. Kaikki mittaukset ja tarkastukset todettiin olevan kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Heavy Stream latauskaapin sähköistys (keskus TPK 2, ryhmä 3) | Aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojan nimellisarvojen ja laukaisuarvojen mittaus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6426
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2023-06-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAONyJEGr0tSLS5-jor9_lSAf0FX6SoPpZ-e-nLkH8IyNE | Keskus TPK D115.1:lle (Kone 587) tehtiin sähköiset mittaukset ja testaukset Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Toimenpiteisiin sisältyi mm. suojajohtimen jatkuvuuden, eristysresistanssin, VVSK-laitteen ja kiertosuunnan tarkastus. Mittauksissa ja testeissä ei havaittu poikkeamia. | Keskus TPK D115.1 (Kone 587 TP pr,t) Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Ryhmäkohtaiset sähköiset mittaukset suoritettu: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, syötön automaattinen poiskytkentä, oikosulkuvirran mittaus, VVSK-laitteen nimellisarvojen ja toimintojen testaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6427
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2023-06-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCwrAz7m7LgR4ryZHHLQOEXAaTce9HQ4iUps5hAYWfvIaM | Sähköjärjestelmän keskus TPK 2 tarkastettiin ja ryhmäkohtaiset mittaukset suoritettiin Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla. Mittauksissa ei havaittu poikkeamia, ja kaikki tarkastetut kohdat olivat kunnossa. | Sähköjärjestelmä, keskus TPK 2 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Ryhmäkohtaiset sähköturvallisuusmittaukset tehty: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, automaattisen poiskytkennän tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojan nimellisarvojen ja laukaisuarvojen mittaus sekä kiertosuunnan, toiminta- ja käyttötestit suoritettu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6428
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2023-06-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDFuv8njU7uSKTNZZms_0sIAYD--1ckhyrxqjdE7S8J_MU | Latauskaapin sähköistys (Keskus TPK D115.1) tarkastettiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Mittaukset ja toiminnalliset testit osoittivat, että kaikki oli kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Latauskaapin sähköistys (Keskus TPK D115.1) Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Ryhmäkohtaiset sähköiset mittaukset suoritettu: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, syötön automaattinen poiskytkentä, oikosulkuvirran mittaus, VVSK-laitteen nimellisarvot ja laukaisutesti, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6429
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-06-26 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBD-0x9mzwDRIv-wz1Fh9JdAcHnPyr2cJ3U32-MQ0J_BgE | Sähkökeskus TPK D117.1 tarkastettiin ja sille suoritettiin mittaukset ja toiminnalliset testit. Kaikki mittaustulokset olivat ohjearvojen mukaisia eikä puutteita havaittu. | Sähkökeskus TPK D117.1 (565 ja 570 koneiden välinen pörräyspöydän syöttö) | Suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuarvojen mittaus, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit | Ei havaittuja puutteita |  | 6430
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-07-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB8vgVYltbbQZ0nNITZZYTAAahG6ChyHcQvanesQil_17I | Pörräyspöydän 9435 (keskus TPK D218.1) sähkömittaukset ja tarkastukset suoritettiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki mitatut arvot ja tarkastukset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Pörräyspöytä 9435 (keskus TPK D218.1) | Sähkömittaukset ryhmälle 15: suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisutestit ja kiertosuunnan tarkastus; aistinvarainen tarkastus ja toiminta-/käyttötestit suoritettu. | Ei havaittuja puutteita | Ei erityisiä suosituksia, kaikki mittaustulokset ja tarkastukset olivat kunnossa. | 6431
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-07-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCmDJIZBhT5RLVhLenid3wKAd1CO5QaL741Sl8fFsTxuRI | Pörräyspöydälle 9435 (keskus TPK D218.1) tehtiin sähkömittaukset ja käyttötestit. Kaikki mittaustulokset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Pörräyspöytä 9435 (keskus TPK D218.1) | Sähkömittaukset ryhmälle 17: suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisutestit ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6432
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-07-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDLjvSQlmv1TY3B6TFmPDmxASf_V6bfzyPHzD0HXddhm4k | Trukkien latauspisteiden keskus RKT EO3.1 tarkastettiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Mittaukset ja testaukset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Trukkien latauspisteet, keskus RKT EO3.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Suoritettu ryhmäkohtaiset sähkömittaukset (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, VVSK:n laukaisuarvot ja -ajat), aistinvarainen tarkastus ja toiminta- sekä käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6433
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-10-09 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDJIoz3ypA7RLxBam9FIelMAcRPvqL9grXU3kyBNwN3wAg | Koneen 590 pr. ja keskus TPK C121.1 tarkastettiin Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla. Mittaukset ja testaukset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Koneen 590 pr., keskus TPK C121.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Suoritettu ryhmäkohtaiset sähkömittaukset (suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, VVSK:n laukaisuarvot ja -ajat), aistinvarainen tarkastus ja toiminta- sekä käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6434
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-08-13 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCA9_G_9LqOSK4YzMMHwfBZAV6MPUaEfSmYDbUy1Lg3j5E | Sähkökeskukselle RTK BO14.1 tehtiin sähköturvallisuusmittaukset Venttiilitehtaalla. Kaikki saatavilla olevat mittaukset ja tarkastukset osoittivat keskuksen olevan kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus RTK BO14.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, Vanha Porvoontie 229) | Suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta ja VVSK-mittaukset tehty sekä toiminta- ja käyttötestit sekä kiertosuunnan tarkastus suoritettu; aistinvarainen tarkastus tehty | Ei havaittuja puutteita |  | 6435
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-10-22 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBRD0nLL3-URpggOeBGXoQtAaLhDade53lwZ1ZoAogYMiM | Sähkökeskukselle RKT LO8.1 tehtiin kattavat määräaikaiset mittaukset ja tarkastukset Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla. Kaikki tarkastukset ja testit todettiin kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus RKT LO8.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Suoritettiin sähkötarkastus ja mittaukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, suojalaitteiden toiminnan ja nimellisarvojen tarkastus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuvirran ja laukaisun ajan mittaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6436
valmet flow control oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-10-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC7C3OIqIHnQIA_rlMYp212AUrrEyvZZvTTCdmBUm7o84s | Muovipaalaimen syötölle (keskus RKT C125.1, ryhmä 118) tehtiin määräaikaiset mittaukset ja tarkastukset Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla. Kaikki arvot olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Muovipaalaimen syöttö, keskus RKT C125.1, ryhmä 118 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen (VVSK) tarkistus ja mittaukset, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6437
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-10-30 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCxl0QXRTGNTYHyKmB6oOoHAVGLDDaSJCt_GinsA0KXpjw | Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaalla suoritettiin sähköturvallisuusmittaukset keskukselle K112. Tarkastuksessa varmistettiin suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta ja suojalaitteiden toiminta, sekä VVSK:n laukaisuarvot. Kaikki testitulosarvot olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Keskus K112 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Ryhmäkohtaiset sähköturvallisuusmittaukset suoritettu: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, suojalaitteen tarkastus, VVSK:n laukaisumittausten ja toiminta- sekä käyttötestien suoritus. | Ei havaittuja puutteita |  | 6438
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-11-05 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCCwhj2NLblSLhtpDNOuT2XATPXUTmiygTQn3yzYmcDEKs | Koneen 511 työpisteen sähköt (keskus TPK D218.1, ryhmä 22) tarkastettiin ja mittaukset tehtiin. Kaikki tarkastuskohteet olivat kunnossa, poikkeamia ei havaittu. | Koneen 511 työpisteen sähköt, keskus TPK D218.1, ryhmä 22 | Suoritettiin aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen (VVSK) tarkistus ja mittaukset, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6439
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-11-06 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQA5monRJ3gHTroaZb4FS59lAaFG4JGRZoFOkzn9TP1En5k | Keskselle TPK CO18.1 ja ryhmälle 24 suoritettiin sähkömittaukset ja toiminnalliset testit Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki tarkastukset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähköjärjestelmä, keskus TPK CO18.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Ryhmän 24 sähkömittaukset ja tarkistukset tehty: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, syötön automaattisen poiskytkennän nimellisarvojen tarkistus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuarvon ja -ajan mittaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6440
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-12-03 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQA5feTFqMgJQKHP7ZBoRR9rAZoQXUdlsGsQzQR9lm6QKwY | Sähköjärjestelmän keskus Jk1:lle suoritettiin tarkastus ja ryhmäkohtaiset mittaukset Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki mittaustulokset olivat kunnossa, eikä puutteita havaittu. | Sähköjärjestelmä, keskus Jk1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Suoritettiin ryhmäkohtaiset sähkömittaukset ja tarkistukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, syötön automaattisen poiskytkennän ja suojalaitteen arvot, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen (VVSK) laukaisuvirran ja laukaisun ajan mittaukset, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6442
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-12-01 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBDzY-zTAQKRoj2WJP6UHPoAcz1PhyIjYqF-cOCKlAlST0 | STD-tehtaan nostimen sähkötarkastus suoritettiin keskuksessa JK1 ryhmässä 146. Mittaukset ja testit, kuten eristysresistanssi, suojajohtimen jatkuvuus, poiskytkentäaika ja vikavirtasuojan toiminta, osoittivat järjestelmän olevan kunnossa. Poikkeamia ei havaittu. | STD tehtaan nostin, keskus JK1, ryhmä 146 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, automaattisen poiskytkennän tarkastus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen toiminnan ja nimellisarvojen mittaus, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6443
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-12-03 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBfPvJWA24BT6jK6Y5UbnsgAayDxRuAiwSC_xbzfRUeUVc | Keskus Jk1:n sähköjärjestelmä tarkastettiin ja mitattiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki mitatut arvot olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähköjärjestelmä, keskus Jk1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Suoritettiin ryhmäkohtaiset sähkömittaukset ja tarkistukset: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, VVSK:n laukaisuarvot ja -aika sekä aistinvarainen ja toiminnallinen tarkastus. | Ei havaittuja puutteita |  | 6444
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-12-03 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQA-vxiRkrFTRK-UI-Fi1pv4AaFiDvGHsMVe_6Onql9ZeZ4 | Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaan sähköjärjestelmän keskus Jk1:lle tehtiin määräaikaiset mittaukset ja tarkastukset. Kaikki mittaustulokset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Sähköjärjestelmä, keskus Jk1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Suoritettiin ryhmäkohtaiset sähkömittaukset ja tarkastukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssimittaus, syötön automaattisen poiskytkennän ja suojalaitteen arvot, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen (VVSK) laukaisuvirran ja -ajan mittaukset, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6445
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-12-09 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAGO1mpzjD_TYknjcnYKtbHAda_V-Vmhm2LlqHpewG5hbc | Koneen 578 pörräyspöydän ja keskuksen TPK D115.1 sähköturvallisuusmittaukset tehtiin Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki mitatut arvot olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. Lisätietoina raportille liitettiin kuvaliitteitä. | Koneen 578 pörräyspöytä, keskus TPK D115.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Sähköturvallisuusmittaukset suoritettu: suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, oikosulkuvirta, VVSK:n nimellisarvot ja toimintatesti, kiertosuunnan sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6446
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-12-22 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDsvJ3zdYxfQbadgw0MeVB6AQj3ShM48TsY8Bg0q2Luvew | Sähkökeskus RKKEO22.1:lle tehtiin sähköturvallisuusmittaukset ja käyttötestit Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki tarkastetut arvot ja testit todettiin kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Sähkökeskus RKKEO22.1 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Suoritettiin ryhmäkohtaiset sähköturvallisuusmittaukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuus, eristysresistanssi, automaattisen poiskytkennän arvot, oikosulkuvirta, vikavirtasuojakytkimen arvot, kiertosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6447
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-12-09 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBiUMqrOUTnQKFza58q-VHaAWGYq7xxgsnjwr6DDZac-KI | Pörräyspöydän 578:n sähköjärjestelmä saatettiin tarkastukseen ja mittauksiin keskus TPK D 115.1:ssä. Kaikki tarkastuskohteet todettiin kunnossa eikä poikkeamia havaittu. | Koneen 578 pörräyspöydän pr.t, keskus TPK D 115.1 | Sähköjärjestelmän mittaukset ja tarkastukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuusmittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisumittaukset, kiertosuunnan tarkastus, toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6448
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2026-01-07 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAszq54uBp3Tr_GWGABqYajAQ81swOyypUwRmvJaTP2pCE | Sähkökeskukselle NKK FO8.0 tehtiin kattavat sähkömittaukset ja tarkastukset Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaan kellarin siivoushuoneessa. Mittaustulokset olivat kunnossa eikä poikkeamia havaittu. Huoltoon sisältyi mm. eristysresistanssi-, jatkuvuus- ja vikavirtasuojakytkimen testit. | Sähkömittaukset, keskus NKK FO8.0 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, kellarin siivoushuone) | Suoritettu ryhmäkohtaiset sähkömittaukset, aistinvarainen tarkastus, eristysresistanssin mittaus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, syötön automaattisen poiskytkennän tarkastus, vikavirtasuojakytkimen testit (laukaisuarvo ja -aika), kierrosuunnan tarkastus sekä toiminta- ja käyttötestit. | Ei havaittuja puutteita |  | 6449
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2025-07-10 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDWL57n5Qv6RroRqdcUcL-EARj3tcVj-vkPrvAfQGyG-jw | Vedenjäähdytyskoneiden lauhdutinyksiköiden sähköasennukset tarkastettiin käytön johtajan vastaanottotarkastuksessa. Havaittiin dokumenttipuutteita, kiertosuunnan tarkastuksen puuttuminen, johtimien erottelun puute kytkentäkotelossa sekä riittämätön oikosulkusuojaus johdonsuojakatkaisijoiden katkaisukyvyn osalta. Urakoitsijan on tehtävä korjaavat toimet ennen käyttöönottoa. | Vedenjäähdytyskoneiden lauhdutinyksiköiden sähkönsyöttöasennukset, Valmet Technologies Oy (Lentokentänkatu 11, Tampere) | Käytön johtajan vastaanottotarkastus suoritettiin pistokoeluontoisesti lauhdutinyksiköiden sähköasennuksille Tukes-ohjeen 16/2017 mukaisesti. Tarkasteltiin dokumentteja, asennuksia ja oikosulkusuojausta. | Keskukselta puuttui päivitetyt käyttödokumentit., Kiertosuunnan tarkastus puuttui, vaikka standardin mukaan se on monivaiheisissa piireissä tarkistettava., Lauhdutinyksiköiden kytkentäkotelossa eri jännitetasojen peruseristeiset johtimet koskettavat toisiaan, erottelu puutteellinen., Johdonsuojakatkaisijat ABB S200-sarjasta (C63, 6 kA) eivät täytä vaatimuksia, koska oikosulkuvirta ylittää niiden katkaisukyvyn; nykyinen etusulake (200 A) ei ole valmistajan ohjeen mukainen., Oikosulkusuojaus ei täytä vaatimuksia nykyisessä kokoonpanossa. | Toimitettava päivitetyt käyttödokumentit keskukselle, suoritettava kiertosuunnan tarkastus, eroteltava johdot kytkentäkotelossa luotettavalla tavalla, vaihdettava johdonsuojakatkaisijat malleihin joiden katkaisukyky on vähintään 10 kA, varmistettava että oikosulkusuojaus täyttää vaatimukset ennen käyttöönottoa. | 6135
Valmet Automation Oy | Valmet Automation | Lentokentänkatu 11 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2024-04-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDQHDjp5_shToQnLZNRjUTQATdUOTUc06IzVrXwysY9mTU | Valmet Automationin PIQ-Labra:kohteessa tehtiin vikavirtasuojien mittaukset ja hätäseispainikkeiden testaus. Viisi vikavirtasuojaa havaittiin vaihdettavaksi ja ne uusittiin huollon aikana. Mittaukset suoritettiin laitteella Amprobe Telaris 0100-Plus. | Valmet Automation, PIQ-Labra: JKA-19 (vikavirtasuojat ja hätäseispainikkeet) | Vikavirtasuojien laukaisuvirta- ja laukaisuaikamittaukset tehty, hätäseispainikkeet testattu. Useita vikavirtasuojia vaihdettu uusiin ja mitattu uudelleen (esim. 4/F6, 6/F4, 7/F4, 11/F4, 12/F5). | 4/F6: vikavirtasuoja vaihdettu uuteen, 6/F4: vikavirtasuoja vaihdettu uuteen, 7/F4: vikavirtasuoja vaihdettu uuteen, 11/F4: vikavirtasuoja vaihdettu uuteen, 12/F5: vikavirtasuoja vaihdettu uuteen | Seurattava muiden vikavirtasuojien toiminta jatkossa ja varalla olevat vikavirtasuojat tulisi mitata erillisessä yhteydessä. | 6136
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2025-12-30 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBGYo3E0MBERZa9c-KEcVxkAXgMLsl7TXJW9wH4kXh7SYU | Sähkökäytönjohtajan tarkastus suoritettiin Valmetin sähkölaitteistolle Tampereella, kattaen muuntamot ja pääkeskukset. Tarkastuksessa havaittiin mm. kytkinvarokkeen rikkoutuminen, päättämättömiä johtimia, virheellisiä kaavioita, aurinkosähköjärjestelmän hälytys, mittalaitteen vika sekä vanhoja vikavirtasuojia. Useita puutteita vaatii korjaustoimenpiteitä ja piirustusten päivityksiä. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere – Sähkölaitteisto (muuntamot M1 T157 ja M2 T159 sekä pääsähkökeskukset T1SPK11, T1SPK12, T2SPK21, T2SPK22) | Sähkökäytönjohtajan määräaikaistarkastus tehty aistinvaraisesti ja pistokoeluontoisesti pääsähkötiloissa sekä muuntamoissa; laitteistojen ja dokumentoinnin kunnon arviointi; havaittujen puutteiden listaaminen ja toimenpideohjeistus. | Muuntamossa M1 T157 ja M2 T159 muuntajien ylilämpötilahälytys ei ole kytketty, Kojeistoissa ei ole suojakaasumittareita; osassa muuntajista ei ole lämpötilamittaria, T2SPK21 ja T2SPK22 kompensointiparistot poistettu käytöstä (12/2022), Sähköpääkeskustila T1SPK12: analysointilaite (virtamittari) ei toimi, Keskus IA1: kytkinvarokkeen väännin rikki, IP-luokitus ei täyty; päättämättömiä johtimia keskuksessa, Keskus KEP1 LJH: irrallinen rasialiitin, Keskus JKA-VSS2: johdonsuojakatkaisijoilta puuttuvat ryhmämerkinnät, Keskus JKA-112: irrallinen johdin kupari paljaana (lisätty rasialiitin, mutta kiinnitys puuttuu); keskus sisältä likainen; pääkaaviot eivät vastaa asennuksia, IV-konehuone A-osa: aurinkosähköjärjestelmässä hälytys päällä, Keskus RLK JKA-LVI 01: läpivientilaippa irti; päättämättömiä johtimia, Sähköpääkeskukset SPK11 ja SPK21: maadoituskiskon johtimista puuttuu merkintöjä, Keskus JKA-110: irrallisia rasialiittimiä, Keskus K15: varokekansista puuttuu laseja; päättämätön kaapeli lähellä keskusta, SPR-keskus: virtamittari rikki; keskuksen pohjalla likaa, Keskus JKB-LVI01: pääkaavio päivitettävä, Useissa keskuksissa (mm. JKB-112, JKB-LVI01) vanhoja ABB:n AC-tyypin vikavirtasuojia, jotka suositellaan uusittaviksi | Korjaa edellisen tarkastuksen puutteet ja toimita toimenpidelistasta kuitattu versio käytönjohtajalle. suorita kaikkien vikavirtasuojien painiketestaukset dokumentoidusti; IA1: vaihda kytkinvarokkeen väännin tai poista lähtö käytöstä ja sulje avoin reikä, päätä keskuksen johtimet; KEP1 LJH: kiinnitä rasialiitin; JKA-VSS2: lisää ryhmämerkinnät; JKA-112: kiinnitä rasialiitin tai päätä johdin asianmukaisesti, puhdista keskus, päivitä pääkaaviot; IV-konehuone: ilmoita aurinkosähköjärjestelmän hälytyksestä; RLK JKA-LVI01: kiinnitä läpivientilaippa ja päätä johtimet; SPK11 ja SPK21: lisää maadoituskiskon johtimiin merkinnät; JKA-110: kiinnitä rasialiittimet; K15: lisää varokekansilaseja ja päätä avoin kaapeli; SPR-keskus: vaihda tai poista virtamittari, puhdista keskus; JKB-LVI01: päivitä pääkaavio; uusittava vanhat ABB AC-tyypin vikavirtasuojat; suositellaan lämpötilanvalvontareleiden asentamista muuntajille | 6137
Valmet Automation Oy | Valmet Automation | Lentokentänkatu 11 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2024-05-16 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDO4vIxtlqvQpPYqff6frMQAXFv_rQTgxi4JgGpX31zLaA | Valmet Automation -kohteessa tehtiin vikavirtasuojien ja hätäseispainikkeiden testaus 16.5.2024. Kaikki mitatut vikavirtasuojat ja painikkeet toimivat moitteettomasti, eikä poikkeamia havaittu. | Valmet Automation, vikavirtasuojat (MOD 66: JKA-17 ja JKA-18) sekä hätäseispainikkeet | Vikavirtasuojien ja vikavirtajohdonsuojakatkaisijoiden laukaisumittausten suoritus nousevalla vikavirralla, hätäseispainikkeiden toimintatestaus, käytetty mittalaite Amprobe Telaris 0100-Plus | Ei havaittuja puutteita |  | 6138
Valmet Automation Oy | Automation | lentokentänkatu 11 | 33900 |  | 5115 | 2024-09-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAwEzRTvWBCQ7CI8BcAbuyfAcngRbjDsYdy1DPEXiO7bU4 | Autonlämmitystolppien sähkömittaukset tehtiin kohteessa Automation, Lentokentänkatu 11. Mittaukset suoritettiin vikavirtasuojien toiminnan varmistamiseksi. Raportissa ei ole mainittu poikkeamia tai vikoja. | Autonlämmitystolpat (Automation, Lentokentänkatu 11) | Sähkömittaukset suoritettiin autonlämmitystolpille amprobe-laitteella (vikavirta, laukaisuaika ja mitattu virta tarkistettu). | Ei havaittuja puutteita |  | 6141
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2024-11-18 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBKQ-KcUorjTanB4CUeYX7qARMJ2ED24VRuELb73Mx7LZo | T1 SPK11 -keskuksen loistehon kompensointijärjestelmä tarkastettiin ja sähkönlaatu mitattiin. Kompensointi toimii oikein ja sähkön laatu on hyvä (jännitesärö alle 3 %). Suositeltu seuraava tarkastus marraskuussa 2025 ja noudatettava 12 kuukauden huoltoväliä. | Loistehon kompensointijärjestelmä (kondensaattoriparisto) T1 SPK11, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere | Loistehon kompensoinnin toimintakunto tarkastettu, sähkönlaadun mittaus suoritettu Fluke 435 analysaattorilla, mittaustulokset analysoitu, lämpökuvaus tehty | Ei havaittuja puutteita | Seuraava kompensoinnin vuosihuolto 11/2025. Kondensaattoripariston huoltoväli 12 kuukautta ST-kortistojen ja valmistajan ohjeiden mukaan. Kompensoinnin arvioitu käyttöikä alle 10 vuotta. | 6142
Valmet Automation Oy | Valmet Automation Oy | Lentokentänkatu 11, 33101 Tampere | 33900 |  |  | 2024-04-03 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCxNThaO2WxSa5y0vQdpQP6AVu2hOAQKbZ-3T5nAoNhfJ0 | Lentokentänkadun testausalueiden vuotuinen sähköturvallisuuskatselmus tehtiin. Havaittiin puutteita mm. hätäseispainikkeiden puuttumisessa, puutteellisessa maadoituksessa, päivittämättömissä piirustuksissa ja kytkemättömissä potentiaalintasausjohtimissa. Suositellaan hätäseispainikkeiden asennusta, vikavirtasuojien lisäämistä, piirustusten päivitystä ja maadoitusten parantamista. | Valmet Automation Oy, Lentokentänkadun testausalueet (PIQ Testaustila, PIQ hallin DCS-testausalue, PIQ Labra, R&D Labra, tietoliikennetila) | Vuotuinen sähköturvallisuuskatselmus tehtiin; tarkastettiin hätäseispainikkeiden olemassaolo, maadoitukset, käyttöönottotarkistusten pöytäkirjat, sähkönsyöttöihin liittyvät turvalaitteet (vikavirtasuojat), potentiaalintasausjohtimet, piirustukset, työkalujen kunto, ensiapu- ja sammutuskalusto sekä henkilöstön pätevyydet. | PIQ Testaustila: Sähkökeskuksen JKA-152 kuvat päivittämättä, hätäseispainikkeet puuttuvat ikkunan puoleiselta testausalueelta, maadoituksissa ei merkintöjä, käyttöönottotarkistus tekemättä (pöytäkirjat puuttuvat)., PIQ hallin perä (DCS-testausalue): Hätäseispainikkeet puuttuvat virtakiskoista virran katkaisemiseksi., Maadoituksien jatkuvuus ja referenssipiste epäselvät, maadoitusmerkinnät puuttuvat., Tietoliikennetila: Ilmastointilaitteiston kupariset vesiputket suositellaan maadoitettavan., PIQ Labra: Pääkeskuksen ja ryhmäkeskusten edessä ei ole varattu esteetöntä pääsyä (800x800mm vaatimusta ei mainittu täyttävän), kaikki sähkönsyötöt eivät ole varustettu 30mA vikavirtasuojilla, tarkastuksessa havaittuja vikavirtasuojattomia pistorasioita ei ole suojattu, potentiaalintasausjohtimet olivat kytkemättä., R&D Labra: Hätäseispainikkeiden sijainteja ja vaikutusalueita ei ole merkitty pohjakuvaan, keskusten piirikaaviot ja pääkaaviot eivät ole päivitetty Hätäseis-releiden osalta, testausvaunujen C-kiskot eivät ole maadoitettu galvaanisesti maadoitusjohtimeen. | Asennettava hätäseispainikkeet virtakiskoihin PIQ-testaustilassa ja DCS-alueella, päivitettävä sähkökeskuksen JKA-152 kuvat ja keskusten piirustukset (Hätäseis-releiden osalta), tehtävä käyttöönottotarkistus ja pöytäkirjat, lisättävä ja testattava 30mA vikavirtasuojat pistorasioille, maadoitettava ilmastointilaitteiston kupariputket, kytkettävä potentiaalintasausjohtimet laitteisiin, varattava keskusten eteen 800x800mm esteetön tila, liitettävä kaikki testausvaunujen C-kiskot galvaanisesti maadoitusjohtimeen, merkitä R&D Labran pohjakuvaan hätäseispainikkeiden sijainnit, käyttää pienoisjännitteisten laitteiden syöttöön Savox VS1002625 virtalähdettä. | 6143
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies testaus | Lentokentänkatu 11, 33901 TAMPERE | 33900 |  |  | 2024-12-09 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBh5tDlSPWfRr0hL053M3YZAdrBi_ndKuBpPOiISN-g130 | Eristystason valvontarele MEV-7 (Kenno JKA-153/151) testattiin Valmet Technologiesin testausasemalla. Koestukset osoittivat, että rele toimii oikein ja hälytys aktivoitui suunnitellusti. Viat tai poikkeamat eivät ilmenneet. | Eristystason valvontarele MEV-7 (Kenno JKA-153/151), Valmet Technologies testausasema, Lentokentänkatu 11, Tampere | Valvontareleen ensiökoestus ja toisiokoestus suoritettu, hälytystesti tehty vaiheiden ja suojamaan välillä säätövastuksella | Ei havaittuja puutteita |  | 6144
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2024-04-03 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQD9akEIvfT2SLrV3XEzsdhsAboB7dzVM0Z-GaZp3-4irBU | Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteistolle suoritettiin sähkökäytönjohtajan määräaikaistarkastus, jossa tarkastettiin muuntamot M1 ja M2 sekä pääkeskustilat. Havaittiin puutteita muuntajien lämpötilavalvonnassa, suojakaasumittauksissa sekä toimimattomassa analysaattorissa. Lisäksi kompensointiparistot on poistettu käytöstä ja huolto-ohjelman päivitys on tarpeen. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere – sähkölaitteisto (muuntamot M1 T157 ja M2 T159, sähköpääkeskukset 1407 ja 1921) | Sähkökäytönjohtajan määräaikaistarkastus toteutettu. Käyty läpi muuntamot ja pääkeskustilat aistinvaraisesti ja pistokoeluontoisesti Tukes-ohjeen 16/2017 mukaisesti. Tarkastettu dokumenttien olemassaolo ja kunnossapidon toteutus. Havaittu aikaisempien tarkastusten puutteiden korjauksia. Huoltotoimenpiteinä tuuletussuodattimia vaihdettu (M1: 28.7.2023, M2: 9.1.2024, pääkeskustila 1407: 11.1.2024). | 0,4 kV -laitteiston vuosihuollosta huomautettavaa: tarkistettava vuosittaiset toimenpiteet, huolto-ohjelman päivitys ja raporttien tallennus Kiito+., 10-vuotistarkastus suoritettu 2018, seuraava 2028 – puutteiden korjaukset raportoitava Kiito+., Muuntamot M1 ja M2: Ylilämpötilahälytyksiä ei ole kytketty., M1 ja M2 muuntajissa ei ole käyntilämpötilan mittaria., Kojeistoissa ei ole suojakaasumittareita., Sähköpääkeskus T2SPK21 ja T2SPK22: Kompensointiparistot poistettu käytöstä 12/2022., Sähköpääkeskustila T1SPK12: Smart Power Quality Analyzer ei toimi. | Muuntamoihin M1 ja M2 lisättävä muuntajien lämpötilanvalvontarele sekä ylilämpötilahälytysten kytkennät. Suojakaasumittarit asennettava kojeistoihin. Smart Power Quality Analyzer (T1SPK12) korjattava tai vaihdettava. Kompensointiparistojen tilanne arvioitava (T2SPK21, T2SPK22) ja ratkaistava. Päivitetään 0,4 kV -laitteiston huolto-ohjelma ja varmistetaan raporttien tallennus. | 6145
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2024-11-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDOnVLB7dtyTKdSTwu-TXZDAZo0UrU0HerEyxzXvviVdPU | Sähkölaitteiston tarkastus suoritettiin Valmet Technologies Oy:n Tampereen kohteessa kattaen muuntamot ja sähköpääkeskukset. Yleisesti puutteita ei havaittu tilojen kunnossa, mutta muuntajilta puuttuu lämpötilahälytyksen kytkentä ja käyntilämpötilan mittaus, dokumentaatiossa on merkittäviä vajauksia ja analysointilaite 1407 ei toimi. Suositellaan mittaroinnin ja hälytysten käyttöönottoa, dokumenttien täydentämistä sekä analysointilaitteen korjausta. | Valmet Technologies Oy, sähkölaitteisto (muuntamot M1 T157 ja M2 T159, sähköpääkeskustilat 1407 ja 1921) | Suoritettiin sähkölaitteiston tarkastus muuntamo- ja pääkeskustiloissa Tukes-ohjeen mukaisesti. Tarkastettiin voimakoneet, kojeistot, varusteet sekä dokumentit. Lämpökuvaukset, määräaikaishuollot ja vuosihuollot on hoidettu aiemmin suunnitellusti. | M2 T159: Kojeistossa ei ole suojakaasun mittareita, muuntajan käyntilämpötilasta ei mittaria, M1 T157: Kojeistossa ei suojakaasumittareita, muuntajan käyntilämpötilasta ei mittaria, Ylilämpötilahälytys ei kytketty muuntajissa (M2 T159 2T1 ja 2T2, M1 T157 1T1 ja 1T2), Sähköpääkeskustila 1407: energian analysointilaite ei toimi (analysaattori ei toimi), Molemmissa pääkeskustiloissa: kompensointiparistot (T2SPK21 ja T2SPK22) poistettu käytöstä 12/2022, Dokumentaatiossa puutteita: vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat sekä maadoitusjännitelaskelmat eivät käytettävissä | Asentaa muuntajille lämpötilanvalvontarele lämpötilatarkkailua varten, tarkistaa ylilämpötilahälytysten kytkentä, korjata toimimaton analysointilaite (1407), varmistaa kompensointijärjestelmän käytettävyys tai tehdä päätös poistosta, täydentää puuttuvat laskelmat ja dokumentaatio. | 6146
Valmet Automation Oy | Automation | lentokentänkatu 11 | 33900 |  | 5115 | 2023-03-30 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQABIQPLOCRnSImGdt9_alxkAdK-rYgF9dS5p7wVay3gSbk | Jakokeskukselle JKA-19 tehtiin määräaikaistarkastus, jossa mitattiin vikavirtasuojien toiminta alueilla Pip-LABRA ja 1PIO-LABRA. Mittausarvot vastasivat asetusarvoja eikä poikkeamia havaittu. | Jakokeskus JKA-19 (Automation, Lentokentänkatu 11, alueet Pip-LABRA ja 1PIO-LABRA) | Sähköasennusten määräaikaistarkastus ja vikavirtasuojakytkimien mittaukset suoritettiin mittalaitteella Beha Unitest 0100+. Ryhmäkohtaisten vikavirtojen ja laukaisuaikojen mittausarvot kirjattiin. | Ei havaittuja puutteita |  | 6147
Valmet Automation Oy | Automation | lentokentänkatu 11 | 33900 |  | 5115 | 2023-01-10 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQA9NfoDacWHSr8cuxybaerZAVCY4FdJ8d-47sOv0VX7yQE | Jakokeskuksille JKA-151 ja JKA-152 tehtiin vikavirtasuojien mittaukset useissa ryhmissä Lentokentänkadun toimipisteessä. Mittausarvot on kirjattu pöytäkirjoihin, eikä raportissa mainittu puutteita tai poikkeamia. | Jakokeskukset JKA-151 ja JKA-152 (Automation, Lentokentänkatu 11, alue Dig-HALLI ja Pig-HALLI) | Sähköjärjestelmän mittaukset ja koekytkennät vikavirtasuojien osalta useissa ryhmissä/sulakkeissa käyttäen mittalaitetta Beha Unitest 0100+. | Ei havaittuja puutteita |  | 6148
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2023-05-06 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDDx2bP_vUqRJNvw3yxTdnCAUO4VuFzAHymXjPcN2a72r4 | Muuntamot T157/T1 ja T159/T2 huollettiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Huoltoon kuului muuntajien ja kojeistojen tarkastukset, katkaisijoiden koestukset ja erottimien toimintakokeet sekä kahden vialliseksi todetun pj-katkaisijan vaihto. Lisätöinä tehtiin käytönjohtajan puutelistauksen mukaisia kunnostuksia ja sähkökeskusten puhdistuksia. | Muuntamot T157/T1 ja T159/T2 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Muuntamojen muuntajat ja keskijännitekojeistot huollettu ja tarkastettu, keski- ja pienjännitekatkaisijoiden koestukset tehty, varokekuormaerottimet huollettu ja toimintakokeet suoritettu. Vaihdettu kaksi viallista pienjännitekatkaisijaa, poistettu lukko yhdestä pj-katkaisijasta ja huollettu se. Lisäksi tehty sähkölaitteiston käytönjohtajan puutelistauksen kunnostustöitä ja sähkökeskusten puhdistuksia. | Ei havaittuja puutteita |  | 6149
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2023-05-06 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDfVAlt60pTRItuKAQqVqfeAXCSvSZaA5FJrYvfTmA1bqM | Valmet Technologies Oy:n muuntamot T157 ja T159 sekä pääkeskustilat huollettiin, sisältäen suojareleiden koestukset, katkaisijoiden huollot, toimintatestit ja puhdistukset. Havaittiin rikkinäisiä jänniteindikaattoreita molemmissa muuntamoissa (suositellaan uusimista) sekä vähäisiä mekaanisia vaurioita muuntajissa, jotka eivät edellytä toimenpiteitä. Lisäksi asennettiin varmistettu sähkönsyöttö serveritilan UPS-keskukselle ja vaihdettiin viallisia katkaisijoita. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 Tampere – muuntamot T157 ja T159 sekä niihin liittyvät pääkeskustilat | Määräaikaishuolto toimenpidesuunnitelman mukaisesti; muuntajien ylilämpösuojauksen koestukset, kuormanerottimien ja maadoituserottimien toimintatestit, suojarelekokeet, Sj-katkaisijoiden ja Pj-pääkatkaisijoiden huollot, varokekuormaerottimien testaukset, muuntajien pyyhintä ja imurointi, kompaktikatkaisijoiden testaukset, aistinvaraiset tilatarkastukset ja puhdistukset, lukon poisto T1SPK11:stä, varmistettujen sähkönsyöttöjen asennukset serveritilan UPS-keskukselle, viallisten katkaisijoiden vaihdot. | Muuntamo T157: kojeistossa jänniteindikaattoreita rikki – suositellaan uusien hankintaa., Muuntamo T157: M1T1 *L2 käämin alaosan liitoskohta murtunut – ei toimenpiteitä., Muuntamo T159: kojeistossa jänniteindikaattoreita rikki – suositellaan uusien hankintaa., Muuntamo T159: muuntajan keskimmäisessä käämissä alhaalla kuljetusvaurio (pieni pala pois eristeestä) – ei toimenpiteitä. | Jänniteindikaattorit, jotka ovat rikki muuntamoiden kojeistoissa (T157, T159), tulisi korvata uusilla. | 6152
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2023-11-02 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQASD_lHV6RZTZW0TgRSaaReARJHrnkJWh_M_ONS-EfCTjw | Loistehon kompensointijärjestelmä ja sähkönlaatu tarkastettiin mittauksin T1 SPK11 -keskuksessa. Järjestelmä toimii oikein ja sähkönlaatu on hyvä (jännitesärö alle 3 %). Suosituksena jatkaa vuosihuoltoa 12 kuukauden välein ja huomioida kompensoinnin käyttöiän rajoitus. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, T1 SPK11 (loistehon kompensointijärjestelmä ja sähkönlaadun tarkastus) | Sähkönlaadun mittaus Fluke 435 -analysaattorilla, kompensointijärjestelmän tarkastus, lämpökuvaus (suoritettu 2023), virtaliitosten jälkikiristys (suoritettu 2022), siivous (suoritettu 2022), suodattimien tarkastus (2 kpl, tyyppi P1104). | Ei havaittuja puutteita | Seuraava kompensoinnin vuosihuolto 11/2024. Huoltoväli 12 kuukautta valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kompensoinnin arvioitu käyttöikä alle 10 vuotta. | 6153
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, Tampere | 33900 |  | 5162 | 2023-12-04 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDjf9VTYDdSR414AgJ-0bAOATb-7mIPZtZu6TAgdI66hik | Useille sähkökeskuksille tehtiin korjaustoimenpiteitä lämpökuvauksessa havaittujen puutteiden perusteella. Toimenpiteet sisälsivät mm. kontaktorien vaihdot, keskusten merkintöjen ja kaavioiden yhtenäistämisen, irtojohtimien ja liittimien kiinnitykset sekä puuttuvien osien lisäämisen. Kaikki toimenpiteet suoritettiin L&T Kiinteistötekniikka Oy:n toimesta. | Sähkökeskukset JKB-112, JKD-211, JKC-LVI11, NKE-110, JKA-111, JKA-18, VJ3, JKA-LVI01, JKA-LVI10, JKA-LVI11, JKA-VJK, JKC-220, IJ-1, VJ-1, VJ-2, JKE-410, JKC-410 | Releille luotu ilmavälejä, särisevät kontaktorit vaihdettu, irtojohtimet ja liittimet päätetty ja kiinnitetty, kaapelien kiinnityksiä lisätty, vanhat merkinnät poistettu, keskusten merkinnät ja pääkaaviot yhtenäistetty, puuttuvat sormisuojat lisätty, valaisimia asennettu, varoitustarroja lisätty, tarpeeton rele poistettu, PE- ja N-kisko asennettu takaisin ja tarkistettu, varokekansi lisätty, kaapeleille asennettu kouru | Ei havaittuja puutteita |  | 6154
Valmet Automation Oy | Valmet Automation Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2023-07-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCIjnTbd2MMQqcQ91BrJpGOAc5aruUt54hdtjVC6Qw2vJA | Dieselpumppu DP / 90122 (SD 33 DSPL) Valmet Automation Oy:n kohteessa huollettiin. Huolto sisälsi suodattimien vaihdot, nesteiden ja mekaanisten osien tarkastukset, sähköjärjestelmän testaukset sekä järjestelmäkoestukset. Huomioita tai poikkeamia ei havaittu. | Dieselpumppu DP / 90122 (SD 33 DSPL) Valmet Automation Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere | Öljynsuodattimen ja voiteluöljyn vaihto, polttoainesuodattimen vaihto, polttoaineen vedenerottimen puhdistus, polttoainesäiliön vesitys, hihnojen tarkistus, jäähdytysnesteen tarkastus ja pakkaskestävyyden mittaus, jäähdytysletkujen kunnon tarkastus, polttoainejärjestelmän tarkastukset, ilmansuodattimen tarkastus, akun kuormitustestit ja jännitemittaukset, ohjauskojeiston ja magneettiventtiilien testaus, mudanerottimen puhdistus, moottorin öljynpaineen, käyntiäänen ja jäähdytysnesteen lämpötilan tarkastus, hälytysten ja jälleenantojen testaus, pakoputkiston tarkastus | Ei havaittuja puutteita |  | 6155
Valmet Automation Oy | Valmet Automation |  | 33900 |  |  | 2023-09-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAQp1n_rM6aRpsfUDp4HGxeAWoRE4BdbrB_ZvW_288hZwM | Savunpoistojärjestelmälle Valmet Automationin kohteessa tehtiin laaja tarkastus, johon sisältyi kuuden keskuslaitteen ja niiden akkujen tarkistus, laukaisujärjestelmän ja avaajalaitteiden tarkastus sekä koelaukaisut ryhmille B1-B5, C1 ja D1. Puutteita tai korjattavaa ei havaittu raportissa. | Savunpoistojärjestelmä (6 keskuslaitetta: D+H RZN 4316-E x3, D+H RZN 4308-E x1, Harikko x1, Ethermaan x1) kohteessa Valmet Automation | Kunnossapito-ohjelman tarkastus, keskuslaitteiden kunnon tarkastus, laukaisukaavion ja laukaisupainikkeiden sijaintien tarkistus, akkujen latausjännitteen tarkistus, akun uusimispäivien varmistus, järjestelmän käyttöjännitteen tarkastus, avaajalaitteiden (100 kpl) ja luukkujen/ikkunoiden (100 kpl) tarkastus, ryhmien B1-B5, C1 ja D1 koelaukaisutestit | Ei havaittuja puutteita |  | 6156
Valmet Automation Oy | Valmet Automation Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2023-07-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAb9KbiCmFdTY-Wkc0S3tvfAe3oNTDvMFON5fFG16sMVJ0 | Dieselpumppu DP / 90122 (SD 33 DSPL) Valmet Automation Oy:lle huollettiin Tampereella. Huolto sisälsi mm. öljy- ja polttoainesuodattimien vaihdon, nesteiden tarkastukset, akun testauksen ja ohjausjärjestelmän tarkistukset. Poikkeamia tai vikoja ei havaittu. | Dieselpumppu DP / 90122 (SD 33 DSPL) Valmet Automation Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere | Öljynsuodattimen ja voiteluöljyn vaihto, polttoainesuodattimen vaihto, polttoaineen vedenerottimen puhdistus, polttoainesäiliön vesitys, hihnojen tarkistus, jäähdytysnesteen tarkastus ja pakkaskestävyyden mittaus, jäähdytysletkujen kunnon tarkastus, polttoainejärjestelmän tarkastukset, ilmansuodattimen tarkastus, akun kuormitustestit ja jännitemittaukset, ohjauskojeiston ja magneettiventtiilien testaus, mudanerottimen puhdistus, sekä toiminnan ja automatiikan tarkistus käynnin aikana. | Ei havaittuja puutteita |  | 6157
Valmet Automation Oy | Valmet Automation |  | 33900 |  |  | 2023-09-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCgClmuYoyfTbog8bmThqc3ATznZODzkPz9TT-lhBQiF60 | Savunpoistojärjestelmä, jossa kuusi laukaisukeskusta ja 18 ryhmää, tarkastettiin ja koelaukaisukokeet suoritettiin (B1-B5, C1, D1). Akkujen jännitteet olivat kunnossa ja laukaisukaaviot todettiin ok. Raportilla ei ole kirjattu puutteita tai korjattavaa. | Savunpoistojärjestelmä (6 laukaisukeskusta: D+H RZN 4316-E x3, D+H RZN 4308-E x1, Harikko x1, Ethermaan x1) | Järjestelmän huoltotarkastus tehty, käyttö- ja kunnossapito-ohjelma tarkastettu, laukaisukaaviot ja laukaisupainikkeiden sijainnit tarkistettu, akkujen latausjännite mitattu, ryhmät koelaukaistu (B1-B5, C1, D1 testattu). | Ei havaittuja puutteita |  | 6158
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 33900 Tampere | 33900 | Sähkölaitteiston (2c) kunnossapito-ohjelma |  | 2026-02-20 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAyRnKMNBoTTbG3_C_GXfejAQ4e8SbfbhrzfXvowJMExm0 | Luotea laati Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteiston (osoite Lentokentänkatu 11, Tampere) kunnossapito-ohjelman, joka kattaa laajasti eri laitteiden ja järjestelmien määräaikaishuollot, tarkastukset ja testaukset. Ohjelmassa ei raportoitu havaittuja poikkeamia tai vikoja, vaan määriteltiin toteutettavat toimenpiteet laitteiden toimintakunnon ja sähköturvallisuuden varmistamiseksi. Käytännön huollot suorittavat kiinteistöpalveluyritys, erikoistuneet organisaatiot ja käytönjohtaja ohjelman aikataulutuksen mukaisesti. | Sähkölaitteisto (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere): Savunpoistolaitteet, Turvavalaistusjärjestelmä, Hätäseispainikkeet, Jakokeskukset, Kaapeloinnit ja johtotiet, Henkilöhissi F81, Nosto-ovet F83.4, Sprinklerilaitteisto G73.2 ja varavoima, Kylmäkoneistot G41, Paineilmajärjestelmä G5, Paloilmoitinjärjestelmä G73, UPS-laitteet H77, Latauspisteet H10, Aluejärjestelmät H11, Suurjännitelaitteet H21, Vikavirtasuojat H22.011, Lämpökuvaus H22.3, Kompensointilaitteet H23, Sähkölaitteiden kunnonseuranta H62 | Laadittu sähkölaitteiston kunnossapito-ohjelma, joka sisältää säännölliset huollot ja tarkastukset: savunpoistolaitteiden vuosihuolto, turvavalaistusjärjestelmän kuukausi- ja vuositarkastukset, hätäseis-painikkeiden testaus, jakokeskusten tarkastukset, kaapelien ja johtoteiden tarkastus, hissien ja nosto-ovien huollot, sprinklerilaitteiston ja varavoiman huollot, kylmäkoneistojen ja paineilmajärjestelmän huollot, paloilmoitinjärjestelmän kuukausikokeet ja vuosihuolto, UPS-laitteiston huolto, sähköautojen latauspisteiden tarkastus, aluejärjestelmätestaukset, suurjännitelaitteiden määräaikaishuolto, vikavirtasuojien testaus, sähkökeskusten lämpökuvaus, kompensointilaitteiden huolto ja sähkölaitteiden kunnoncontinuaalinen seuranta. | Ei havaittuja puutteita |  | 6159
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-04-28 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDQJf_uLl28QZyIYC_6nDRMAYEOTICYoYaw2edINzhyWQw | Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteistolle tehtiin käytönjohtajan määräaikaistarkastus, jossa havaittiin puutteita dokumentaation, kaavioiden ja varusteiden osalta sekä kompensointilaitteistojen huolloissa. Muuntamotiloissa ja pääkeskustilassa on täydennettävä maadoitus- ja pääkaaviot sekä lisättävä varoituskilpiä ja turvavarusteita. Kompensointilaitteisto on huollettava välittömästi ja hälytykset (T2SPK22 A3, A5) selvitettävä. | Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteisto (muuntamotilat ja pääkeskustila 1921, laitteistot: suurjännitelaitteisto, 0,4 kV pääjakelu- ja jakelulaitteisto, UPS-laitteet, kompensointilaitteisto, paloilmoitin, sprinkler- ja turvavalojärjestelmä) | Sähkökäytön johtajan määräaikaistarkastus suoritettu aistinvaraisesti ja pistokoeluontoisesti. Tarkistettiin huolto- ja kunnossapito-ohjelmien toteutuma sekä raporttien tallennukset. Turvallisuustarkastus tehty muuntamotiloissa ja pääsähkötilassa. | Muuntamotila: Sj-pääkaavio puuttuu, maadoituskaavio puuttuu; suositellaan akkutoiminen käsiturvavalaisin; varmistetaan kojeiston käyttöpiirustukset ja käyttöohjeet; merkintöjen oikeellisuus tarkistettava seuraavassa huollossa; muuntajille ylilämpölaukaisun toiminnan testaus seuraavassa huollossa; muuntamotilassa päättämättömiä kaapeleita., Pääkeskustila 1921: Maadoituskaavio puuttuu pääjohtokaavion yhteydestä; suositellaan lisättäväksi akkutoiminen käsiturvavalaisin, kasvosuojus ja kahvavarokkeen vaihtotyökalu; varoituskilpien lisäys tarpeen; koj. pääkaavio, piirikaavio ja kokoonpanopiirustus puuttuvat – toimitettava tilaan., Huoltohistoria: Kompensointilaitteistojen vuosihuolto puuttuu – huollettava ensi tilassa; T2SPK22 hälyttää A3 ja A5 (ylikompensointi), tarkistettava kompensoinnin tarve., Dokumentit: Verkon oikosulku- ja vikasuojauksen laskelmat, varavoimajakelun ja UPS-jakelun laskelmat, maadoitusjännitteen laskelmat, räjähdyssuojausasiakirja ja vaatimuksenmukaisuustodistukset eivät ole käytettävissä. | Tallennetaan kaikki huoltoraportit Kiito+-järjestelmään. Kiinnitetään tarvittavat kaaviot (pääkaaviot, maadoituskaaviot, piirustukset) muuntamotilaan ja pääkeskustilaan laminoituina. Lisätään akkutoiminen käsiturvavalaisin, kasvosuojus ja kahvavarokkeen työkalu pääkeskukseen. Täydennetään varoituskilvet. Huolletaan kompensointilaitteisto välittömästi, tarkistetaan ylikompensointi ja dokumentoidaan toimenpiteet. Testataan muuntajien ylilämpölaukaisu seuraavassa huollossa. Päivitetään huolto-ohjelma ja varmistetaan kaikkien dokumenttien saatavuus. | 6160
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-10-26 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAG6e-70IHQR4fcXc3DWSXOAeAMqXgCzMwRhB10IuzMBpw | Sähkölaitteistolle tehtiin tarkastuspöytäkirjan mukainen kuntotarkastus ja turvallisuustarkastus. Tarkastuksessa havaittiin useita puutteita huolto-ohjelmassa ja dokumentaatiossa sekä laitetiloissa, kuten puuttuvat kaaviot, vanhentuneet johtokaaviot ja huoltodokumentit sekä päättämättömät kaapelit. Puutteiden korjaukset on suoritettava ja dokumentoitava viimeistään 30.4.2023 mennessä. | Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteisto (Lentokentänkatu 11, Tampere), sisältäen muuntamot M1 T157 ja M2 T159 sekä 0,4 kV pääjakelu- ja jakelulaitteiston | Kuntotarkastus sähkölaitteistolle ja turvallisuustarkastus suoritettiin; tarkastettiin huolto-, kunnossapito-ohjelmat ja asiakirjat; käytiin läpi aikaisempien huoltoraporttien toteutuminen; suoritettiin aistinvarainen ja pistokoeluonteinen tarkastus pääsähkötiloissa sekä dokumentoitiin puutteet | 0,4 kV -laitteiston vuosihuoltoa ei ole vakioitu huolto-ohjelmaan, lisättävä ja raportoitava, 0,4 kV -laitteiston lämpökuvausta ei ole toteutettu, suositellaan säännöllistä LK1-tasoista lämpökuvausta pää- ja nousukeskustasoille, Kompensointilaitteistojen huolta ei ole dokumentoitu, huollettava välittömästi (T2SPK22 hälyttää A3 ja A5, ylikompensointi), Turva- ja poistumistievalaistuksen vuosihuollosta ei ole raporttia, Sprinklerkeskuksen huoltoraportti puuttuu, Sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksessa (7-8/2018) havaittujen puutteiden korjausten dokumentaatio puuttuu, Muuntamotiloissa 20 kV:n pääjakelujärjestelmäkaavio ja muuntamokohtaiset kojeistokaaviot puuttuvat seinältä, Muuntamotiloissa päättämättömiä VAK-kaapelivarauksia, jotka on päätettävä jakorasiaan, Pääkeskustilojen nousujohtokaaviot vanhentuneet, päivitettävä ajantasaisiksi, Pääkeskustiloista puuttuvat keskuksien analysaattoreiden ja katkaisijoiden käyttö- ja huolto-ohjeet kuvakansioista, Lämpökeskushuoneessa useita päättämättömiä kaapeleita, purku tai turvallinen päättäminen puuttuu | Lisättävä 0,4 kV -laitteiston vuosihuolto huolto-ohjelmaan, toteutettava säännöllinen lämpökuvaus (2–3 vuoden välein), huollettava kompensointilaitteistot välittömästi ja poistettava T2SPK22-hälytys, dokumentoitava Turva- ja poistumisvalaistuksen sekä sprinklerin huollot, korjattava ja dokumentoitava vanhat määräaikaistarkastuksen puutteet, asetettava muuntamotiloihin kaaviot, päätettävä VAK-kaapelivaraukset jakorasiaan, päivitettävä nousujohtokaaviot ja lisättävä käyttö- ja huolto-ohjeet pääkeskustiloihin, poistettava tai päätettävä turvallisesti päättämättömät kaapelit lämpökeskuksessa | 6161
Valmet Automation Oy | Automation | lentokentänkatu 11 | 33900 |  | 5115 | 2022-03-02 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAVoYI3H5QRTqVfvt2Lj5VzAV2_Kg9iqYgrt1QCzkvUBkM | Sähkökeskus JKA-19:lle (Pig-LABRA) tehtiin vikavirtasuojien ja ryhmien mittaukset. Suurin osa mitatuista arvoista oli normien mukaisia, mutta useita ryhmiä (8F5, 10F5, VIA6, 12F6) todettiin olevan pois käytöstä. Varsinaisia toiminnallisia vikoja ei havaittu käytössä olevissa ryhmissä. | Sähkökeskus JKA-19 (kohde: Automation, alue: Pig-LABRA, osoite: Lentokentänkatu 11) | Sähkökeskuksen vikavirtasuojien ja ryhmien mittaukset suoritettiin amprobe-mittalaitteella (valmistaja Beha, tyyppi Beha Unitest 0100+). Mittaukset sisälsivät vikavirran, laukaisuajan ja mitatun virran tarkastuksen useille ryhmille. | Ryhmä 8F5: Ei käytössä, Ryhmä 10F5: Ei käytössä, Ryhmä VIA6: Ei käytössä, Ryhmä 12F6: Ei käytössä | Ei lisättyjä suosituksia raportissa; suljettuina olevien tai pois käytöstä olevien ryhmien tilanne voidaan tarkistaa erikseen, jos ne otetaan käyttöön. | 6164
Valmet Technologies Oy | Valmet | Lentokentänkatu 11 | 33900 |  |  | 2022-07-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAbXVbRoZ0nTLpMxWHc5uy8ASsd0QntxhMF8D-AhkseJVU | Rasvakanavat ja huippuimuri puhdistettiin Valmetin Lentokentänkadun kohteessa. Raportissa ei mainita havaittuja puutteita tai poikkeamia. | Rasvakanavat ja huippuimuri (Valmet, Lentokentänkatu 11) | Rasvakanavien mekaaninen puhdistus ja huippuimurin puhdistus | Ei havaittuja puutteita |  | 6165
Valmet Automation Oy | Automation | lentokentänkatu 11 | 33900 |  | 5115 | 2022-02-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDwA-A67vNpQLjDamTVjIy9Ad7eln6lghhblsiRyMS1obk | Kolme sähkökeskusta (JKA-151, IKS-152, JKA-159) tarkastettiin ja niille tehtiin vikavirtasuojien mittaukset. Mittaustulokset on kirjattu, eikä poikkeamia tai vikoja raportoitu. | Sähkökeskukset JKA-151, IKS-152, JKA-159 (Automation, osoite: Lentokentänkatu 11, alueet: P19-Hakli, PIQ-Halli, Dig-Halli) | Sähkökeskuksille on tehty vikavirtasuojien laukaisuajan ja vikavirran mittaukset käyttäen amprobe-beha unitest 0100+ -mittalaitetta. Mittaustulokset on kirjattu sulake- ja ryhmäkohtaisesti. | Ei havaittuja puutteita |  | 6166
Valmet Automation Oy | VALMET AUTOMATION OY | LENTOKENTANKATU 11 33900 TAMPERE FI | 33900 |  |  | 2022-03-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBMKhddTPpgRJvWdYg0-ZpiAbBNwgNTt8broZ1-ebKENRA | UPS-laite 9355-8-N-33-64x9Ah-MBS (K-KRS, Laitetila Rottala) huollettiin sopimushuollon mukaisesti. Laitteen ja akuston kunto todettiin hyväksi, eikä puutteita havaittu. Akusto sekä kondensaattorit ja tuulettimet on suositeltu vaihdettavaksi vuonna 2023. | UPS-laite 9355-8-N-33-64x9Ah-MBS (sarjanumero 365168), asennuspaikka: K-KRS, Laitetila Rottala | UPS-laitteelle tehtiin sopimushuolto sisältäen akuston ja laitteen kunnon tarkastukset, akustotestin ja ympäristöolosuhteiden tarkastuksen. | Ei havaittuja puutteita | Akuston vaihto suositeltu vuodelle 2023. Kondensaattorien ja tuulettimien vaihto suositeltu vuodelle 2023. | 6167
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-11-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCE-WLsFxxRT4_yfoqGJuTkATD2d0FwWvJz7EE4cVjyu50 | T2 SPK22 -keskuksella suoritettiin loistehon kompensointijärjestelmän tarkastus ja sähkönlaadun mittaus. Kompensointi todettiin toimivaksi ja sähkönlaatu normaaliksi, mutta varsinainen kompensointitarve puuttui. Suositellaan kompensoinnin poistamista käytöstä tai tilanteen seurannan jatkamista ennen päätöstä. | Valmet Technologies Oy, T2 SPK22 -keskus (Lentokentänkatu 11, Tampere) – loistehon kompensointi ja sähkönlaatumittaus | Sähkönlaadun hetkellismittaus Fluke 435 -analysaattorilla, kompensointijärjestelmän tarkastus, virtaliitosten jälkikiristys, lämpökuvaus ja siivous suoritettu | Ei havaittuja puutteita | Mittaushetkellä ei ollut kompensointitarvetta, joten suositellaan kompensoinnin poistamista käytöstä, mikäli tilanne pysyy samana. Sähkönsiirtolaskuja seurattava kesän ajan ja arvioitava tarve uudelleen. Ensimmäisen portaan kondensaattori hyödynnettävä T1 SPK11 -kompensoinnin korjauksessa. Mikäli kompensointi jää käyttöön, seuraava vuosihuolto on 11/2023. | 6168
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-11-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBxy3-wYNEcTISqE3k7CGYCAacxDZZVlIx6gTylJMq3nmk | Kompensointijärjestelmä T2 SPK21 tarkastettiin ja sähkönlaadun mittaus suoritettiin. Yksi kondensaattori todettiin vialliseksi ja kyseinen porras poistettiin käytöstä tulipalovaaran vuoksi. Suosituksena on poistaa kompensointi käytöstä, koska kompensointitarvetta ei havaittu mittaushetkellä. | Kompensointijärjestelmä (T2 SPK21, Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Sähkönlaadun mittaus Fluke 435 -analysaattorilla, kompensointijärjestelmän tarkastus, virtaliitosten jälkikiristys, yleinen siivous, suodattimien tarkastus (2 kpl P1104), todettiin ettei kompensointitarvetta ollut mittaushetkellä. | Kondensaattoriporrasta (kondenssoriyksikkö 1) koskien kapasitanssit laskeneet yli 10 % nimellisarvosta, porras poistettu käytöstä tulipalovaaran vuoksi, Yksi kondensaattori todettu vialliseksi, Kompensointijärjestelmän käyttöikä arvioitu alle 10 vuotta | Suositellaan poistamaan kompensointi käytöstä, koska mittaushetkellä ei ollut tarvetta ja yksi porras on viallinen. Seurataan sähkönsiirtolaskuja kesän yli ja päätetään jatkosta niiden perusteella. Mikäli kompensointi pidetään käytössä, seuraava vuosihuolto marraskuussa 2023. Huoltoväli jatkossa 12 kuukautta valmistajan ohjeiden mukaisesti. | 6169
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-11-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDXNofNh3aqSK2wd3gsy3AGAS9NP-RvGZ7kPH-h3OXnEsg | Kompensointijärjestelmä T1 SPK12 tarkastettiin ja sähkönlaatu mitattiin. Yksi kondensaattori ja kattotuuletin todettiin viallisiksi, ja yksi porras poistettiin käytöstä tulipalovaaran vuoksi. Suositellaan kompensoinnin poistamista käytöstä ja sähkönsiirtolaskujen seurantaa ennen lopullista päätöstä. | Kompensointijärjestelmä T1 SPK12 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Loistehon kompensoinnin ja sähkönlaadun mittaukset suoritettu, keskuksen tarkastus tehty, virtaliitosten jälkikiristys tehty, lämpökuvaus tehty, siivous tehty, suodattimet vaihdettu. | Yksi kondensaattori viallinen, porras poistettu käytöstä tulipalovaaran vuoksi., Oikean puoleinen kattotuuletin viallinen., Kapasitanssit laskeneet yli 10 % nimellisarvosta., Korkeat lämpötilat lyhentävät kondensaattorien käyttöikää., Mittaushetkellä ei ollut kompensointitarvetta. | Suositellaan poistamaan kompensointi käytöstä, ellei tarvetta ilmene. Seurattava sähkönsiirtolaskuja kesän yli ennen päätöstä jatkosta. Seuraava kompensoinnin huolto 11/2023, jos kompensointi pidetään käytössä. Kondensaattoripariston huoltoväli 12 kuukautta valmistajan ohjeiden mukaisesti. | 6170
Valmet Automation Oy | Automation | lentokentänkatu 11 | 33900 |  | 5115 | 2022-06-01 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAlorXb1M59SI7YAbU458bSAUCncp2g4kQzdDe-nM5aSEo | Kolmelle sähkökeskukselle (1KS-17, JKA-17, JKA-18) suoritettiin vikavirtasuojien mittaukset kiinteistössä osoitteessa Lentokentänkatu 11. Mittaustulokset on kirjattu pöytäkirjoihin, eikä poikkeamia tai vikoja havaittu raportissa. | Sähkökeskukset 1KS-17, JKA-17 ja JKA-18 (Automation, Lentokentänkatu 11, alue MOD 66) | Sähkökeskuksille on tehty vikavirtasuojien laukaisuaikojen ja vikavirtojen mittaukset käyttäen mittalaitetta Amprobe (Beha Unitest 0100+). Mittaukset suoritettu useille ryhmille ja sulakkeille. | Ei havaittuja puutteita |  | 6171
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-11-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBnq-T5uZCfT6luHniCZ0e6AfOZtlUKvrgc-bVMQI89L9U | Loistehon kompensointijärjestelmä T1 SPK11 tarkastettiin ja sähkönlaatu mitattiin. Kompensointi on korjattava ja ensimmäisen portaan kondensaattori on viallinen ja poistettu käytöstä tulipalovaaran vuoksi. Suositellaan kondensaattorin vaihtoa ja seuraava vuosihuolto on marraskuussa 2023. | Loistehon kompensointijärjestelmä T1 SPK11 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere) | Loistehon kompensoinnin tarkastus ja sähkönlaadun mittaus tehty, virtaliitokset jälkikiristetty, siivous suoritettu, lämpökuvaus suoritettu, suodattimien tarkastus (2 kpl) | Kompensointi on korjattava, Ensimmäisen portaan kondensaattori (sarjanumero C0312 093) viallinen, kapasitanssit laskeneet yli 10 % nimellisarvosta, Kyseinen porras poistettu käytöstä tulipalovaaran vuoksi | Vaihdettava ensimmäisen portaan viallinen kondensaattori T2 SPK22 -kompensoinnista otettavaan varaosaan, suoritettava seuraava kompensoinnin vuosihuolto marraskuussa 2023 | 6172
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-12-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBj3yv7svdVQYSjc9w9lDtYAZJS0GdwdQ9dgDJ3SIxVxSs | Loistehon kompensointikeskus T1 SPK11 tarkastettiin ja todettiin toimivaksi. Ensimmäisen portaan kondensaattori vaihdettiin varaosaan, ja järjestelmässä tehtiin siivous, liitosten kiristys, lämpökuvaus sekä suodattimien huolto. Seuraava vuosihuolto on suositeltu marraskuulle 2023. | Loistehon kompensointijärjestelmä T1 SPK11 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Ensimmäisen portaan kondensaattori vaihdettiin T2 SPK22 kompensoinnista otettuun varaosaan. Kompensointijärjestelmää tarkastettiin ja todettiin toimivaksi. Lisäksi suoritettiin siivous, virtaliitosten jälkikiristys, lämpökuvaus ja kahden suodattimen huolto. | Ei havaittuja puutteita | Seuraava kompensoinnin vuosihuolto suositellaan tehtäväksi marraskuussa 2023. | 6173
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-08-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQABZGYg3UHmT64wBQoqFEYWAbICDIMCdPxPpZx1ivWdZs8 | Loistehon kompensointijärjestelmä T2 SPK22 poistettiin käytöstä Valmet Technologiesin kiinteistössä. Ensimmäisen portaan kondensaattori otettiin hyötykäyttöön T1 SPK11 -järjestelmän korjauksessa. Muita vikoja tai poikkeamia ei havaittu. | Loistehon kompensointijärjestelmä T2 SPK22 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Kompensointi poistettiin käytöstä, ensimmäisen portaan kondensaattori hyödynnettiin T1 SPK11 kompensoinnin korjauksessa, virtaliitokset jälkikiristetty (2022), lämpökuvaus suoritettu (2022), suodattimet tarkastettu ja siivous tehty (2022). | Ei havaittuja puutteita |  | 6174
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-08-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCPuvUb8ZwnTZVo1nGKD9idAcUWy8GXD9N-ly7JXJUYe9o | Loistehon kompensointijärjestelmä T2 SPK21 poistettiin käytöstä ja virtaliitokset jälkikiristettiin. Havaittiin yksi porras, jossa kapasitanssit olivat laskeneet yli 10 %, minkä vuoksi se poistettiin käytöstä tulipalovaaran vuoksi. Mittaushetkellä kompensointitarvetta ei ollut. | Loistehon kompensointijärjestelmä T2 SPK21 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Kompensointi poistettiin käytöstä, virtaliitokset jälkikiristettiin, suoritettiin tarkastus. Lämpökuvaus ja siivous tehty vuoden aikana, suodattimet vaihdettu (2 kpl, tyyppi P1104). | Kapasitanssit laskeneet yli 10 % nimellisarvosta porrastuksessa, porras poistettu käytöstä tulipalovaaran vuoksi. | Tarkastettava muiden kompensointiyksiköiden kunto jatkossa ja seurattava mahdollisia kapasiteetin heikkenemisiä. | 6175
Valmet Automation Oy | Valmet Automation Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-03-28 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB0gK9KrU5JToQWfXS5ovRvAXEYHzYvMFe1XR97UsVFE-8 | Dieselpumppu SD 33 DSPL (DP / 90122) huollettiin Valmet Automation Oy:n kohteessa. Huolto sisälsi öljyn- ja polttoainesuodattimen vaihdot, voiteluöljyn vaihdon, järjestelmä- ja toimintatestit sekä komponenttien puhdistukset. Poikkeamia tai vikoja ei havaittu. | Dieselpumppu SD 33 DSPL (laitenumero DP / 90122), Valmet Automation Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere | Öljynsuodattimen ja voiteluöljyn vaihto, hihnojen tarkistus, jäähdytysnesteen tarkastus ja pakkaskestävyyden mittaus, jäähdytysletkujen tarkastus, polttoainesäiliön ja polttoainejärjestelmän tarkistus, polttoainesuodattimen vaihto ja vedenerottimen puhdistus, ilmansuodattimen tarkastus, akkujen tarkistus ja kuormituskoe, pyörimisnopeusanturin ja ohjauskojeiston toimintojen tarkistus, magneettiventtiilien testaus, mudanerottimen puhdistus, vuotojen tarkastus, käynnistysautomatiikan toiminnan tarkistus, hälytysten ja jälleenantojen testaus, pakoputkiston ja muiden komponenttien tarkastukset. | Ei havaittuja puutteita |  | 6176
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-08-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB77NviGIecSpkrtbfnEZKzAcvYqIy8ud28stN_pMfEfJk | Kompensointijärjestelmä T1 SPK12 poistettiin käytöstä Valmet Technologies Oy:n Tampereen toimipisteessä. Tarkastuksessa havaittiin kapasitanssien lasku, jonka vuoksi yksi porras poistettiin käytöstä, sekä viallinen kattotuuletin. Mittaushetkellä ei ollut kompensointitarvetta. | Kompensointijärjestelmä T1 SPK12 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere) | Kompensointi poistettiin käytöstä; tarkastuksen yhteydessä todettiin kapasitanssien lasku ja poistettiin porras käytöstä tulipalovaaran vuoksi. | Kapasitanssit laskeneet yli 10 % nimellisarvosta, porras poistettiin käytöstä tulipalovaaran vuoksi, Oikean puoleinen kattotuuletin viallinen | Kattotuuletin uusittava tai korjattava; tarkastettava muut kompensoinnin komponentit säännöllisissä huolloissa | 6177
Valmet Automation Oy | Valmet Automation Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2022-03-28 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAr9sYO2bRTRZcpVYvDC9cVAcxOm4w3HCjU2jmdZ6avkhQ | Varavoimakone Lombardini LDW 903/B1 huollettiin Valmet Automation Oy:n tiloissa Tampereella. Huoltoon sisältyi suodattimien ja voiteluöljyn vaihto, polttoaine- ja jäähdytysjärjestelmän tarkastukset sekä sähköisten ja mekaanisten osien testaukset. Raportissa ei ole mainintaa havaituista vioista tai poikkeamista. | Varavoimakone Lombardini LDW 903/B1 (Laitenumero VVK / 95085), Valmet Automation Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere | Öljynsuodatin ja voiteluöljy vaihdettu, hihnat tarkastettu ja säädetty tarvittaessa, kannatinkumit ja kiinnikkeet tarkastettu, jäähdytysneste ja sen pakkaskestävyys tarkastettu, jäähdytys- ja öljyletkut tarkastettu, polttoainesäiliö ja polttoainejärjestelmän osat tarkastettu, polttoainesuodatin vaihdettu, ilmansuodatin tarkastettu, akut tarkastettu ja kuormitustesti tehty, ohjauskojeiston toiminnot ja merkkivalot testattu, sähköliitokset ja kojeiston kytkimet tarkastettu, generaattori tarkastettu, katkaisijoiden/kontaktorien tarkastus, käynnistyksen ja toiminnan testaukset tehty, hälytysten testaus, jännite-/taajuudensäätimen toiminta tarkastettu, pakokaasun väri tarkastettu, vesipumpun tarkistus, koekäyttö ja jälkitarkastukset tehty. | Ei havaittuja puutteita |  | 6179
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE PTU Pikapalopostien huolto |  | 2022-08-30 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCHjlmnyjU1Tqh8MQDjWz4NAWwgvLjf9fOc8Fag0ksxfbI | Pikapalopostien määräaikaishuolto suoritettiin Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä. Kaikki tarkastetut palopostit todettiin olevan kunnossa, eikä huollossa havaittu puutteita. Painemittareiden ja automaattiventtiilien toiminta jätettiin arvioimatta ohjeiden mukaisesti. | Pikapalopostit Valmet Technologies Oy:n kiinteistössä (Lentokentänkatu 11). Tarkastetut palopostit: Mod 10, Mod 15, Mod 20, Mod 25, Mod 30 (1-2), Mod 45, Mod 50, Mod 55, Mod 60, Mod 65, Mod 66, Mod 70, Mod 75, Mod 80, Mod 85, Mod 90, 95, Mod 100 (1-2), Keittiö (1-2), Keittiö ala-aula, Huoltokäytävä (1-3), IQ-halli (1-2), Lähettämö, Mod 20 Käytävä (1-2), Labra, Terveysaseman aula. | Letkut vedetty kokonaan ulos ja paineistettu, palopostien esteettömyys ja vahingoittumattomuus tarkastettu, komponenttien kunto tarkistettu, käyttöohjeiden luettavuus ja sijoituspaikan merkinnät varmistettu, seinäkannattimet ja letkukelan toiminnot tarkastettu, veden virtaus testattu, syöttöputkien kunto tarkistettu, palopostikaapit ja suihkuputket tarkastettu, huoltotarrat lisätty. Painemittareiden ja automaattiventtiilien toimivuutta ei arvioitu. | Ei havaittuja puutteita |  | 6180
Valmet Automation Oy | Valmet Automation |  | 33900 |  |  | 2022-09-28 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQD6_iwSyeZbTYez0xDeAKYSAW6ntn9JqdY8Trqyr4wW1lI | Savunpoistojärjestelmän viisi keskuslaitetta tarkastettiin ja akustot mitattiin sekä aikaisempia akkujen vaihtoja todettiin. Koelaukaisut olivat kunnossa, mutta kahdessa keskuksessa (4 ja 5) suositellaan akkujen vaihtoa. Lisäksi avaajalaitteiden magneeteissa havaittiin heikkoutta ryhmissä A3 ja A6, mikä edellyttää uusimista. | Savunpoistojärjestelmän keskuslaitteet: 1 keskus D+H RZN 4316E (sisäänkäynnin vieressä), 2 keskus HARIKO (sähkötila aula), 3 keskus D+H RZN 4316E (keittiön alakerta, huone 1910), 4 keskus D+H RZN 4316E (porrashuone iv-kh, ryhmien A4 ja A5 välissä), 5 keskus ETHERMAAN (porrashuone iv-kh, ryhmien A4 ja A5 välissä) | Akustojen mittaus ja tarkastus suoritettu kaikissa keskuksissa; koelaukaisu tehty ryhmissä (mm. A1, A2, A3, A6, RB4) vuonna 2021–2022; laukaisukaaviot tarkastettu (OK). | Keskus 4 (D+H RZN 4316E): suositellaan akkujen vaihtoa, Keskus 5 (ETHERMAAN): suositellaan akkujen vaihtoa, Avaajalaitteiden ryhmä A3: 3 kpl magneetteja heikkoja, suositellaan vaihtoa/uusimista, Avaajalaitteiden ryhmä A6: 6 kpl magneetteja heikkoja, suositellaan vaihtoa/uusimista | Keskuksiin 4 ja 5 vaihdettava akut; ryhmien A3 ja A6 avaajamagneetit uusittava (3 kpl A3:ssa, 6 kpl A6:ssa). | 6181
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2024-08-31 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAmwVQUI7fgTalJVQXgQInPAUS8JT3h5Bfzu4gSCsAqTY8 | UPS-keskus UPS-K14 käyttöönottotarkastettiin Valmet Technologies Oy:n kohteessa Tampereella. Mittaustulokset ja toiminnallisuudet todettiin vaatimusten mukaisiksi. Huomiona havaittiin, että palokatkot olivat tarkastushetkellä massaamatta ja ne tulee saattaa määräysten mukaisiksi. | UPS-keskus UPS-K14 (Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | UPS-keskuksen vaihto uuteen ja uuden UPSin syöttöjen kaapelointi, käyttöönottotarkastus suoritettu (aistinvarainen tarkastus, suoja- ja potentiaalintasausmittaukset, eristysresistanssien mittaukset, oikosulku- ja silmukkaimpedanssimittaukset, vikavirtasuojien toiminnan testaus, EMC-vaatimusten tarkastus). | Palokatkot olivat tarkastushetkellä massaamatta. | Palokatkot on massattava vaatimusten mukaisesti. | 6187
Valmet Technologies Oy | IQ-hallin hateseis Painkelisags, MKA-151 KESKUS LISAITY. | Lentokentänkazu 11, 33900 TAMPERE | 33900 | ST 51.21.06 |  | 2025-01-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAbPWRG73NoSI6pmhqKiqcVAWu1thFHJPcaQ5KghMrPWos | Keskus JKA-151:lle suoritettiin käyttöönottotarkastus, jossa sisältyivät aistinvarainen tarkastus, sähkömittaukset ja vikavirtasuojien testaus. Kaikki arvot ja asennukset todettiin standardien ja vaatimusten mukaisiksi. Puutteita tai vikoja ei havaittu. | Keskus JKA-151 (IQ-hallin Hätäkeskus) | Käyttöönottotarkastus suoritettu ryhmäjohtotason sähköasennuksille; aistinvarainen tarkastus; suojajohtimien jatkuvuuden mittaus (suurin resistanssi 0,53 Ω ryhmässä 22F); eristysresistanssin mittaus (arvot vaatimusten mukaisia); oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssimittaukset; syötön automaattisen poiskytkennän testaus; vikavirtasuojien testaus; EMC-vaatimusten toteutumisen varmistus; käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeiden toimittaminen tilaajalle | Ei havaittuja puutteita |  | 6201
Valmet Automation Oy | Valmet Automation Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  |  | 2023-07-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAtyITS26aSSJHGR5qBzKOPAT4HOQC-RxIvTwBXgWzqzLE | Varavoimakone VVK / 95085 (Valmet Automation Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) huollettiin kattavasti sisältäen suodatin- ja öljynvaihdot, tarkistukset ja koekäytöt. Huollossa ei havaittu toimintahäiriöitä, mutta suositellaan akkujen vaihtoa iän perusteella (asennettu 2018). | Varavoimakone VVK / 95085 (Valmet Automation Oy, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Öljynsuodattimen vaihto, voiteluöljyn vaihto (15W-40), hihnojen tarkistus ja säätö, kannatinkumien ja kiinnikkeiden tarkastus, jäähdytysnesteen tarkastus ja pakkaskestävyys (-35°C), jäähdytys- ja öljyletkujen tarkastus, polttoainesäiliön ja -letkujen kunnon tarkastus, polttoaineen määrämittarin tarkastus, polttoainesuodattimen vaihto, ilmansuodattimen tarkastus, akkujen puhtauden tarkistus ja kuormituskoe, verkkovarausjännitteen tarkastus, pyörimisnopeusanturin tarkistus, ohjauskojeiston merkkivalojen ja kojeiden testaus, sähköisten liitosten tarkistus, generaattorin tarkistus, jäähdyttimen/lämmönvaihtimen tarkastus, käynnistys- ja koekäyttötestit, nestevuotojen tarkastus, jäähdytysnesteen lämpötilan ja öljynpaineen mittaus, ilmanvaihtopeltien ja -puhaltimien toiminnan tarkastus, hälytysten testaus, pakoputkiston tarkastus, jännite-/taajuudensäätimen tarkastus, pakokaasun värin tarkastus, vesipumpun tarkistus, huoltomerkintöjen teko. | Suositellaan akun vaihtoa iän perusteella, suositeltu vaihtoväli viisi vuotta (akun asennusvuosi 26.4.2018). | Akku tulee vaihtaa, koska sen asennusvuosi on 2018 ja suositeltu vaihtoväli on viisi vuotta. | 6242
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto | 5115 | 2024-03-18 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQA8Oz6FbtcrTJZmUeh_D0GmAZiJt6d73jYBV7l24DDWGTs | Kylmälaitteiden kausihuolto suoritettiin useille laiteryhmille (mm. Carrier, Samsung, Silensys ja Danfoss -laitteet). Suurimmat havaitut puutteet liittyivät rikkoutuneisiin puhaltimiin VJ01JK01 ja VJ01JK02 -laitteissa, eristeiden kulumiseen useissa Peijakka-laitteissa sekä yhden laitteen ajoittaiseen pätkäkäyntiin. Muilta osin laitteet todettiin toimintakuntoisiksi, ja määräaikaiset vuototarkastukset tehtiin asianmukaisesti. | Kylmälaitteet: VJ01JK01 (A ja B osat), VJ01JK02 (A ja B osat), JK01MT80T (Lastauslaituri), VJ03 (E-osa), JJ09 (Vesikatto/Sisääntuloaula), JJ10 (Vesikatto/Sisääntuloaula), VJK JK21 (IV-konehuone/Vesikatto), PEIJAKKA JK1 Kylmiö (Katto/Peijakka), PEIJAKKA JK2 Kylmiö (Katto/Peijakka), PEIJAKKA JK3 Kylmiö (Katto/Peijakka), PEIJAKKA JK4 Pakastin (Peijakka/Katto), PEIJAKKA JK5 Pakastin (Vesikatto/Peijakka), JK Kompressorihuone, ROTTALA Kylmäkone 1 (Rottala), ROTTALA Kylmäkone 2 (Rottala) | Kaikille laiteryhmille suoritettu kylmälaitteiden kausihuolto: F-asetuksen mukaiset vuototarkastukset, yleiset mekaaniset tarkastukset (kiinnitykset, venttiilit, tärinänvaimentimet), kennostojen ja patteripintojen tarkastus ja tarvittaessa puhdistus (useilla laitteilla ulkoyksiköt harjattu ja paineilmalla puhallettu), sisäyksiköiden suodattimien imurointi tiettyjen kohteiden osalta. Joissain kohteissa lisätöinä on tehty viemäröintien korjausta ja kylmäaineen täyttöjä aikaisemmin talvella. | VJ01JK01 (A ja B osat): useita puhaltimia rikki lauhduttimella, koneikko Finnkylmän takuukorjauksen alla, VJ01JK02 (A ja B osat): useita puhallinmoottoreita rikki, koneikko Finnkylmän työn alla, PEIJAKKA JK1 Kylmiö (Katto/Peijakka): putkieristeessä kulumaa ulkona, PEIJAKKA JK2 Kylmiö (Katto/Peijakka): eristeet jo hieman kuluneet sään vaikutuksesta, PEIJAKKA JK3 Kylmiö (Katto/Peijakka): nesteletkussa indikaatio mahdollisesta kosteudesta (kuivaimen mitattu olevan kunnossa), eristeet paikoin kuluneet ulkona, PEIJAKKA JK4 Pakastin (Peijakka/Katto): putkien eristyksissä auringon kuluttamaa, PEIJAKKA JK5 Pakastin (Vesikatto/Peijakka): kylmillä ilmoilla esiintynyt ajoittaista pätkäkäyntiä, paikoin ulkona olevat eristeet heikentyneet auringon vaikutuksesta | VJ01JK01 ja VJ01JK02: vaihdettava rikkoutuneet puhaltimet ja puhallinmoottorit, varmistettava takuukorjauksen valmistuminen. PEIJAKKA JK1–JK5: uusittava tai suojattava sään ja auringon kuluttamat eristeet, PEIJAKKA JK3: seurattava kosteuden ilmaisin ja tarvittaessa uusittava kuivaimet. JK5: tarkistettava syy pätkäkäyntiin kylmillä ilmoilla. | 6263
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto |  | 2023-05-26 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDNtsPC7O7OS5_mumk2Ih1pAVW58HZfo1QHXWHzoW2ZkqM | Carrier VJK -kylmälaite (sijainti IV-KH siivoushuoneesta) huollettiin, ja ohjaava anturi vaihdettiin rikkoutumisen vuoksi. Havaittiin vuotoja mg-venttiilissä ja rotaloc-venttiilin karassa sekä vajaus 2-piirissä. Suositeltu venttiilien korjaus ja koneen ikääntymisen myötä uuden yksikön hankinnan harkinta. | Carrier VJK (Carrier/30HL050 900 F E) IV-KH siivoushuoneesta luukku ylös, iv, tstot | Kylmälaitteiden kausihuolto suoritettu, sisältäen mittaukset, toiminnan tarkastukset sekä ohjaavan anturin vaihto rikkoutumisen vuoksi. | Mg vuotaa, 1-piirin imusulun kara aukaistessa vuotaa, 2-piiri vajaa (kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastuksessa), 1-piirin rotaloc venttiilin kara vuotaa jos venttiiliä aukaistaan, imupainetta ei voida tarkistaa | Korjattava 2-piirin mg-venttiilin vuoto; vaihdettava 1-piirin rotaloc venttiilin kara tiivisteineen tai koko venttiili; lisäksi harkittava uuden yksikön asennusta koneen iän vuoksi. | 6266
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE Valmet Lentokentänkatu |  | 2023-10-04 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAXgzFqp5uhTbDvxmISDxJGAUEP-2wgIOxEb1GQOQ5CvkQ | Valmetin Lentokentänkadun teknisissä tiloissa havaittiin puutteita yleisessä siisteydessä ja ylimääräistä tavaraa useissa kohteissa, erityisesti lämmönjakohuoneissa, IV-konehuoneissa sekä kompressori- ja sprinkleritiloissa. Sovittiin jätteiden lajittelusta ja poiskuljetuksesta sekä vaarallisten materiaalien asianmukaisesta hävittämisestä. Toimenpiteet painottuvat siivoukseen ja materiaalien poistoon. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 – tekniset tilat (vanha ja uusi lämmönjako, IV-konehuoneet, kompressorihuone, sprinklerikeskus) | Kohteessa tehtiin tarkastuskierros teknisiin tiloihin ja kirjattiin siivous- ja järjestelytarpeet ylimääräisten tavaroiden poistamiseksi. Sovittiin jätteiden ja vanhan materiaalin poiskuljetuksesta (mm. metalli- ja sekajäteastiat tilataan). | Vanha lämmönjako: yleinen siisteys ei kunnossa, roskat, vanha pukukaappi, kahvinkeittimen osat, lamppupaketit tilassa, Uusi lämmönjako: yleinen siisteys ei kunnossa, ylimääräiset roskat ja pyyhkeet, roska-astiat, vanhat lamput, kokolattiamaton palat portaikossa, IV-konehuoneet: TK-14 konehuoneessa ylimääräistä tavaraa (chillerit, vinyylilankut, maalit), vieressä olevassa vanhassa sähkökeskuksessa vaarallisia jätteitä ja maaleja, Kompressorihuone: ylimääräisiä tavaroita, portaisiin laitetut laatat ja lattian suojalevyt poistettava, Sprinklerikeskus: ylimääräistä tavaraa, vanhat mapit tuhottavaan paperiin | Siivottava kaikki nimetyt tilat ylimääräisistä tavaroista ja materiaaleista, RAID-metalli- ja sekajäteastioiden käyttö, vaarallisten jätteiden ja maalien asianmukainen hävittäminen, vanhojen mapien poistaminen, kokolattiamaton palojen ja lattian suojalevyjen poistaminen. | 6267
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE Valmet Lentokentänkatu |  | 2023-12-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDozHgFH4aCTJUcM8rApX39Af0XXSLgDn7z7KXxf5gF2y0 | Valmet Technologies Oy:n Lentokentänkadun kiinteistössä suoritettiin teknisten tilojen ja laitteiden tarkastus. Useissa kohteissa todettiin ylimääräistä tavaraa ja keskeneräistä siivousta, erityisesti IV-konehuoneissa ja kompressorihuoneessa. Lisäksi vanhassa lämmönjaossa on tarkistettava typpikaasupullon ja paineilmaletkujen tarpeellisuus. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 -kiinteistö (valvomo, vanha ja uusi lämmönjako, Carrier-konehuone, J-osan jäähdytyskonehuone, keskus T157 ja T159, IV-konehuoneet, kompressorihuone ja sprinklerihuone) | Kohteessa tehtiin tilojen ja laitteiden kunto- ja siisteystarkastus useissa teknisissä tiloissa, kuten valvomossa, lämmönjakoalueilla ja konehuoneissa. Tiloissa arvioitiin siisteys ja laitteiden yleinen toiminta. | Vanha lämmönjako: Tilassa typpikaasupullo, tarkistettava tarvitaanko, poistetaan jos tarpeeton; Paineilmaletkuja sisältävä pahvilaatikko, tarkistettava tarvitaanko, IV-konehuoneet: Tilaa siivottu, mutta siivousta on vielä tehtävä; Selvitetään Chiller-kylmälaitteiden kunto; Konehuoneen takana olevan varaston siivous loppuun, Kompressorihuone: Ylimääräistä tavaraa, siivottava ja siirrettävä lattialaatat portaikkoon | Vanhan lämmönjaon tilasta poistettava ylimääräiset paineilmaletkut ja typpikaasupullo, mikäli tarpeettomia; IV-konehuoneiden ja varaston siivous loppuun vietävä sekä tarkistettava Chiller-kylmälaitteiden kunto; Kompressorihuoneesta poistettava ylimääräinen tavara ja siirrettävä lattialaatat portaikkoon | 6268
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE Valmet Lentokentänkatu |  | 2024-03-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQA1dH2WaxKJR6xgW0jgWIHbAYomKZQoi8AbAyNGSqGPwO8 | Kiinteistön tekniset tilat tarkastettiin ja kompressorihuone siivottiin sekä laitteet todettiin toimiviksi. Keskus T157:n lämpökuvauksesta havaittiin, että osa korjauksista on edelleen tekemättä. Suosituksena on viimeistellä lämpökuvausraportin mukaiset korjaukset viipymättä. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 (koko kiinteistö; painopiste teknisissä tiloissa: Kompressorihuone, Carrier-konehuone, J-osan jäähdytyskonehuone, Keskukset T157 ja T159 sekä lastaussillat) | Koko kiinteistön katselmus tehty. Kompressorihuoneen siisteys tarkastettu ja tila siivottu, ylimääräiset putket poistettu ja laitteiden toiminta varmistettu. Keskus T157:n lämpökuvausraportti käytiin läpi ja varmistettiin aiempien korjausten tilanne. | Keskus T157: lämpökuvauksen raportista edelleen tekemättä korjauksia seuraavissa kohteissa: JKA-410 ja JKE-410, NKE-110 kohdat 4 ja 6, JKA-111 kohdat 3 ja 4, JKA-VJK kohdat 2 ja 3, JKL-210, IJ-1 kohta 2, JKD-211 | Suorittamattomat korjaukset Keskus T157:n lämpökuvausraportin mukaisesti tulee hoitaa (JKA-410, JKE-410, NKE-110 kohdat 4,6, JKA-111 kohdat 3,4, JKA-VJK kohdat 2,3, JKL-210, IJ-1 kohta 2, JKD-211). | 6269
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE Valmet Lentokentänkatu |  | 2024-08-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBsv-01CwOHRpxCxIrfnWY5AbC_l1JqRvYxsS0SfLt3M3g | Kiinteistölle Valmet Technologies Oy Lentokentänkadulla tehtiin kunnossapitotarkastus. Tarkastus kattoi ulko- ja viheralueet, joissa havaittiin maalaus- ja pesutarpeita, kasvuston hoitotarpeita, ritilöiden uusintatarpeita sekä lippapeltien kiinnityksiä koskevia toimenpiteitä. Useille kohteille sovittiin tarkempia korjaus- ja huoltotoimia jatkossa. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 (kiinteistö ja ulkoalueet) | Kunnossapitotarkastus ulko- ja viheralueille, arviointi ovien edustoista, poistumisteistä, sokkeleista ja katoista. Mekaanisia ja teknisiä tiloja ei arvioitu tässä tarkastuksessa. | Pääoven edessä olevan ilmastointitatin maalaustarve, Ruokalan edustan tuijien ruskeiden oksien leikkaus, Sarankulmankadun puolella mäntyjen poistotarve (tarjous pyydetään), Sokkeleiden ja muurien pesutarve, ruokalan terassin istutusaltaan tasojen pesu, Pääoven ja Talvitien oven lippojen peltien tarkistus ja kiinnitys, Peijakan ja moduli 90 ulkoseinien pystypalkkien pesu, korjaus ja maalaustarve, Ruokalan lastaussiltaan johtavan muurin vanhat ritilät poistettava, Talvitien ritilät huonossa kunnossa, uusintatarve ja vaihtoehtojen selvitys, Mod 95 poistumistien oven alaosan pellin lisäys | Suoritettava ilmastointitatin maalaus, leikattava ruokalan edustan tuijien ruskeat oksat, poistettava Sarankulmankadun puolen männyt, pestävä sokkelit ja muurit, tarkistettava ja kiinnitettävä Pääoven ja Talvitien oven lippojen peltien kiinnitykset, poistettava ritilät ruokalan lastaussiltaan johtavasta muurista, uusittava Talvitien ritilät, lisättävä pellitys Mod 95 poistumistien oven alareunaan, sekä puhdistettava ja kunnostettava Peijakan ja moduli 90 pystypalkit. | 6270
Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | KTE Valmet Lentokentänkatu |  | 2023-01-24 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBgAoNVEky9SK3e6I7DhxayAbSHLt40Zxp3Q008QSFy0rc | Valmet Technologies Oy:n Lentokentänkadun tiloissa suoritettiin kiinteistötarkastus, joka kattoi useita tiloja ja teknisiä osastoja. Tarkastuksessa havaittiin siisteys- ja järjestysongelmia sekä toimimattomia valoja ja näyttötarpeita etenkin pääaulassa ja Historiakadulla, lisäksi teknisissä tiloissa oli ylimääräistä tavaraa. Sovittiin useita kunnostus- ja siistimistoimia, kuten johdotusten niputusta, näyttöjen hallintaa, valaistuksen tarkistusta ja ylimääräisten tavaroiden poistoja. | Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 (yleiset tilat: pääaula, Historiakuja, PIQ-hallin edusta, aulan sähkökeskus, toimistotilat, muut tekniset tilat, ruokalan lastaussilta, IV-konehuoneet, Valvomo, Carrier konehuone, J-osan jäähdytyskonehuone, keskus T157, keskus T159) | Visuaalinen tarkastus tehty tilojen siisteydestä, ovien ja lukitusten toimivuudesta. Sovittu toimenpiteitä kuten johdotusten niputus, näyttöjen kierrätys ja hallinta, valaistuksen tarkistus, kukkien uusiminen, pöytien järjestely, ylimääräisten tavaroiden poisto teknisistä tiloista. | Pääaulan pöydän johdot epäsiististi, Aulan wc-tasojen ja loossien ovien uusimistarve, Historiakujalla vanhoja näyttöjä poistettavana, Ruokalan ovelle tarvitaan isompi näyttö, Aulan kukkiat vanhoja ja huonossa kunnossa, Viriinien valot eivät toimi, Historiakadun kahvilan pöydät sekaisin ja tila epäsiisti, Aulan sähkökeskuksen yleinen siisteys ei kunnossa, Muut tekniset tilat: ylimääräistä tavaraa runsaasti, mm. keiloja ja elektroniikkaromua | Johdot niputettava siististi, vapautuneista näytöistä lista tehtävä, ruokalan oven näyttö hankittava, kukkien uusiminen puutarhurilta, vitriinivalot tarkistettava ja korjattava, kahvilan pöydät järjestettävä ja ohjeistettava, ylimääräinen tavara poistettava teknisistä tiloista, varmistettava tilojen ja sähkökeskuksen yleinen siisteys | 6271
valmet technologies oy | L&T Tampere Valmet | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 | Acoustic Camera -raportti |  | 2025-05-09 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC6NUVn_lTlT521qq4Da5AVAZLjCiD4hrQQvQl-vvi8qAk | Kolmelle kuivamuuntajalle (VALMET_2T2_01, VALMET_1T1_01, VALMET_1T2_01) suoritettiin ultraäänikuvaus osittaispurkausten havaitsemiseksi. Kaikissa muuntajissa havaittiin pinta- tai sisäinen purkaus vakavuudeltaan suuri tai hyvin suuri, mikä vaatii välittömiä toimenpiteitä. Suositellaan visuaalista tarkastusta, puhdistusta, mahdollisia korjauksia ja uusintakuvausta kahden vuoden kuluttua. | Kuivamuuntajat VALMET_2T2_01, VALMET_1T1_01, VALMET_1T2_01 (L&T Tampere Valmet, Lentokentänkatu 11, Tampere) | Ultrakuvaukset (Acoustic Camera) tehtiin kolmen kuivamuuntajan osalta osittaispurkauksen havaitsemiseksi. Äänitasot mitattu ja analysoitu. | VALMET_2T2_01: havaittu pinta- tai sisäinen purkaus, taso 27.6 dB, purkaus voimakas ja saattaa johtaa eristeen hajoamiseen, VALMET_1T1_01: havaittu pinta- tai sisäinen purkaus, taso 29.9 dB, purkaus voimakas ja saattaa johtaa eristeen hajoamiseen, VALMET_1T2_01: havaittu pinta- tai sisäinen purkaus, taso 31.4 dB, purkaus voimakas ja saattaa johtaa eristeen hajoamiseen | VALMET_2T2_01, VALMET_1T1_01, VALMET_1T2_01: välittömät toimenpiteet – visuaalinen tarkastus, likaantuneiden pintojen puhdistus, komponenttien korjaus tai vaihto. Lisäksi uusintakuvaus 2 vuoden kuluttua äänen tason kehittymisen seuraamiseksi. | 6284
Valmet Automation Oy | Valmet Automation | Lentokentänkatu 11 Tampere | 33900 |  | 5115 | 2025-06-16 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAKhZbsOMJoRbsH0OB7LvJCAYVsfh3vmeJ9TWZ-rKoCESY | Vikavirtasuojat ja hätäseispainikkeet testattiin Valmet Automationin tiloissa. Mittaukset suoritettiin nousevalla vikavirralla, mikä voi vaikuttaa laukaisuaikoihin. Kaikki testatut painikkeet ja suojat toimivat, mutta varalla olevia vikavirtasuojia ei mitattu ja ne tulisi tarkistaa erikseen. | Vikavirtasuojat ja hätäseispainikkeet (Valmet Automation, Lentokentänkatu 11 Tampere) | Vikavirtasuojien laukaisuvirran ja laukaisuajan mittaukset suoritettu kaikille ryhmille; hätäseispainikkeiden toiminta testattu | Ei havaittuja puutteita | Varalla olevia vikavirtasuojia ei mitattu – ne tulee tarkastaa myöhemmässä vaiheessa | 6286
Valmet Technologies Oy | Valmet toimistotalo | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 | insplan |  | 2025-05-09 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC3UhzN5cfVSJnE2IitQm6wARC-31-ChRlrjsR9lu0qbU8 | Muuntajien 2T2, 1T1 ja 1T2 välikaapeleille tehtiin Pry-Cam-mittaukset osittaispurkausten havaitsemiseksi. Mittaustulokset osoittivat, että kaikki tarkastetut lähdöt ovat kunnossa eikä osittaispurkauksia havaittu. | Muuntajien välikaapelit (2T2, 1T1, 1T2) Valmet toimistotalo, Lentokentänkatu 11, Tampere | Pry-Cam osittaispurkausmittaukset suoritettiin kaikille muuntajien välikaapeleille. | Ei havaittuja puutteita |  | 6287
valmet technologies oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere | 33900 |  | 5162 | 2025-06-13 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQB8Q-bR0o6QRa9o3XXiqLbeASP4elXKqgc0TZEAioBvlgY | Sähkökäytön johtajan määräaikaistarkastuksessa Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteistossa havaittiin useita puutteita keskuksissa, muuntamoissa ja turvalaitteissa. Puutteet koskevat mm. vääntyneitä tai puuttuvia osia, päättämättömiä johtimia, virheellisiä tai puuttuvia kaavioita, sekä puutteita merkinnöissä ja puhdistuksessa. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmässä oli hälytys ja vanhat ABB AC-tyypin vikavirtasuojat suositeltiin uusittaviksi. | Valmet Technologies Oy:n sähkölaitteisto, sisältäen muuntamot M1 T157 ja M2 T159, sähköpääkeskukset T1SPK11, T1SPK12, T2SPK21, T2SPK22 sekä useita jakokeskuksia (esim. IA1, KEP1 LJH, JKA-VSS2, JKA-112, SPR-keskus, JKB-LVI01) | Sähkökäytön johtajan määräaikaistarkastus suoritettu pistokokein pääsähkötiloissa ja muuntamoissa. Tarkastettiin pää- ja jakokeskuksia, muuntajia ja turvavarusteita. Havaittuja puutteita kirjattiin toimenpidelistalle. | Yleinen: Määräaikaistarkastuksen puutteet osin korjaamatta, dokumentointi puuttuu. Vikavirtasuojien painiketestaukset tekemättä., IA1: Varalla olevassa lähdössä kytkinvarokkeen väännin rikki (IP-suojaus puutteellinen), uusittava tai lähtö poistettava käytöstä. Keskuksen sisällä päättämättömiä johtimia, päätettävä asianmukaisesti., KEP1 LJH: Keskuksessa irrallinen rasialiitin, kiinnitettävä., JKA-VSS2: Johdonsuojakatkaisijoilta puuttuu ryhmämerkinnät, lisättävä., JKA-112: Irrallinen johdin kupari paljaana (rasialiitin lisätty, mutta kiinnitys puutteellinen). Keskus likainen, puhdistettava. Pääkaaviot eivät vastaa asennuksia, päivitettävä ja ylimääräiset poistettava., IV-konehuone A-osa: Aurinkosähköjärjestelmässä hälytys päällä., RLK JKA-LVI 01: Läpivientilaippa irti, kiinnitettävä. Päättämättömiä johtimia keskuksen sisällä, päätettävä asianmukaisesti., Sähköpääkeskustila SPK11 ja SPK21: Maadoituskiskon johtimista puuttuu merkintöjä, lisättävä., JKA-110: Irrallisia rasialiittimiä keskuksessa, kiinnitettävä tai päätettävä johdot asianmukaisesti., K15: Varokekansista puuttuu laseja, lisättävä. Lähellä päättämätön kaapeli (ilmeisesti voimapistorasialle), päätettävä tai poistettava., SPR-keskus: Virtamittari rikki, uusittava tai poistettava käytöstä. Keskuksen pohjalla likaa, puhdistettava., JKB-LVI01: Pääkaavio ei vastaa asennuksia, päivitettävä., Muut huomiot: Sprinklerin dieselmoottorin toimintakuntoa tarkistettava tiheämmin muuntajan uusintaan asti. Vanhat ABB AC-tyypin vikavirtasuojat suositellaan uusittavaksi, havaittu mm. keskuksissa JKB-112 ja JKB-LVI01. | Puutteiden korjaukset dokumentoitava ja toimitettava käytönjohtajalle viimeistään 13.11.2025. Vikavirtasuojien painiketestit suoritettava ja keskuskartoitus tehtävä. IA1: väännin uusittava tai lähtö poistettava ja avoin reikä tukittava, johtimet päätettävä. KEP1 LJH ja JKA-110: irralliset rasialiittimet kiinnitettävä. JKA-VSS2: ryhmämerkinnät lisättävä. JKA-112: puhdistus ja pääkaavioiden päivitys. RLK JKA-LVI 01: läpivientilaippa kiinnitettävä ja johtimet päätettävä. K15: varokekansien lasit lisättävä, avoin kaapeli päätettävä tai poistettava. SPR-keskus: virtamittari uusittava ja pohja puhdistettava. JKB-LVI01: pääkaavio päivitettävä. Kaikkiin maadoituskiskon johtimiin merkinnät. Aurinkosähköjärjestelmän hälytys ilmoitettava haltijalle. Sprinklerin dieselmoottorin kuntoa seurattava. Vanhojen ABB AC-tyyppisten vikavirtasuojien uusiminen suositeltavaa. | 6289
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ Keskustarkastuslomake | 5190 | 2025-10-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAtHzLlKoz9Rqsrq2iGuJ0FASLEeODwc4v6sBYcdYDd_N0 | Sähkökeskuksille (14 kpl) tehtiin kattava keskustarkastus Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Useissa keskuksissa todettiin puutteita varasulakkeissa, dokumentaatiossa ja merkinnöissä, verkkoanalysaattorit ovat elinkaarensa lopussa ja LED-merkkivaloissa sekä kaapelikiinnityksissä on korjaustarpeita. Suositellaan uusimaan vanhentuneet mittarit, täydentämään varasulakkeet, päivittämään kaaviot ja merkinnät, turvaamaan poistettujen lähtöjen kentät sekä parantamaan kaapelikiinnityksiä ja varoitusmerkintöjä. | Sähkökeskukset Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas: IKK B111.3, NKT D019.2, NKK F08.0, NKT J051.1, NKT C016.1, IKK G5.3, NKT D019.1, NKT A019.1, IKK B118.3, NKK G5.3, NKT B07.1, IKK H8.0, NKT D225.1, IKK B14.3 | Keskustarkastus suoritettu kaikille tarkastusalueen keskuksille, kosketussuojaukset, johtoteiden ja varusteiden tarkistus, dokumentointi- ja kaavioselvitykset, merkintöjen ja kilpien tarkastukset. Joitakin maadoitusliitoksia kiristetty sähköhuollon toimesta, katkaisijoille suoritettu määräaikaishuolto (5/2025) ja lämpökuvaus suoritettu (8/2024). | IKK B111.3: Puutteelliset varasulakkeet (10A tulppasulakkeita lisättävä 10kpl)., NKT D019.2: Pääkaavio ja keskusmerkinnät päivitettävä, kilpitilaus; 5F, 6F, 7F kaapeleita sulakkeettomina poistettuna käytöstä, turvallistus epäselvä; 9F maadoitusliitos löysällä (kiristetty)., NKK F08.0: Johdonsuojien sulakemerkkintöjä päivitettävä, useita käsin tehtyjä merkintöjä, puuttuvat kaapelitaskut; kytkinvarokelähtöjen päivitys ja 9 kilpitilausta; verkkoanalysaattorin näyttö pikselöitynyt ja käyttöiän lopussa, suositeltiin uusimista., NKT J051.1: Työaikaiset nippusiteet nousukaapeleissa korvattava kaarikiinnikkeillä (4 kpl); lähtö 22F päivittämättä, tiedot puuttuu; H2 merkkivalon kosketussuoja puutteellinen, kalusteen liittimensuojaosa puuttuu, kahvan lukitusvirhe, LED-merkkivalo uusittava., NKT C016.1: Kaapelikuiluissa nippusiteet vaihdettava kaarikiinnikkeiksi (n.45 kpl); 5F-18F lähdöissä sulakkeita poistettu/johtimia irrotettu, tilanteet epäselviä, selvitys vaadittu; verkkoanalysaattorin näyttö pikselöitynyt, suositellaan uusimista; 8F irtokaapelinpää rasioitava ulkopuolelle., IKK G5.3: Varoituskyltit puuttuu; hiipunut LED-merkkivalo 41H1 uusittava., NKT D019.1: Varasulakkeiden puute (63A/000, 80A/000, 100A/000, 25A/000, 125A/000, kutakin 3 kpl) sekä sulakekahva puuttuu; useiden lähtöjen (15F, 21F, 22F) tilanne epäselvä, selvitys vaadittu., NKT A019.1: Pääkaavio ja sulakelähtömerkinnät päivitettävä, useita lähdöistä tilatietoja puuttuu; PE-liittimeen jätetty johtosi, poistettava; liittimen vaurio, uusittava., IKK B118.3: 10A tulppasulakkeita lisättävä; kaapelikuilussa nippusiteet korvattava kaarikiinnikkeillä; P1 verkkoanalysaattori elinkaaren lopussa, uusittava., NKK G5.3: Varoituskyltit puuttuu; verkkoanalysaattorin näyttö (0P1) pikselöitynyt, uusimissuositus; IV-konehuoneessa kaapelikiinnitykset pettäneet, roikkuvat, estettävä mekaaniset vauriot., NKT B07.1: Sulakekaappi irrallaan lattialla, kiinnitys asennettava; 17F lähtö otettu käyttöön, lähdetieto puuttuu; verkkoanalysaattorin näyttö heikentynyt, uusittava., IKK H8.0: Varoituskyltit puuttuu; puuttuvia varasulakkeita; keskusmerkintöjen ja sulakemerkkintöjen puutteita; verkkoanalysaattorin näyttö himmentynyt ja elinkaaren lopussa, uusittava; Led-merkkivalo 16H1 palanut, uusittava., NKT D225.1: Laajat varasulakkeiden puutteet; kaapelikiinnikkeet korvattava; pääkaavio ei vastaa todellisuutta, merkintöjen lisäys; kahvassa lukituspuutteita, lähdöissä epäselvyyksiä; ryhmäjohtomerkkien lisäys., IKK B14.3: Ei poikkeamia. | Lisättävä puuttuvat varasulakkeet ja sulakekahvat (mainitut arvot); päivitettävä pääkaaviot ja keskusmerkinnät sekä tilattava puuttuvat kaiverruskilvet (merkityt lähdöt); poistettava työaikaiset nippusiteet ja korvattava kaarikiinnikkeillä (useita kohteita, mm. n.45 kpl); uusittava vanhentuneet verkkoanalysaattorit (NKK F08.0, NKT C016.1, IKK B118.3, NKK G5.3, NKT B07.1, IKK H8.0); korjattava LED-merkki- ja kontrollivalot (esim. H2, 16H1, 41H1); selvitettävä ja turvallistettava käytöstä poistetut/auki olevat lähdöt (useassa keskuksessa); IV-konehuoneessa kiinnitysten uusinta ja suojapellin lisäys oviaukkoon; sulakekaappi kiinnitettävä turvallisesti. | 6311
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE KY HFC-KYLMÄLAITOKSEN |  | 2024-03-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCP4rREoKZIR71e5F01S8U1AbG7CaJOR6grsAQVY22Kj1U | HFC-kylmälaitos ja siihen liittyvät split-yksiköt on määräaikaishuollettu Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla. Kaikki tarkastetut parametrit olivat kunnossa, lukuun ottamatta Mitsubishi SF25 -yksikköä, jossa ilmanohjausläpät olivat virheellisessä asennossa. Vuototestit oli kunnossa ja seuraava huolto on merkitty kesäkuulle 2025. | HFC-kylmälaitos ja siihen liittyvät split-yksiköt: Daikin multisplit (ovet 107,108 tuotantotila), Mitsubishi split SRC35 (lähettämö, 2 kpl), Mitsubishi split SRC35 (lähettämö, 2 kpl), Mitsubishi split SF25 (hitsaamoa vastapäätä oleva huone), Mitsubishi split (labra 111), Samsung split (labra), Daikin split (puhdastila) | Määräaikaishuolto suoritettu: aistinvaraiset tarkastukset, höyrystymis- ja lauhtumislämpötilojen tarkastus, kylmäpiirin toiminnan arviointi, kylmäainemäärän tarkastus, vaihevirtojen mittaus. Vuototestit suoritettu sekä laitos- että omakoneisille laitteille. Kirjaukset tehty huoltopäiväkirjaan ja seuraava huolto ajoitettu 6/2025. | Mitsubishi split SF25 (hitsaamoa vastapäätä oleva huone): vaakasuorat ilmanohjausläpät koskettavat toisiaan, läpät epänormaalissa asennossa eivätkä liiku normaalisti | Korjataan Mitsubishi split SF25 (hitsaamoa vastapäätä oleva huone) vaakasuorien ilmanohjausläppien mekaaninen asentovirhe ja varmistetaan niiden normaali toiminta. | 6318
Valmet Flow Control Oy | Valmet STD-tehdas | Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa | 1380 |  | 5190 | 2025-06-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCcYWBXvFX6Qb6zmrus1JEFAWRgfRtlhQccOR2vmSf3ZWc | Valmet STD-tehtaan kuusi sähkökeskusta lämpökuvattiin 27.–28.3.2025. Kaikissa keskuksissa kuormitus oli alle 40 %, eikä poikkeamia havaittu. Seuraava lämpökuvaus suositellaan tehtäväksi 3 vuoden kuluttua. | Sähkökeskukset NK1, JK IV, JK UPS1, JK-SP, JK 1, JK UPS2 (Valmet STD-tehdas, Vanha Porvoontie 229, Vantaa) | Lämpökuvaus suoritettu kaikille keskuksille 27.–28.3.2025 sovitun kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Lämpökuvattuihin keskuksiin lisättiin huoltotarrat, joissa näkyy lämpökuvaajan nimi ja lämpökuvauspäivämäärä. | Ei havaittuja puutteita | Sähkökeskusten uudelleenlämpökuvaus kunnossapito-ohjelman mukaisesti (suositus 3 vuoden välein). | 6322
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy | Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa | 1380 |  | 5190 | 2025-06-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBqBnWBHaYzR4pxL_icoRa2AYak0e1zmgGkgVHW1Q7Nah8 | Kohteessa suoritettiin laaja lämpökuvaus KJ-kojeistoille, muuntajille ja pääkeskuksille. Mittaukset tehtiin alle 40 % kuormituksella ja kaikissa tarkastuskohteissa todettiin, ettei poikkeamia havaittu. Muuntajien ensiöpuolen KJ-liitoksia ei voitu kuvata sijoituksensa vuoksi, jatkossa lämpökuvaus suositellaan uusittavaksi kolmen vuoden välein. | Valmet Flow Control Oy, Vanha Porvoontie 229: KJ-kojeistot HV01, HV02; muuntajat TT1, TT2, TK1; pääkeskukset PKT 01, PKT 02, PKK 01 | Lämpökuvaukset suoritettiin kaikille mainituille kojeistoille, muuntajille ja pääkeskuksille sovitun kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Laitteisiin lisättiin huoltotarrat, joista ilmenee lämpökuvaajan nimi ja kuvauspäivämäärä. | Ei havaittuja puutteita | Sähkökeskuksien uudelleen kuvaus kunnossapito-ohjelman mukaisesti (suositus 3 vuoden välein). | 6328
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys) |  | 2024-11-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQC6pL5KxA8HRr75r0RlWBioAQwDhr-kPifJyQ4NOjSsU6o | Lämmönjakokeskus Valmet Flow Control Oy:n Venttiilitehtaalla (Vanha Porvoontie 229) huollettiin ja tarkastettiin kokonaisuudessaan. Kaikki tarkastetut kohdat todettiin kunnossa. Huollon yhteydessä ei havaittu puutteita tai esitetty jatkotoimenpiteitä. | Lämmönjakokeskus (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas, Vanha Porvoontie 229) | Keskuksen ja sen tilan kunnon tarkastus, laitteiden käyttövarmuuden ja tiiviyden tarkastus, putkiston ja eristeiden kunnon tarkastus, pumppujen käyntiäänen ja toiminnan tarkistus, paisunta-astioiden ulkoinen kunto ja esipaineet tarkistettu (2,5 bar), lianerottimet puhdistettu, varo-, sulku- ja säätöventtiilien toiminta tarkastettu, kesäsulkujen toiminta varmistettu, mittaristo puhdistettu ja toiminta tarkastettu, säätö- ja toimilaitteiden toiminta ja säädöt tarkastettu, verkostojen paineet tarkastettu, keskus siivottu ja puhdistettu huollon jälkeen. | Ei havaittuja puutteita |  | 6348
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto |  | 2024-11-27 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCIHeDEiGYyQI7Jmpc4vZ1BAceRIsBOxqvUbxZGbMfpdos | Jätevesi- ja perusvesipumppaamot tarkastettiin Valmet Flow Control Oy:n venttiilitehtaalla. Kaikki järjestelmät todettiin pääosin kunnossa, anturit ja hälytystoiminnot toimivat ja ylivirtasuojat koekäytettiin. Jätevesipumppaamossa havaittiin pintalautta, josta ilmoitettiin huoltomiehelle ja jota suositellaan poistettavaksi. | Jätevesipumppaamo (Lämmönjakohuone), Perusvesipumppaamo (20 m M-ovesta) | Pumppaamoiden ja kaivojen fyysiset kunto-, toiminta- ja varustusarvot tarkastettu, vedenpinnan korkeudet varmistettu, anturit ja hälytykset testattu, ylivirtasuojat koekäytetty, kaapelit ja liitokset tarkastettu. | Jätevesipumppaamo (Lämmönjakohuone): pintalautta muodostunut, ilmoitettu huoltomiehelle. | Pintalautta poistettava jätevesipumppaamosta (Lämmönjakohuone) ja seurattava jatkossa kertymisen estämiseksi. | 6349
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto |  | 2025-07-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQAtQ53eKEUbTZiOEPHudF5NAYZctb-aFvkMoLiZ7qDE4Z0 | Valmet Flow Control Oy:n lämmönjakohuoneessa sijaitseva jätevesipumppaamo tarkastettiin, ja sen toiminta todettiin pääosin kunnossa. Huomattuja poikkeamia olivat pintalaudan muodostuminen kaivoon sekä suojaamattomat kaapelirasiat. Suositellaan pintalaudan poistamista ja kaapelirasioiden suojausta. | Jätevesipumppaamo (lämmönjakohuone, Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Tarkastettu pumppaamon toiminta kuulo- ja näköhavainnoin, testattu kaivo veden pintakorkeuden osalta, tarkastettu kansisto, ohjauskeskus, pumput, venttiilit ja hälytysjärjestelmä. | Pintalautta muodostunut kaivoon, Kaapelirasioita ei ole suojattu | Pintalaudat poistettava kaivosta, kaapelirasioille lisättävä suojaus. | 6350
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SPR Huoltopöytäkirja |  | 2024-03-19 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQCJL7JzzN1FQbg1Lyn8CoxLASJnTiftbR3PlbkVfYcJ764 | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaan sprinklerijärjestelmä ja pumppaamo 034 tarkastettiin ja koekäytettiin. Huollon yhteydessä todettiin viallinen painemittari dieselpumpussa 1 ja se vaihdettiin uuteen. Muut tarkastetut kohteet todettiin kunnossa ilman lisähuomioita. | Sprinklerijärjestelmä ja pumppaamo 034 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Järjestelmän tarkastus ja koekäytöt, märkä- ja kuivajatkeventtiilien toiminnan tarkastus, pumppaamon laitteiden tarkastus, dieselpumppujen toiminnan testaus, paineen ylläpitopumpun kokeilu sekä huoltojen yhteydessä vialliseksi todetun painemittarin vaihto pumppuun 1. | 034 Pumppaamo: Painemittareiden tarkastus – 1 kpl vaihdettu pumppuun 1., Dieselpumppu 1 (034 Pumppaamo): Viallinen painemittari, vaihdettu uuteen (16 bar, geelimittari). |  | 6354
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SPR Huoltopöytäkirja |  | 2023-03-14 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBcgqvVwqR_S62fGwThSR7wATkC5try_5GdTR4j18iqJNI | Sprinklerijärjestelmä Venttiilitehtaalla tarkastettiin ja koekäytettiin. Huollon yhteydessä uusittiin MHV3 koehälytysventtiili ja painemittari sekä vaihdettiin MHV3 ja MHV5 pressostaatit häiriön vuoksi. Suosituksena esitettiin huoltosulkujen asennusta kaikille MHV-venttiileille. | Sprinklerijärjestelmä Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla (SPR-keskus 034 Pumppaamo, märkähälytysventtiilit MHV 1-5, kuivajatkeventtiilit KJV 1.1 ja KJV 4.1, dieselpumput 1 ja 2) | Tehtiin järjestelmän määräaikaistarkastus, venttiilien, pumppujen, hälytysten ja komponenttien toiminnan tarkastukset, veden ja paineen koestukset. Märkähälytysventtiilillä 3 koehälytysventtiili vaihdettiin, painemittari uusittiin, ja MHV3 ja MHV5 pressostaatit vaihdettiin. Dieselmoottorit ja pumput testattu automaatti- ja käsikäynnistyksellä. | MHV 3: koehälytysventtiili vuoti, venttiili vaihdettu uuteen, MHV 3: yläpuolen painemittari lakkasi toimimasta, uusittu mittari, MHV 3 ja MHV 5: pressostaatit vikaantuneet (palohälytys ei tullut paloilmoittimelle testissä), pressostaatit vaihdettu | MHV 1-5: suositellaan huoltosulkujen asennusta nopeuttamaan huoltoja ja vähentämään veden tyhjennykseen/täyttöön kuluvaa aikaa | 6355
Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | KTE SÄ mittaustulokset | 5140 | 2025-11-18 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQDdwgqfyM5_Qq8-VOetq7prAU1pc6C_FS--Rl9ep0DNpWg | Keskukselle JK1 ryhmässä 134 tehtiin sähkömittaukset ja tarkastukset Valmet Flow Control Oy Venttiilitehtaalla. Kaikki mittaustulokset olivat kunnossa, eikä poikkeamia havaittu. | Keskus JK1, ryhmä 134 (Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas) | Suoritettiin sähköjärjestelmän mittaukset: aistinvarainen tarkastus, suojajohtimen jatkuvuuden mittaus, eristysresistanssin mittaus, oikosulkuvirran mittaus, vikavirtasuojakytkimen laukaisutesti ja kiertosuunnan tarkastus. | Ei havaittuja puutteita |  | 6441
Stora Enso Oyj | Stora Enso Oyj Imatran tehtaat / Kaukopää | Pentti Hallen katu 5 | 55800, IMATRA | KTE SÄ Keskustarkastuslomake | 5124 | 2026-05-25 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/KTEhuoltoraportointi/IQBXT3CTWhjrSpeGI_13p8C6ATZuuNBA_rjGwPbfevdwxFI | Sähkökeskus K71511 SOS-tilassa tarkastettiin. Havaittiin puutteita siisteydessä sekä varusteissa: lattialla rojua, varasulakkeet ja visiiri puuttuvat, piirustukset ja keskuskuvat puuttuvat. Muut tarkastetut kohdat olivat kunnossa. | Sähkökeskus K71511 (SOS tila, Stora Enso Oyj Imatran tehtaat / Kaukopää) | Keskustarkastus suoritettu: saatavuus, siisteys, varusteet, johtotiet, koteloinnit, piirustukset ja merkinnät, kosketussuojaukset, liittimet, heikko- ja vahvavirtajohdot sekä maadoitukset tarkastettu. | ["K71511: Rojua sähkötilan lattialla","K71511: Varasulakkeet puuttuvat","K71511: Visiiri puuttuu","K71511: Piirustukset puuttuvat","K71511: Sähköpiirustusten kuvat puuttuvat"] | Poistettava rojut sähkötilan lattialta, hankittava varasulakkeet ja visiiri, päivitettävä piirustukset ja keskuskuvat. | 6659

## STP
Asiakkuus | Asiakas | Kohde | Osoite | Postinumero | Raporttipohja | Pvm | Linkki | Tarkastuksen kohde | Havaitut viat tai poikkeamat | Suositukset | Arvioinnin keskiarvo | Heikoin arvioitu kohta ja arvosana | ID | Toimenpiteet
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy std tehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 4/16/2026 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBKDiqvaK_STbp8XFdNXkG3AYQrAebBiGQr-NML2PXJkuQ | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Neuvottelu- / kokoushuone, Käytävät, WC:t, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Välinepidikkeet rikki, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Kulkuputkessa irtoroskia, Välinepidikkeet rikki | Sisääntulossa tulee poistaa irtoroskat, Siivouskeskuksessa tulee korjata välinepidikkeet | 3.6 | Sisääntulo,3 | 670
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy toimistotalo | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta toimistot | 4/16/2026 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQC8987IFEqHS4Cx8rRL7RGwAagVRpMfbGuRTx_5eL-Gtrc | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, Hissit, WC:t, Neuvottelutilat, Auditoriot/luentosalit, Toimistohuoneet, Avotoimistot, Puhelinkopit / äänieristetyt työtilat, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Kopiohuoneet, Käytävät vapaat, WC:t, Porrashuoneet, Sosiaalitilat, Työterveysasema, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Hissit: Jotain liimajäkiä seinässä, Porrashuoneet: Hieman irtoroskia | Hissien seinistä tulee poistaa liimajäljet, Porrashuoneista tulee poistaa irtoroskat | 3.9 | Hissit,3 | 673
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 4/16/2026 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAPgW38zZ6GTJJFvHKTR0gBAdFtPyPcnTU-btfU6_VPnFQ | Tuotantotilat Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Neuvottelu- / kokoushuone, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Neuvottelu- / kokoushuone, Avotoimistot, Käytävät, WC:t, Kopiohuone, Hissi, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Pukuhuoneet: yläpölyt kuittaamatta, Suihkuhuoneet: suihkuverho ja seinät vaatii pesua | Pukuhuoneiden yläpölyjen puhdistus tulee tehdä, Suihkuhuoneiden suihkuverho ja seinät tulee pestä | 3.8 | Pukuhuoneet,3 | 676
Valmet | Valmet Technologies Oy | valmet technologies oy/r&d center | Osuusmyllynkatu 13 | 33700 | STP Laadunseuranta toimistot | 2026-12-05 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBZTpjSk3VoT7lJI3-_dR5AAVrQeqS2ipqcPPQloe-9ZwY | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Neuvottelutilat, Toimistohuoneet, Avotoimistot, Kahvihuoneet/keittokomerot, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, WC:t, Porrashuoneet, Sosiaalitilat, Saunat, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet | Pölyä wc istuimen alaosassa, hanan juuressa kalkkeumaa, valokatkaisijan alapinnassa pinttymää, Lattioiden peruspesu tarpeen, toimistotuolien imurointi ja kovien pintojen puhdiatus kesä 2026, Lattian peruspesu, keittiökaappien ja jääkaappien puhdistus kesä 2026, Kesäsulun aikana kaikkien tekstiilikalusteiden imurointi ja kovien pintojen puhdistus sekä keittiökaappien ja jääkaappien puhdistus kauttaaltaan sekä wc tilojen pesut. Lisätyönä taukotilan lattian peruspesu ja suojaus, Valvomon pintapesu ja kiillotus, neuvottelutila pesu ja kiillotus, avokonttori pesu ja kiillotus, 2 toimistohuoneen peruspesu ja suojaus. A talo avonttori, aula ja taukotila peruspesu ja vahaus, B-talo verstaan lattian peruspesu | WC-tiloissa pöly wc-istuimen alaosassa, hanan juuressa kalkkeumaa ja valokatkaisijan alapinnassa pinttymää tulee poistaa, Toimistohuoneissa lattioiden peruspesu, toimistotuolien imurointi ja kovien pintojen puhdistus tulee suorittaa kesällä 2026, Kahvihuoneissa ja keittokomerossa lattian peruspesu sekä keittiökaappien ja jääkaappien puhdistus tulee tehdä kesällä 2026, Kesäsulun aikana kaikkien tekstiilikalusteiden imurointi, kovien pintojen puhdistus, keittiökaappien ja jääkaappien puhdistus sekä wc-tilojen pesut tulee toteuttaa, Taukotilan lattian peruspesu ja suojaus, Valvomon pintapesu ja kiillotus, neuvottelutilan pesu ja kiillotus, avokonttorin pesu ja kiillotus, kahden toimistohuoneen peruspesu ja suojaus, A-talon avokonttorin, aulan ja taukotilan peruspesu ja vahaus sekä B-talon verstaan lattian peruspesu tulee tehdä | 3.2 | Tuulikaapit,3 | 703
Valmet | valmet technologies oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 4/30/2026 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCo36h5Dpu4Q6-g06iI3ONgAbMDl1EE1ckSbLq0htPjPF4 | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Neuvottelutilat, Avotoimistot, Kopiohuoneet, Neuvottelutilat, Sosiaalitilat, Työterveysasema | ikkunoissa tahroja, sopimusikkunanpesu tulossa, NH Oslo, hieman pölyä nurkissa, Mod 90, kahvitahroja lattiassa, Mod 95, Aulan lattian peruspesu kesällä, Seasons Squaren lattian kiillotus, terveysaseman lattian peruspesu | Tuulikaappien ikkunat tulee puhdistaa tahroista, Neuvottelutila NH Oslon nurkat tulee puhdistaa pölystä, Avotoimiston Mod 90 lattia tulee puhdistaa kahvitahroista, Kopiohuone Mod 95 tulee siivota, Työterveysaseman lattia tulee pestä, Seasons Squaren lattia tulee kiillottaa | 3.3 | Tuulikaapit,3 | 1719
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 2/27/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCcXPvWS4oMSYv1b5cIcN1PAUtAtk5THaItNfNqKoixif4 | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, WC:t, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | WC:t: 158,156 B hajuhaitta palannut, tarvitsee automaattiset ilmanraikastimet, Portaat: Hieman pölyä nurkissa, WC:t miehet: 024 wc istuimien jaloissa pölyä | WC-tiloissa 158 ja 156 B hajuhaittojen poistaminen, Portaiden nurkkien pölyjen poistaminen, WC 024 istuimien jalkojen pölyjen poistaminen | 3.8 | WC:t,3 | 1626
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 1/29/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAyhEsXqHctQp5yv2Y5nZjWAZsSSe962mAGhM79NUwaSUo | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Tila 105, Neuvottelu- / kokoushuone, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Käytävät, WC:t, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Jäteastioihin lisätty molempiin sivuihin lajittelu tarrat, Tehtaan kätävillä trukin ym jälkiä aika paljon, Yläkerta, lajiteluohjeet toimitettu, 111 lattia hieman pinttynyt, ilmastointi venttilissä paljon pölyä, Kahvikeitaan jääkaappiin siivouksen kuittauslista, Ovenpielessä tahroja, 109 Ovenpielessä tahroja, Epäjärjestyksessä, Epäjärjestyksessä | Tehtaan käytävillä trukin ja muiden ajoneuvojen jäljet tulee siivota, WC 111 lattia ja ilmastointiventtiili tulee puhdistaa, WC naisten ovenpielessä olevat tahrat tulee poistaa, Suihkuhuone 109 ovenpielessä olevat tahrat tulee poistaa, Siivouskeskuksen epäjärjestys tulee järjestää, Siivousvaunun epäjärjestys tulee järjestää | 3.7 | Käytävät,3 | 1627
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 2/27/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQDCwupBsHafR5iRWJUPTXzCAdNNq91t6-PbrkfuMRJmiAU | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Käytävät, WC:t, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Taukotilat: Annostelijä tyhjä, paljon kengänjäkiä lattiassa, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen: Epäjärjestyksessä, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen: Hieman sekaisin | Taukotilojen lattiat tulee puhdistaa kengänjäljistä ja annostelija täyttää, Siivouskeskuksen järjestystä tulee parantaa, Siivousvaunun järjestystä tulee parantaa | 3.8 | Taukotilat,3 | 1628
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 1/30/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQDrX5WoRmS-RYJm-bYZyCf8AaKHrQf7Iy2sZZ2Z-l_St5A | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Neuvottelu- / kokoushuone, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Käytävät, WC:t, Hissi, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Turku, 1 tuolissa tahra, 130 naiset, 129 miehet, 126 miehet lattialle harjapesu, 127 naiset ok, Hieman pölyä nurkissa, Ovissa tahroja, 025 miehet, saippua loppu, epäsiisti | Tuolissa Turku-neuvotteluhuoneessa oleva tahra tulee poistaa, WC-tiloissa 130 naiset ja 129 miehet tulee siivota, 126 miesten WC:n lattia tulee pestä harjalla, Portaiden nurkista tulee poistaa pöly, Miesten WC:n ovista tulee poistaa tahrat, 025 miesten suihkuhuoneeseen tulee lisätä saippuaa, Siivouskeskuksen epäsiisteys tulee siivota | 3.7 | WC:t,3 | 1629
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 12/18/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBMEMnBzs8yR60xlkMa6R0OAQ79U8CadYAYYQwUAwhwvXM | Tuotantotilat Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Käytävät, WC:t, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Siirretään isompi matto oven eteen, Yläkerta, lajitteluohjeet puuttuvat, miesten wc 208 pöntön jalka, Tuotannon käytävät vaativat parempaa puhdistusta, Saippuatelineet puuttuu suihkutiloista, Epäjärjestyksessä, Epäjärjestyksessä | Isompi matto siirretään oven eteen sisääntulossa, Lajitteluohjeet lisätään yläkertaan, Pöntön jalka puhdistetaan miesten wc 208:ssa, Tuotannon käytävät puhdistetaan paremmin, Saippuatelineet lisätään suihkutiloihin, Siivouskeskuksen järjestystä parannetaan, Siivousvaunun järjestystä parannetaan | 3.8 | WC:t,3 | 1630
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 12/28/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQDX9k1MUbA7S6ivob37zabyAZsBLgsuy_WYWzLD3IWUA0U | Sisääntulo, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Hissi, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus, Siivousvaunu, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät | C:n lattia pinttynyt, B hajuhaitta palannut, tarvitsee automaattiset ilmanraikastimet, A latiassa pinttymiä, kalkkia pisuaareissa, A-tila, lattiat pinttyneet, B-tila ok, G-tila, lattia pinttynyt, Hieman likaa lattialla, 025 lattialla vähän irtoroskia ja pölyä, Siisti,kaapinpäälliset pyyhitty | C:n WC-tilan lattia tulee puhdistaa ja hajuhaitta poistaa, B-tilaan voidaan asentaa automaattiset ilmanraikastimet, A-tilan WC:n lattia tulee puhdistaa ja kalkki pisuaareista poistaa, A-tilan ja G-tilan pukuhuoneiden lattiat tulee puhdistaa, Miesten WC:n lattia tulee puhdistaa, Suihkuhuoneen 025 lattia tulee puhdistaa irtoroskista ja pölystä | 3.7 | WC:t,3 | 1631
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 11/14/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAnAaC91aXgSbUfThSpWLZKAQJNXKJEMp7pkIAyirKx0I8 | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Neuvottelu- / kokoushuone, Toimistot, Käytävät, WC:t, Portaat, Siivoustila, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet | Jäteastioihin lisää lajittelutarroja, Roska-astioiden täyttminen tarkkailuun ja tarvittaessa tyhjennys, Paljon trukin sekä kärryn jäkiä, vaatii paremman puhdistuksen, 111 lattia pinttynyt, tehdään harjapesu, Kahvikeidas jäteastioihin kierrätysohjeet, Epäjärjestyksessä, Hankitaan hylly shampoo pulloja varten | Jäteastioihin tuotantotiloissa lisätään lajittelutarroja, Roska-astioiden täyttymistä työtilassa tarkkaillaan ja tarvittaessa tyhjennetään, Käytävillä tuotantotiloissa trukin ja kärryn jäljet puhdistetaan paremmin, WC 111:ssä lattia pestään harjalla pinttyneen lian poistamiseksi, Kahvikeitaassa jäteastioihin lisätään kierrätysohjeet, Siivoustila järjestetään, Suihkuhuoneisiin hankitaan hylly shampoo pulloja varten | 3.8 | Työtila,3 | 1632
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 11/14/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBbvdjHU6n3R6U801JwIGO9AbPRqcX5mMIHHmOiXQ9TH_I | Sisääntulo, Tuotantotilat, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Käytävät, WC:t, Hissi, Portaat, Siivoustila, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet | Siivoustila: Epäjärjestyksessä, Pukuhuoneet: 014 seinässä likaa käsipaperi annostelijan alla, 017 kunnossa, Suihkuhuoneet: 028 tarra seinässä, 025 jotain valkoista irtoaa seinistä | Siivoustilassa epäjärjestys tulee siivota, Pukuhuoneessa 014 seinässä oleva lika käsipaperiannostelijan alla tulee puhdistaa, Suihkuhuoneessa 028 seinässä oleva tarra tulee poistaa ja 025 seinistä irtoava valkoinen aine tulee puhdistaa | 3.7 | Siivoustila,3 | 1633
Valmet | valmet flow control oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 2023-10-10 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCx-jYHwDK1R4mSleqU7o0sAZpE9ubUgG9oKgH7bzG8ECY | Sisääntulo, Työtila, Käytävät, Taukotilat, WC:t, Pukuhuoneet, WC:t miehet | Sillan ovessa valuma jälkiä, sateen jäljiltä., Happihuone, pesurin takana vähän irtoroskia muuten ok., Kellari käytävä, lattioilla ja kaappien päällä pölyä, F taukotila ok, B taukotilan lattia kaipaa konepesua muuten ok., 127 ja 126, miesten vessan lattia pesun tarpeessa muuten ok, Pukuhuone G ja A, lattiat siivoamatta., G pukuhuoneen vessa, lattiassa pinttynyt tahra. | Sillan oven valumajäljet sisääntulossa tulee puhdistaa., Happihuoneen ja pesurin takana olevat irtoroskat työtilassa tulee poistaa., Kellarikäytävän lattiat ja kaappien päälliset tulee puhdistaa pölystä., B taukotilan lattia tulee konepestä., Miesten vessojen 127 ja 126 lattiat tulee pestä., Pukuhuoneiden G ja A lattiat tulee siivota., G pukuhuoneen vessan lattiasta tulee poistaa pinttynyt tahra. | 3 | Käytävät,2 | 1634
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 8/15/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQC1CecV7-NvQ4BDa8MOfdRyATTm4e2vpFQxvEucZ8qq7II | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Toimistot, Käytävät, WC:t, Portaat, Siivoustila, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet | Kaivon kansiin kumimatto, Maalaamon katon päällä irtoroskia, huone 105, Kahvikeidas ja 203 toimitettava pullonkeräys astiat, miesten wc 208, 201, 110, Hieman epäjärjestyksessä | Maalaamon katon päällä irtoroskia - Maalaamon katto tulee puhdistaa irtoroskista., Siivoustila hieman epäjärjestyksessä - Siivoustila tulee järjestää. | 3.9 | Työtila,3 | 1635
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 2023-10-07 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBA6OhMwVvWT6eX2DPrwmvKAbYflYhGlRzhVFS-aIXCce4 | Sisääntulo, Tuotantotilat, Käytävät, F-toimisto, Tila nro 134, WC:t (Tilat nro 140 ja 139), Portaat (Kellarista tuotantoon), Siivoustila, Pukuhuoneet (Tila nro A1-159), WC:t miehet, WC:t naiset (Tila nro 156), Suihkuhuoneet (Tila nro 025) | Sisääntulon matto likaantunut. Maton päälle on asetettu 2 roska-astiaa. Mattoa ei välttämättä vaihdeta jos sen päällä on tavaraa, Siivoustila: Kellari. Puhtaat tekstiilit 1 kpl mytyssä, WC:t naiset (Tila nro 156). Nurkassa pikkuisen likaa, Taukotiloja ei ole vielä tänään siivottu | Sisääntulon matto tulee puhdistaa ja varmistaa, ettei maton päällä ole tavaraa, joka estää vaihtamisen, Siivoustilassa puhtaat tekstiilit tulee järjestää, WC:t naiset (Tila nro 156) nurkka tulee puhdistaa, Taukotilat tulee siivota | 3.8 | Siivoustila,3 | 1636
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 8/15/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBkan3Pl7VHSacNm4WP1UBwAfmAWsSEhLhJym1EAC-L-is | Sisääntulo, Tuotantotilat, Käytävät, WC:t, Varastot, Kahvihuone/Taukotila, Toimistot, Käytävät, Hissi, Portaat, Siivoustila, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet | Kellarikäytävä lattialla tahroja ja pölyä, Pääkäytävä. Hyllyjen vierus, irtolikaa, Ovi ura likainen, Kellaritilaan, irtoroskia, Epäsiisti, Miesten E pukutila, lattialla tahroja, irtolikaa, Tila E, kalkkia hanoissa | Kellarikäytävässä tulee poistaa tahrat ja pöly, Pääkäytävällä hyllyjen vierestä tulee poistaa irtolika, Hissin oven urasta tulee poistaa lika, Kellaritilan portaista tulee poistaa irtoroskat, Siivoustilassa tulee siivota, Miesten E pukutilassa tulee poistaa tahrat ja irtolika lattialta, Suihkuhuoneen E hanoista tulee poistaa kalkki | 3.5 | Käytävät,3 | 1637
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 2023-12-06 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCErkRzZDh5SLmfaa6v7iGeAcE8ENVWQY14E-hIQ9pSG_4 | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Taukotilat, WC:t, Varastot, Kahvihuone/Taukotila, Toimistot, Käytävät, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet | Käytävät: Kellari portaiden päässä. Pölyä kaapin päällä, Taukotilat: Lattian pinta hankala saada käsimetelmin puhtaaksi, WC:t: Tila nro 156. Ei vielä siivottu mutta reunoilla vanhaa likaa, Kahvihuone/Taukotila: F lattia täynnä pyyhintäjälkiä ja pystypinnoussa vanhoja tahroja, Pukuhuoneet: Tila nro 008. Lattialla hieman likaa ja annostelija. Naisten puolella taso pölyinenn päällä pölyä, WC:t miehet: Tila nro 126 annostelija pölyinen päältä, WC:t naiset: Tila nro 127, yhdellä annostelijalla pölyä, Lisätietoja: Hyllyjen alustojen puhdistus | Käytävillä kaapin päälliset tulee puhdistaa pölystä, Taukotilojen lattian pintojen puhdistusta tulee tehostaa, WC 156 reunoilla oleva vanha lika tulee poistaa, Kahvihuoneen F lattian pyyhintäjäljet ja pystypintojen vanhat tahrat tulee puhdistaa, Pukuhuone 008 lattia ja annostelija sekä naisten puolen taso tulee puhdistaa pölystä ja liasta, WC 126 annostelijan päällinen tulee puhdistaa pölystä, WC 127 annostelijan pöly tulee poistaa, Hyllyjen alustat tulee puhdistaa | 3.6 | Käytävät,3 | 1638
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 4/28/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBN6B88aYyrRoxIoGoWqO60AeRiS5HzXp_01k5VUpegrog | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, WC:t, Varastot, WC:t (taustatilat), Hissi, Siivoustila, Pukuhuoneet, Suihkuhuoneet | Special isojen roska-astioiden tyhjennys ollu vailinaista, Tulityöpaikan siivous säännöllisesti, otettava ohjelmaan, Special käytävä vaatii lisäpesua, Pöydät pyyhittävä paremmin, Tavaran vastaanotto: Irtoroskia lattialla, koneajo pienellä koneella myös reunat, 158, unisex ja 157 paperit loppu, koukku seinälle vararullia varten, Epäsiisti, Naisten pukutilan lattia pyyhittävä paremmin, ostettava uudet suihkuverhot | Special isojen roska-astioiden tyhjennys tulee tehdä tuotantotiloissa, Tulityöpaikan siivous tulee ottaa säännöllisesti ohjelmaan työtilassa, Käytävä tulee pestä perusteellisemmin tuotantotiloissa, Pöydät tulee pyyhkiä paremmin toimistoissa, Tavaran vastaanoton lattiat tulee siivota ja koneajo ulottaa myös reunoille varastossa, WC-tiloissa 158, unisex ja 157 tulee varmistaa paperien riittävyys ja asentaa koukku vararullia varten, Siivoustila tulee siivota, Naisten pukutilan lattia tulee pyyhkiä paremmin pukuhuoneessa, Uudet suihkuverhot tulee hankkia suihkuhuoneisiin | 3.3 | Varastot,3 | 1639
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 4/28/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBEWc4SlDVwR6bFZhAnL2qzAXkckzVdDD-yl9uK0O0q-_g | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, Kahvikeidas, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Neuvottelu- / kokoushuone, Toimistot, WC:t, Siivoustila, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset | Wc:t 110 ja 111 laittioille tehtävä harjapesu, Yläkerta, kaapiovissa tahroja, Siivoustila Sekainen, Pukuhuoneet Yläpölyjen kuittauslista toimitettu | Wc:t 110 ja 111 lattiat tulee harjapestä, Yläkerran kaapiovet tulee puhdistaa tahroista, Siivoustila tulee järjestää, Pukuhuoneiden yläpölyt tulee kuitata | 3.7 | WC:t,3 | 1640
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta toimistot | 4/28/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBvszCeYUFNSYDor5Q6iHlGAS32Vvyz2UGlSXlEP6NBUGo | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, Hissit, WC:t, Neuvottelutilat, Toimistohuoneet, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, WC:t, Käytävät vapaat, Siivouskeskus | Lajittelu ohjeita tarkennettu, 7 krs taukotilan tuolien selkänojat pestävä, Miesten wc 480 tukossa, tehty ilmoitus | 7 krs taukotilan tuolien selkänojat tulee pestä kahvihuoneet/keittokomerot-tilassa, Miesten wc 480 tukos tulee poistaa WC-tilassa | 3.8 | Kahvihuoneet/keittokomerot,3 | 1641
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 2023-08-05 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQDfFOkcru7xTq354lQvdkQ0AXzE0ddqTrbkRfrWbQvbuEo | Sisääntulo, Tuotantotilat, Käytävät, Toimistot, WC:t, Varastot, Kahvihuone/Taukotila, Toimistot, Käytävät, WC:t, Hissi, Portaat, Siivoustila, Pukuhuoneet | Kellarikäytävö. Kaapin päällä pölyä, Pölyä tasoilla, C-taukotila, tilaa käytetty siivouksen jälkeen. Eteinen/sisääntulossa likaa, Pääkäytävä. Hyllyjen vierus, irtolikaa, Tila nro 157. Pisuaari harjaamatta. Wc istuimen sisäpintaan ilmestynyt taasen se outo lika, Ovi ura likainen, A-toimiston. Siistimpi kuin ennen mutta lattia edelleen likainen, Tila 017. Nurkissa pölyä ja irtolikaa, Asiakkaan puolelta ei tullut osallistujaa. Mikäli osastolla on siirrelty tavaroita lattialta, muistutetaan siivoojaa siivoamaan tuolloin tyhjät tilat | Kellarikäytävön kaapin päältä tulee poistaa pöly, Toimistojen tasot tulee puhdistaa pölystä, C-taukotilan eteisen ja sisääntulon lika tulee poistaa, Pääkäytävän hyllyjen vierestä tulee poistaa irtolika, WC 157:ssä pisuaari tulee harjata ja wc-istuimen sisäpinta puhdistaa, Hissin oven ura tulee puhdistaa, A-toimiston lattia tulee puhdistaa, Pukuhuone 017:n nurkista tulee poistaa pöly ja irtolika, Osastolla siirreltyjen tavaroiden jälkeen tyhjät tilat tulee siivota | 3.4 | Pukuhuoneet,3 | 1642
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 3/30/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQD22c6-HrcqQLY4jCnn1tV-AdfU51i8dpmgqzT1anT1JXc | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Neuvottelu- / kokoushuone, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Toimistot, WC:t, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet | Sivu käytävä huonosti pesty koneella Special osaston vieressä, A-toimistossa kalusteiden siirron jälkeen pahoja jälkiä lattiassa, Huollon toimiston siivous aika siirretävä, nyt palaute ettei siivottu 2 vko:n, 126 miesten wc lattia likainen, Portaat likaiset, Yläpölyt ottamatta, lattia likainen, penkkien alatasot pyyhkimättä, Melkein kaikki pisuaari kapselit lopussa, Kalkkia seinässä, suihkuverhojen alareuna likainen | Sivu käytävä Special osaston vieressä tulee pestä huolellisemmin, A-toimiston lattian jäljet tulee puhdistaa kalusteiden siirron jälkeen, Huollon toimiston siivousaikaa tulee tarkistaa ja varmistaa säännöllinen siivous, 126 miesten wc:n lattia tulee puhdistaa, Portaat tulee puhdistaa, Pukuhuoneiden yläpölyt, lattiat ja penkkien alatasot tulee puhdistaa, Pisuaari kapselit miesten wc:ssä tulee vaihtaa, Suihkuhuoneiden seinien kalkki ja suihkuverhojen alareuna tulee puhdistaa | 3.5 | Käytävät,3 | 1643
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 3/30/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQABI77wMWYFSIUVd7hWjLjRAT0fI8EaX32nQm_ouS1fHQ8 | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, WC:t, Portaat, Siivoustila, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet | Käytävät: Lattia likainen perä (Transval) päädyssä, Siivoustila: Tila epäsiisti, Pukuhuoneet: Miesten pukutilan yläpöyt ottamatta | Käytävien lattiaa tulee puhdistaa peräpäädyssä, Siivoustila tulee siivota, Miesten pukutilan yläpöydät tulee puhdistaa | 3.8 | Käytävät,3 | 1644
Valmet | valmet flow control oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta toimistot | 3/30/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQDT07HGbMnZRKt_10-VW6dRAZHBq22eDGUrwfoIu-dPf0k | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, Hissit, WC:t, Neuvottelutilat, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Kopiohuoneet, Käytävät vapaat, WC:t | 479 hanassa laastia ?, lattian harjapesu tehtävä, Jäteastioiden lajitteluohjeet puuttuvat, Wc tila 440 lukossa, ovi avattu ja tarkistettu huollolta tilanne. Nyt wc käytössä ja siivouksessa | Lattia WC-tilassa tulee harjapestä, Jäteastioiden lajitteluohjeet tulee lisätä | 3.9 | WC:t,3 | 1645
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta toimistot | 2/23/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQATbEISt59YTY_f6n2wyKMHAS99kCvI8NEDAXFBiPSSUfM | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, Hissit, WC:t, Neuvottelutilat, Toimistohuoneet, Avotoimistot, Kahvihuoneet/keittokomerot, Kopiohuoneet, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, Porrashuoneet | 4 krs wc:t 479 ja 476 lattioiden harjapesu tehtävä, 7 krs puuttu roska-astioiden tarrat, 3 krs muovi lajittelu-astiaan tarra, myös englanniksi, Kerrosten wc-tilat vielä remontissa, siksi ei niistä arvioita | 4. kerroksen wc-tilojen 479 ja 476 lattiat tulee harjapestä, 7. kerroksen roska-astioihin tulee lisätä tarrat, 3. kerroksen muovilajitteluastiaan tulee lisätä tarra myös englanniksi | 3.9 | WC:t,3 | 1646
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 2/23/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCysQ4PcGRmT4-WmXqA-zncATXWfU0UVZJlKqYs8bDAmjs | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Neuvottelu- / kokoushuone, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Neuvottelu- / kokoushuone 2 krs, Toimistot 2 krs, Käytävät 2 krs, WC:t 2 krs, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet | Roska-astia tulossa sisääntuloon, Työpisteissä lattialla pinttymiä, Paljon jälkiä, kokeillaan vahvempia aineita. Hyllyjen alla pölyä sekä irtoroskia, 1 krs ikkunalaudoilla pölyä, toimiston lattialle koneellinen ajo, Hiljaisen tilan lattia imuroimatta, Peilit parempaan puhdistukseen, Kahvikeitaaseen isompi roska-astia, 2 krs tasanne ikkunalaudoilla pölyä, Miesten pukutilan lattia hieman pinttynyt, tehdään koneellinen ajo | Sisääntuloon tulee hankkia roska-astia, Työpisteiden lattiat tulee puhdistaa pinttymistä, Käytävien jäljet tulee poistaa vahvemmilla aineilla ja hyllyjen alta tulee poistaa pöly sekä irtoroskat, Toimistojen 1 krs ikkunalaudat tulee puhdistaa ja lattialle tehdä koneellinen ajo, Hiljaisen tilan lattia tulee imuroida, WC-tilojen peilit tulee puhdistaa paremmin, Kahvikeitaaseen tulee hankkia isompi roska-astia, 2 krs tasanteen ikkunalaudat tulee puhdistaa, Miesten pukutilan lattia tulee puhdistaa pinttymistä koneellisesti | 3.6 | Työtila,3 | 1647
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 2/23/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCOefwe-X4lT5yq20Jz-1nSAYKjz5YQZ_xWdGzpmJx4K3o | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet | B-toimisto, pöydillä todella paljon pölyä tietokoneiden takana., B toimisto portaiden alusta siivottava, A-pukutila; lavuaarin alla lattiakaivon kansi ja lattia todella likainen, penkkien alatasot pölyiset, B-pukutila; lattia likainen, lavuaarin alla lattiakaivo puhdistamatta, epäsiisti, 025 lattia likainen ja suihkuverho pesuun, B-pukutila; lattialla ruostetta ja haju paha | B-toimistossa pöydät tietokoneiden takana tulee puhdistaa pölystä., B-toimiston portaiden alusta tulee siivota., A-pukutilassa lavuaarin alla lattiakaivon kansi ja lattia sekä penkkien alatasot tulee puhdistaa, B-pukutilassa lattia ja lavuaarin alla lattiakaivo tulee puhdistaa., Miesten WC tulee siivota., Suihkuhuoneessa 025 lattia ja suihkuverho tulee puhdistaa, B-pukutilassa lattialla oleva ruoste ja haju tulee poistaa. | 3.4 | Pukuhuoneet,2 | 1648
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 1/16/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQDldG2wjAu3Q793smXUzOPkAbfMuh-d62JURjCv3NdOU3w | Sisääntulo, Tuotantotilat, Suljinkoneistus Työtila, Käytävät, Neuvottelu- / kokoushuone, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Käytävät, WC:t, Siivoustila, Pukuhuoneet, WC:t miehet, Suihkuhuoneet | C 2. krs, johtokourulla pölyä, pöydällä tahroja. Onko vielä ruokailu käytössä?, lattia puhdas mutta lattiassa on erikoisia jälkiä, selviteään asiaa, Tilat nrot 158 ja 157, pisuaareissa valumaa ulkopinnalla, Tila nro 153, lattia pitää konettaa, Kellarikäytävä, kaapin yläpölyt poistamatta, Kellarin, epäsiisti, A-pukutila ja tila nro 017, lattialla irtolikaa, tilan nro 012, allas harjaamatta, tila nro 013, laitteet puhdistamatta | Johtokourun pölyt ja pöydän tahrat tulee poistaa neuvottelu- / kokoushuoneessa (C 2. krs), Lattian erikoiset jäljet tulee selvittää ja tarvittaessa poistaa taukotilassa, Pisuaareiden ulkopintojen valumat tulee poistaa WC-tiloissa (tilat 158 ja 157), Lattia tulee konepestä kahvihuone/taukotilassa (tila 153), Kaapin yläpölyt tulee poistaa kellarikäytävässä, Siivoustila tulee siivota kellarissa, Irtolika tulee poistaa pukuhuoneissa (A-pukutila ja tila 017), Allas tulee harjata WC-tilassa (tila 012), Laitteet tulee puhdistaa suihkuhuoneessa (tila 013) | 3.4 | Neuvottelu- / kokoushuone,3 | 1649
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 1/16/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQDloNTA081dQ7EeRQC28qvmAdDDH_n76msBGaPliZr8Tg8 | Tuotantotilat Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Neuvottelu- / kokoushuone, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, WC:t, Portaat, Pukuhuoneet, Suihkuhuoneet | Molycoten poisto otettava samaan taajuuteen kuin venttiilitehtaalla, Maalaamo, rapissutta maalia lattialla, tila nro 105 työnjohto, tasoilla pölyä, tila nro 202, pöydässä pyyhintäjälkiä, tila nro 109, pisuaarissa valumaa, tila nro 106, lattian reinustalla irtolikaa, tila 109, tahroja ja likaa lattialla, seinillä ja laitteissa | Molycoten poisto tuotantotiloissa otetaan samaan taajuuteen kuin venttiilitehtaalla, Maalaamon lattialta poistetaan rapissutta maalia, Työnjohdon toimistossa tasot puhdistetaan pölystä, Neuvotteluhuoneen pöydästä poistetaan pyyhintäjäljet, WC-tilassa 109 pisuaarin valumat puhdistetaan, Pukuhuoneen 106 lattian reunustalta poistetaan irtolika, Suihkuhuoneessa 109 puhdistetaan tahrat ja lika lattialta, seiniltä ja laitteista | 3.5 | Suihkuhuoneet,2 | 1650
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 8/28/2025 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQB7ximukkOXRa3JZJSVTP3EAdoYZpYhLtk3Ch9iTSxmles | Sisääntulo, Tuotantotilat, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Avotoimistot, Käytävät, WC:t, Hissi, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus, Siivousvaunu, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät | Käytävät: Tarkastettu D-toimistosta A-toimistoon menevä käytävä, kahvitahroja, Portaat: Tarkatettu tehtaalta pukutiloihin, hieman nurkissa pölyä, Pukuhuoneet: Tarkastettu 017 ja 014 , kenkätelineet ottamatta, WC:t miehet: Tarkastettu 024, 015 pölyä ja pinttymiä, Siivousvaunu: Hieman liikaa tavaraa | Käytävien kahvitahrat tulee siivota, Portaiden nurkista tulee poistaa pöly, Pukuhuoneiden kenkätelineet tulee siivota, Miesten WC-tiloista tulee poistaa pöly ja pinttymät, Siivousvaunusta tulee poistaa ylimääräiset tavarat | 3.8 | Käytävät,3 | 1651
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 9/27/2025 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAVJu7FzuBFT7pwy-wearM5AWpg9MWccZCixx--4LrTrpg | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Toimistot, WC:t, Hissi, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Tehtaan sisäänkäynti tasot pölyssä, Tarkistettu 129,130,158,157 ja 156 ; jonkin verran pinttymiä, Tarkastettu kahvikeitaalta alas menevät portaat; pölyä nurkissa, Tarkastettu 014; . 017; . 011 ja 088 kenkärallit pyyhkimättä. Kaikista pukutiloista puuttuu kuittaus yläpölyistä, Tarkistettu 009 ja 018 pisuaari kapselit puuttuu ja wc-paperit rullat pitkin lattioita, Tarkistettu 018, pöntön takaa likaa ja wc-rullat pitkin lattioita | Sisääntulon tasot tulee puhdistaa pölystä, WC-tilojen pinttymiä tulee poistaa, Portaiden nurkat tulee puhdistaa pölystä, Pukuhuoneiden kenkärallit tulee pyyhkiä ja yläpölyjen kuittaus varmistaa, Miesten WC-tiloissa pisuaarikapselit tulee täydentää ja wc-paperit kerätä lattioilta, Naisten WC-tiloissa pöntön takaa tulee puhdistaa lika ja wc-paperit kerätä lattioilta | 3.6 | Pukuhuoneet,2 | 1652
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 6/27/2025 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBtXnI2fy7STo4tz4dG7ZgMATL-Q6PYxObuTm_IRDRZkag | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Avotoimistot, WC:t, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus, Siivousvaunu, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät | SIllalla tahroja, Jonkin verran tahroja, Tarkastettu 017 penkkien rallien alaosa tekemättä, Alakerran pukutilojen wc:ssä pölyä ja pöntöt huonosti pesty, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Sisääntulossa tulee poistaa tahrat, Portaissa tulee poistaa tahrat, Pukuhuoneissa tulee puhdistaa penkkien rallien alaosa, Alakerran pukutilojen wc:ssä tulee poistaa pöly ja pestä pöntöt huolellisesti, Palvelukonseptin mukaiset tarpeettomat aineet, välineet, koneet ja menetelmät tulee poistaa | 3.7 | Sisääntulo,3 | 1653
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 10/31/2025 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQA22qYoPzlPQ6E6vz0MHDGoAd-1EcDua0me98ZfbjbAAV4 | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, WC:t, Hissi, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus, Siivousvaunu, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät | Tehtaan sisäänkäynti tasot pölyssä, Hieman tahroja seinissä, Tarkastettu kahvikeitaalta alas menevät portaat; pölyä nurkissa, Kenkätelineet ottamatta, Hieman liikaa tavaraa vaunuissa | Sisääntulon tasot tulee puhdistaa pölystä, Hissin seinät tulee puhdistaa tahroista, Portaiden nurkat tulee puhdistaa pölystä, Pukuhuoneiden kenkätelineet tulee siivota, Siivousvaunuista tulee poistaa ylimääräiset tavarat | 3.7 | Sisääntulo,3 | 1654
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 12/29/2025 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAATkDThkXNTLXuuW8_gjy-Acig2ywSNQLMBg9Z_0oHhIg | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Neuvottelu- / kokoushuone, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Neuvottelu- / kokoushuone, Toimistot, Avotoimistot, WC:t, Postitushuone, Hissi, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Portaat: pölyä nurkissa, Pukuhuoneet: kenkärallit pyyhkimättä. Kaikista pukutiloista puuttuu kuittaus yläpölyistä, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen: Hieman liikaa tavaraa vaunuissa | Portaiden nurkat tulee puhdistaa pölystä, Pukuhuoneiden kenkärallit tulee pyyhkiä ja yläpölyjen kuittaus tulee tehdä kaikista pukutiloista, Siivousvaunuista tulee poistaa ylimääräiset tavarat | 3.8 | Pukuhuoneet,3 | 1655
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 11/28/2025 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQA7UAMH1uHyTI3uVqfhkAnIASVIIk5okS5mrNVD2x5jAjk | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Neuvottelu- / kokoushuone, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Avotoimistot, Käytävät, WC:t, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus, Siivousvaunu, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät | Tehtaan sisäänkäynti tasot pölyssä, 209 haisee pahalle, hankittava mahdollisesti raikastin, Tarkastettu kahvikeitaalta alas menevät portaat tahroja sekä pölyä, Tarkastettu 014, 017, A1-159, kaikissa annostelijan alla oleva seinä pesun tarpeessa, Edelleen liikaa tavaraa vaunussa | Sisäänkäynnin tasot tulee puhdistaa pölystä, WC 209 tilan hajuhaitta tulee poistaa ja mahdollisesti hankkia raikastin, Portaiden tahrat ja pöly tulee poistaa, Pukuhuoneiden annostelijan alla olevat seinät tulee pestä, Siivousvaunusta tulee poistaa ylimääräiset tavarat | 3.8 | Sisääntulo,3 | 1656
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 2/20/2026 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBekHKZTBh8R57Hog-grbf_AeBlADs9xke1VB9srns4JX8 | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Laboratorio, Toimistot, Neuvottelu- / kokoushuone, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Avotoimistot, WC:t, Hissi, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus, Siivousvaunu, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät | Tarkistettu pakkaamo, lähettämö, Tarkistettu tehtaan käytävät, Tarkastettu A ja C toimistot, Tarkastettu Uusikaupunki, Jyväskylä, Oulu ja Turku, Tarkastettu A, C, Tarkistettu 129,130,158,157 ja 156, Tarkastettu D muuton jälkiä lattiassa, Tarkastettu 207,208 ja 209, Tarkastettu 017, 018, 012 ja 088, Tarkistettu 009 ja 018, Tarkastettu 207 ja 208, Tarkastettu 016, Vaunu epäjärjestyksessä sekä liikaa tavaraa | Siivousvaunu tulee järjestää ja ylimääräiset tavarat poistaa siivouskeskuksesta, Avotoimistojen lattioista tulee poistaa muuton jäljet | 3.7 | Siivousvaunu,3 | 1657
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 3/30/2026 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQDHtagpqA4eRYLyD1K0fRGGAVe51gDvI7BLvebtN1-42ZE | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Neuvottelu- / kokoushuone, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Neuvottelu- / kokoushuone, Avotoimistot, Käytävät, WC:t, Kopiohuone, Hissi, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Käytävät: Hieman jälkiä muuton jälkeen, Pukuhuoneet: yläpölyt kuittaamatta, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen: Liikaa tavaraa | Käytävillä tulee poistaa muuton jäljet, Pukuhuoneissa tulee poistaa yläpölyt, Siivousvaunusta tulee poistaa ylimääräiset tavarat | 3.8 | Käytävät,3 | 1658
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 1/23/2026 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCzE3nvaUJKSbcgTkxwLvwmAcQVm75LDGn3z-3WTn4pbr8 | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Neuvottelu- / kokoushuone, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Käytävät, WC:t, Hissi, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus, Siivousvaunu, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät | Kulkusillalla tahroja, Tarkastettu A ja D toimistot, Tarkastettu Uusikaupunki, Jyväskylä, Oulu ja Turku, Tarkastettu A ja D taukotilat, Tarkistettu 129,130,158,157 ja 156, Tarkistettu kahvikeidas ja F taukotila, Tarkistettu tehtaan käyvät, Tarkastettu 168, 129,130, 207, 208, 209, Tarkastettu 014, 017, 011 ja 088 kenkärallit pyyhkimättä., Tarkastettu 024, 015, Tarkastettu 207 ja 208, Tarkastettu 006, 019 ja 025, suihkuvero vaatii pesua, Liikaa tavaraa | Kulkusillan tahrat tulee poistaa Sisääntulo-tilasta., Kenkärallit tulee pyyhkiä Pukuhuoneet-tilassa., Suihkuverho tulee pestä Suihkuhuoneet-tilassa., Liiallinen tavaramäärä tulee poistaa Siivousvaunu-tilasta. | 3.8 | Sisääntulo,3 | 1659
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 4/16/2026 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCqHD4Ajyt_TpbH-oz_280cAc1oIC0W0mOPpgZWJm2aLmA | Tuotantotilat Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Neuvottelu- / kokoushuone, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Neuvottelu- / kokoushuone, Avotoimistot, Käytävät, WC:t, Kopiohuone, Hissi, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Pukuhuoneet: yläpölyt kuittaamatta, Suihkuhuoneet: suihkuverho ja seinät vaatii pesua | Pukuhuoneiden yläpölyjen siivous tulee tehdä, Suihkuhuoneiden suihkuverho ja seinät tulee puhdistaa | 3.8 | Pukuhuoneet,3 | 1660
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 1/27/2025 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAMqn0MoZyxSqT5uodAvUYKAUJ9hSlKOmiCFZ-jmsqrjok | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Kahvihuone/Taukotila, Käytävät, WC:t miehet, WC:t naiset, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | F käytävä tarvitsee peruspesun, Tarkistettu 139 ovenpieli likainen, pöntössä kalkkisaostumia, Isojen roska-astioiden pesu ajankohtainen | F käytävässä tulee suorittaa peruspesu, WC:t miehet tilassa ovenpieli ja pönttö tulee puhdistaa kalkkisaostumista, Isojen roska-astioiden pesu tulee toteuttaa | 3.8 | Käytävät,3 | 1661
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 1/27/2025 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAHPfzWhKa9SZX7v5CuJbtbAd182hsMfiNCDQ_62QwpOkw | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Neuvottelu- / kokoushuone, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Käytävät, Yläkerran käytävä, WC:t, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Seinässä tahra, Tarkastettu 201, Tarkastettu kahvikeidas, Tarkastettu 111, Tarkastettu 203. Jääkapin siivous kuittauslista puuttuu, Tarkastettu 110, Tahra portaissa, Tarkastettu 107 naiset ja 106 miehet, Tarkastettu 108 ja 109, Turhia tavaroita | Seinä sisääntulossa tulee puhdistaa tahroista, Portaat tulee puhdistaa tahroista, Turhat tavarat siivouskeskuksessa tulee poistaa, Jääkaapin siivouskuittauslista kahvihuoneessa/taukotilassa tulee täydentää | 3.8 | Sisääntulo,3 | 1662
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 2/24/2025 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAIYxKUwJ_1TZR30R0UBwN8AQ5AYQThj_EXlW7Y70NuPLs | Tuotantotilat Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Avotoimistot, WC:t, Hissi, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Käytävät: Tarkastettu 2 krs kulkusilta D-toimistosta, WC:t: Tarkastettu 127 ja 126, jossa ovenpielet likaiset, Pukuhuoneet: Tarkastettu 017 ja 014, WC:t miehet: Tarkastettu 024, WC:t naiset: Tarkastettu 018, Suihkuhuoneet: Tarkastettu 016 | Ovenpielet WC-tiloissa 127 ja 126 tulee puhdistaa | 3.8 | Käytävät,3 | 1663
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 4/29/2025 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAdnZ0jQJOrQJrLMcPEUrSvAST0Z-8P57Bj_0U7GGqnmzw | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Neuvottelu- / kokoushuone, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Käytävät, WC:t, Portaat, WC:t miehet, WC:t naiset, Siivouskeskus, Siivousvaunu, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät | Tarkastettu käytävä 2 krs A-toimistosta D-toimistoon, paljon kahvitahroja, Tarkastettu Jyväskylä, roskia tuoleilla, Uusikaupunki ok, Tarkstettu 214, liimaa ovessa ja tuolit likaiset, Tarkastettu 158, ovenpieli likainen ja 157 ok, Tarkastettu 205, ovenpielet likaiset, lavuaarin nurkat pinttyneet | Käytävien kahvitahrat tulee poistaa., Neuvottelu- / kokoushuoneen tuolit tulee puhdistaa roskista., Kahvihuoneen ovesta liima tulee poistaa ja tuolit puhdistaa., WC 158 ovenpieli tulee puhdistaa., WC miehet 205 ovenpielet ja lavuaarin nurkat tulee puhdistaa. | 3.7 | Käytävät,3 | 1664
Valmet | valmet flow control oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 3/26/2025 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAD1a93dk1eTrnq7UjkysgOAcZKxdBXg7-fjYWZUB3wPyU | Tuotantotilat Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Neuvottelu- / kokoushuone, Taukotilat, WC:t, Käytävät, WC:t, Hissi, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus, Siivousvaunu, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät | Käytävät: Tarkastettu D-toimistosta A-toimistoon menevä käytävä, kahvitahroja, Hissi: Hieman tahroja seinissä, Portaat: Kaiteiden alla likaa, Pukuhuoneet: Tarkastettu A1-159 ja 014 kenkätelineet ottamatta, yläpöly kuittaus puuttuu, Siivousvaunu: Epäjärjestyksessä | Käytävien kahvitahrat tulee poistaa, Hissin seinät tulee puhdistaa tahroista, Portaiden kaiteiden alta tulee poistaa lika, Pukuhuoneiden kenkätelineet tulee siivota ja yläpöly kuittaus tehdä, Siivousvaunun järjestys tulee palauttaa | 3.7 | Käytävät,3 | 1665
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 5/27/2025 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQB1Y7rli1jlT6iYwBKLT9JvAdN0V21GI12XiK0qWoXcD3g | Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Toimistot, Käytävät, WC:t, Hissi, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Taukotilat: Tarkastettu D taukotila, Käytävät: Tarkastettu D-toimistosta A-toimistoon menevä käytävä, kahvitahroja, Portaat: Tarkatettu tehtaalta pukutiloihin, hieman nurkissa pölyä, Pukuhuoneet: Tarkastettu 017 ja 014 , kenkätelineet ottamatta | Taukotilat: D taukotilan siivousta tulee tarkentaa, Käytävät: D-toimistosta A-toimistoon menevän käytävän kahvitahrat tulee poistaa, Portaat: Tehtaalta pukutiloihin johtavien portaiden nurkista tulee poistaa pöly, Pukuhuoneet: Pukuhuoneiden kenkätelineet tulee siivota | 3.8 | Taukotilat,3 | 1666
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 10/23/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQDJkrqSNuOWR5OgSsrtEBliAd4spDLsKB8Q0vdeaakSxNo | Sisääntulo, Tuotantotilat, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, WC:t, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Kulkusilta kahvitahroja, Tarkastettu A taukotila, jossa allas vaatii perusteelisen pesun, Tarkastettu 156, 157 hieman kalkkisaostumaa pöntöissä, Tarkastettu A1-159 yläpölyt osittain ottamatta, Naisten pukutila kenkätelineet ottamatta, G528-581 ok, A sekä C komerot epäjätjrstyksessä, Liikaa ja vääriä tavaroita vaunussa, Tarkastettu 118, reput nyt lattialla ja jatkossa löydettävä joku muu sijoitus niille | Kulkusillan kahvitahrat tulee poistaa Sisääntulo-tilasta, Taukotilan allas tulee pestä perusteellisesti, WC-tilojen pöntöistä tulee poistaa kalkkisaostumat, Pukuhuoneiden yläpölyt ja naisten pukutilan kenkätelineet tulee puhdistaa, Siivouskeskuksen A ja C komeroiden järjestys tulee parantaa, Siivousvaunusta tulee poistaa liiat ja väärät tavarat, Taukotilan reput tulee sijoittaa muualle kuin lattialle | 3.6 | Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen,3 | 1667
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 9/24/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQARd-O08Es9Q4Ku2xeJ5J88AcQvSCC9BFBvmJMe3-6TZWc | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Käytävät, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Jälkiä kärryistä tai trukista, tarkastettu kahvikeidas, roska-astiat väärin lajitteluohjeiden alla, 2 krs. mustia kengänjäkiä lattiassa, Tarkastettu 107 ja 108. Yläpöly kuittauslista ei ajantasalla., Miesten suihkuhuoneeseen 109 viety kosteantilan matto liukastumisten estämiseksi, Liikaa tavaraa siivousvaunussa | Käytävillä jäljet kärryistä tai trukista tulee poistaa., Taukotilassa roska-astiat tulee sijoittaa lajitteluohjeiden mukaisesti., Kahvihuoneessa/taukotilassa mustat kengänjäljet lattiassa tulee puhdistaa., Pukuhuoneissa yläpölykuittauslista tulee päivittää ajantasaiseksi., Siivousvaunusta tulee poistaa ylimääräiset tavarat. | 3.8 | Kahvihuone/Taukotila,3 | 1668
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 9/24/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCchMHmjUeMR60Sb03GAXR8ATYmH2dMx3a_EqGE35UxqNk | Tuotantotilat Sisääntulo, Tuotantotilat, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Info / vastaanotto, Kahvihuone/Taukotila, Toimistot, Hissi, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet | Tehtaan sisääntulossa seinät tahraiset ja lattia reunat likaiset, Tarkastettu A taukotila, jossa jonkin verran pieniä kärpäsiä, Tarkastettu 156 tilassa paha haju, 157 on ok, Molemmat portaat pölyiset nurkista, Tarkastettu 025 seinässä mustia tahroja | Tehtaan sisääntulossa seinien ja lattian reunojen siivousta tulee tehostaa, A taukotilassa tulee poistaa pienet kärpäset, 156 tilan WC:ssä tulee poistaa paha haju, Portaiden nurkkien pölyt tulee poistaa, 025 suihkuhuoneen seinän mustat tahrat tulee puhdistaa | 3.7 | Tuotantotilat Sisääntulo,3 | 1669
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 8/26/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQC6N1_M0pexR7q-ZQSNnWBSAZCx4s14Dwjt5VEhPArbmeI | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Käytävät, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Osa jäteastioista aika täynnä, Jälkiä kärryistä tai trukista, Yläpöly kuittauslista ei ajantasalla. 106 pukutilassa seinä likainen, Pesuhuone 109 ovessa tahroja, Epäjärjestyksessä | Jäteastiat tulee tyhjentää tuotantotiloissa, Käytävillä olevat jäljet kärryistä tai trukista tulee puhdistaa, Pukuhuoneiden 106 seinä tulee puhdistaa ja yläpölykuittauslista päivittää, Pesuhuone 109 oven tahrat tulee puhdistaa, Siivouskeskuksen järjestys tulee parantaa | 3.8 | Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen,3 | 1670
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 8/26/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQC3Xv3wyk6JQax2hGoikd_tAb9VDFHEQc8EbTxvselX5no | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, WC:t, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Taukotilat: Kahvikeidas, tahroja lattialla, WC:t: Tarkastettu 157 lattia likainen, Pukuhuoneet: Yläpölyen kuittaus puuttuu, WC:t miehet: Tarkastettu 009, 012 nämä ok, 024 lattia likainen, WC:t naiset: Tarkastettu 018 roska-astia tyhjentömättä, Suihkuhuoneet: Tarkastettu 025 seinä sekä suihkuverho pestävä uudestaan | Taukotilat: Lattian tahrat tulee poistaa, WC:t: Lattia tulee puhdistaa, Pukuhuoneet: Yläpölyjen kuittaus tulee tehdä, WC:t miehet: Lattia tulee puhdistaa tilassa 024, WC:t naiset: Roska-astia tulee tyhjentää tilassa 018, Suihkuhuoneet: Seinän ja suihkuverhon pesu tulee uusia tilassa 025 | 3.7 | Taukotilat,3 | 1671
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 6/18/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBZAtNSpgMoSLMF26MSW4XBAS41dFMpxT35olHGa8bJUTk | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, Kahvikeidas, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Käytävät, WC:t, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus, Siivousvaunu, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät | Mustia jälkiä kääryistä tai trukista, 2 krs. mustia kengänjäkiä lattiassa, Epäjärjestyksessä, Tarkastettu 105, Tarkastettu 110 ja 111, Tarkastettu 106 ja 107, yläpölyt poistettu ja kirjattu | Käytävien mustat jäljet kääryistä tai trukista tulee poistaa, Kahvihuone/Taukotilan 2. kerroksen mustat kengänjäljet lattiassa tulee poistaa, Siivousvaunun epäjärjestys tulee järjestää | 3.8 | Käytävät,3 | 1672
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 6/18/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQDrRzqfy6OoRpYO47b-FXUdATlVLwzXmuXh5mEFmoHnlmo | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Toimistot (taustatilat), Hissi, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Siivouskeskus, Siivousvaunu, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät | Tarkastettu 156 tilassa paha haju, 157 on ok, Tarkistettu 153, lattia kulunut, peruspesu tulossa, Tahroja seinissä, Läydetty vanhentuneita käsidesiä ja ne vaihdettu uusiin | WC-tilassa 156 tulee poistaa paha haju, Kahvihuone/Taukotila 153:ssa tulee puhdistaa ja huoltaa kulunut lattia, Hississä tulee poistaa tahrat seinistä | 3.8 | Hissi,3 | 1673
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 4/19/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCSknFkhFmBRabFoGU0xliZAcsYL-G-EU2GHwJNUQeUh6w | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Käytävät, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Roska-astioista edelleen puuttuu tarroja, 110 takaseinässä tahroja, Mustia kengänjäkiä lattiassa, Epäjärjestyksessä, Tarkastettu 105, Tarkastettu 106 ja 107, yläpölyt poistettu ja kirjattu | Roska-astioihin tulee lisätä tarrat tuotantotiloissa, 110 WC-tilan takaseinä tulee puhdistaa tahroista, Kahvihuoneen/taukotilan lattia tulee puhdistaa mustista kengänjäljistä, Siivouskeskuksen epäjärjestys tulee järjestää | 3.8 | WC:t,3 | 1674
Valmet | Valmet Flow Control Oy | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 5/22/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAjkZP320LDQ7E8Qlu0z5gnAeZSR1AC3mdSiHit5Fp86UU | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Neuvottelu- / kokoushuone, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, WC:t, Portaat, Pukuhuoneet, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Käytävät: Mustia jälkiä, Taukotilat: Kengän jälkiä lattiassa, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen: Epäjärjestyksessä, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen: Liikaa tavaraa | Käytävien mustat jäljet tulee poistaa, Taukotilojen lattioiden kengän jäljet tulee poistaa, Siivouskeskuksen epäjärjestys tulee siivota, Siivousvaunusta liika tavara tulee poistaa | 3.8 | Käytävät,3 | 1675
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 5/22/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBzIkJz2d0nSY_N9OZozhQmAQN_zO9NZGNAIfXd9fuzLBM | Sisääntulo, Tuotantotilat, Pakkaamo, lähettämö, Käytävät, Laboratorio, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus, Siivousvaunu, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät | Lähettämö pölyä nurkissa, tehty muutoksia, 117 Flow jääkaapin venttiili imurointi tehtävä, lattia vaatii pesun ja vahauksen, Seinän vieressä olevalla tasanteella pölyä, 024 saippua puuttuu, Hieman liikaa tavaraa vaunuissa | Lähettämössä nurkissa oleva pöly tulee poistaa, 117 Flow jääkaapin venttiili tulee imuroida, lattia pestä ja vahata kahvihuoneessa/taukotilassa, Portaiden seinän vieressä olevalla tasanteella oleva pöly tulee poistaa, Saippua tulee lisätä miesten WC:hen 024, Siivousvaunuista tulee poistaa ylimääräiset tavarat | 3.7 | Pakkaamo, lähettämö,3 | 1676
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 4/19/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAwrSpAzPjkQo2zjjRpQGkfAbO6B9wvolmxqaCBgFrbrl0 | Sisääntulo, Tuotantotilat, Suljin valmistus Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Käytävät, WC:t, Hissi, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Pukutila käytävä yläpölyä kerääntynyt jonkin verran, Tarkastettu miesten wc 158, jossa paha haju, Pölyä nurkissa sekä tasanteella, Hieman epäsiisti, Toinen hieman epäjärjestyksessä | Pukutilan käytävän yläpöly tulee poistaa, Miesten wc 158 hajun syy tulee selvittää ja poistaa, Portaiden nurkista ja tasanteelta tulee poistaa pöly, Miesten wc:t tulee siivota huolellisemmin, Siivousvaunu tulee järjestää asianmukaisesti | 3.7 | Käytävät,3 | 1677
Valmet | Valmet Flow Control Oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 3/20/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAWt5wVkbUITrRcT7GomhqOAQLvT61kgg44jD8Myxm8zOQ | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Toimistot, Taukotilat, WC:t, Kahvihuone/Taukotila, Toimistot, WC:t, Portaat, Pukuhuoneet, WC:t miehet, WC:t naiset, Suihkuhuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Lisää tarroja roska-astioihin, jonkin verran kengän jälkiä lattiassa yläkerran taukotila, Naisten suihkutilassa kalkkia seinissä, Epäjärjestyksessä | Roska-astioihin lisätään tarroja käytävillä, Yläkerran taukotilan lattia siivotaan kengän jäljistä, Naisten suihkutilan seinät puhdistetaan kalkista, Siivouskeskuksen järjestystä parannetaan | 3.8 | Taukotilat,3 | 1678
Valmet | valmet flow control oy | valmet flow control oy venttiilitehdas | Vanha Porvoontie 229 | 1380 | STP Laadunseuranta teollisuus | 3/20/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCgvXCVhfn8RJjGD7m4eCTVAQM_8FclmIjZjSDK2prYyDs | Sisääntulo, Tuotantotilat, Työtila, Käytävät, Taukotilat, WC:t, Toimistot, Avotoimistot, Portaat, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Sisääntulo sillalla kahvitahroja, Lähettämön siivous aikataulutettava uudestaan, Portaat: Hieman pölyä nurkissa | Sisääntulo sillalla kahvitahrat tulee poistaa, Lähettämön siivous tulee aikatauluttaa uudestaan, Portaiden nurkista tulee poistaa pöly | 3.8 | Sisääntulo,3 | 1679
Valmet | Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 5/15/2025 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQA8jA-fPdbAS5xWTXenJjZMAawIJJOPjHo6vwBBI4eD7GQ | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Avotoimistot, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Käytävät vapaat, WC:t, Sosiaalitilat, Työterveysasema, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Viistoikkunoiden alareunassa kertynyt pölyä. | Viistoikkunoiden alareunat tulee puhdistaa pölystä käytävien vapaiden tilojen osalta. | 3.9 | Käytävät vapaat,3 | 1680
Valmet | Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 2025-09-04 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAg3P-uiisUSKmNruVcZsXvAZaVsIhv-VzPLuCDpuv5xYY | WC:t, Neuvottelutilat, Avotoimistot, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Kopiohuoneet, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, WC:t, Sosiaalitilat, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Peruspestään kesällä keitaan laattalattiat koneellisesti, Suihkutiloihin suositellaan kalkinpoistoon Kiilto Kasperi puhdistusainetta 1 x kk käytettäväksi. | Keitaan laattalattiat tulee pestä koneellisesti kesällä, Suihkutiloissa tulee käyttää kalkinpoistoon Kiilto Kasperi puhdistusainetta kerran kuukaudessa | 3.6 | Kahvihuoneet/keittokomerot,3 | 1681
Valmet | valmet technologies oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 2025-06-03 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQDpRt-Gzq0pQptWDjLUOEoNAQ7rPGVLaixyfOgTZTOokJ0 | Avotoimistot, Kahvihuoneet/keittokomerot, Kopiohuoneet, Käytävät vapaat, WC:t | vinyylilattian peruspesutarve, tummunut reunoilta | Käytävät vapaat: vinyylilattian peruspesu ja tummumien puhdistus reunoilta | 3.4 | Kahvihuoneet/keittokomerot,3 | 1682
Valmet | Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 6/29/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAmBf6LH6c_RqmHK7j0xr57AbT1q6ia6zGwcAOy0O4kJrM | Tuulikaapit, WC:t, Ruokasali, Avotoimistot, Neuvottelutilat, Kopiohuoneet, Käytävät vapaat, Postitushuoneet | Pääoven tuulikaappi: Maton alla hiekkaa, pattereiden alla pölyä, Työpisteet ok mod 80, 50 ja 60. Mod 60 pattereiden alla pölyä. Mod 80 portaat pölyiset. Mod 50 NH Voima, pöydällä sormen jälkiä., Mod 80 Nh Kattila, ok, mutta roskapussi likainen. | Tuulikaapissa maton alta tulee poistaa hiekka ja pattereiden alta pöly., Avotoimistoissa tulee poistaa pöly pattereiden alta, puhdistaa portaat ja poistaa sormenjäljet pöydiltä., Neuvottelutilassa Mod 80 Nh Kattila roskapussi tulee vaihtaa puhtaaseen. | 3.1 | Tuulikaapit,2 | 1683
Valmet | Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 2025-09-07 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCnDyD64ac4TqHPQO4nm_bZARwZ38gBV6jWwN5iKe3f24k | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Neuvottelutilat, Avotoimistot, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu |  |  | 3.8 | WC:t,3 | 1690
Valmet | Valmet Technologies Oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 2025-04-06 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBtu1cq1wpzTYPlz0usmxCjARfbtk4EZ3OPRA6sKvBEAUY | Ruokasali, Avotoimistot, Neuvottelutilat, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Ruokasali: Lattia odottaa heinääkuun remonttia | Ruokasalin lattia tulee puhdistaa mahdollisuuksien mukaan ennen remonttia | 3.9 | Ruokasali,3 | 1691
Valmet | valmet technologies oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 2025-06-08 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBL_wVHnSERS7rzoB9MvHORAeO-ql1R6PTyK5ymeaUBfro | Avotoimistot, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Käytävät /aulat kalustetut, WC:t, Arkisto / varasto, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Moduulien lattiat pesty yhdistelmäkoneella, Kulmiin ja kolosiin hiukan kertynyt irtolikaa., Vesiputkien päälliset pölyiset/likaiset | Kahvihuoneet/keittokomerot: Kulmiin ja kolosiin kertynyt irtolika tulee poistaa., WC:t: Vesiputkien päälliset tulee puhdistaa. | 3.8 | Kahvihuoneet/keittokomerot,3 | 1692
Valmet | Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 9/23/2025 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQApIieO_BYYQp59nnG6Jfj9AQNPx3cnSeynh8VYw5ho6nw | Avotoimistot, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, WC:t, Sosiaalitilat, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Miesten pukuhuoneen suihkutiloissa hiukan punahometta, Hankitaan käyttöön vaahdotuslaite. | Miesten pukuhuoneen suihkutiloissa punahomeen poistaminen ja vaahdotuslaitteen käyttöön ottaminen. | 3.7 | Kahvihuoneet/keittokomerot,3 | 1693
Valmet | Valmet Technologies Oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 2025-07-11 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQDYCE9sJXAqQrCnr80nOJErAZyIOfLmSmxOqL2YnfVFTtE | Sisääntuloaula, Avotoimistot, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, WC:t, Työterveysasema, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Historiakujan pöytien jalustat hiukan pölyiset sekä rosteristen roska-astioiden kyljet kaipaavat pyyhintää., Terveysasemalta kysytty suullista palautetta. Ovat tyytyväisiä siivoukseen ja kokevat palvelunapin hyväksi tavaksi ilmoittaa jos ilmoitettavaa tulee. | Historiakujan pöytien jalustat ja rosteristen roska-astioiden kyljet tulee puhdistaa Sisääntuloaula-tilassa. | 3.8 | Sisääntuloaula,3 | 1694
Valmet | valmet technologies oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 2025-06-10 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCg8RhX_TNCTb8Mudp0nW85AeVaC-19-g0LxXIyXr2nvzc | WC:t, Avotoimistot, Neuvottelutilat, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, Sosiaalitilat, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | WC:t: Laitetaan roskis seinälle kiinni., Sosiaalitilat: Suihkuverhot vaihdetaan uusiin. Otetaan käyttöön vaahdotuslaitteet kaikkiin suihkutiloihin., Kaikin puolin hyvää siivousta työntekijältä. | WC-tiloissa roskis kiinnitetään seinälle., Sosiaalitiloissa suihkuverhot vaihdetaan uusiin ja vaahdotuslaitteet otetaan käyttöön kaikkiin suihkutiloihin. | 3.9 | Sosiaalitilat,3 | 1695
Valmet | valmet technologies oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 2025-04-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBQz-uuw_33RpPPzrINwVJAAVqlno_1KYUnnydW4OTfoa8 | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Toimistohuoneet, Avotoimistot, Puhelinkopit / äänieristetyt työtilat, Neuvottelutilat, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, WC:t, Työterveysasema, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | pahoittelut että kirjaukset tulevat vasta nyt. |  | 3.6 | Tuulikaapit,3 | 1696
Valmet | valmet technologies oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 1/22/2026 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBJXHzhAQJlTLuEN_Jl5hwBATBuKFh_f8vgxg04XgCnEX4 | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Neuvottelutilat, Toimistohuoneet, Avotoimistot, Puhelinkopit / äänieristetyt työtilat, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, WC:t, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Alkuvuoden muutoksien vuoksi laaturaporttien kirjaus laahaa hiukan perässä. | Laaturaporttien kirjausta tulee päivittää alkuvuoden muutosten vuoksi. | 3.5 | Puhelinkopit / äänieristetyt työtilat,3 | 1697
Valmet | Valmet Technologies Oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 2/19/2026 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCbT4_ZLYONTqAb4fvNr1pVAcQO_JtSB3jCWJuEGihTNuc | WC:t, Neuvottelutilat, Ruokasali, Toimistohuoneet, Avotoimistot, Puhelinkopit / äänieristetyt työtilat, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, WC:t, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu |  |  | 3.7 | WC:t,3 | 1698
Valmet | Valmet Technologies Oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 8/16/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQB4xHsb0__vSp39OurwZC4kAXrz_KcjCvAQDI90ReZY3xw | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Neuvottelutilat, Avotoimistot, Kahvihuoneet/keittokomerot, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, Sosiaalitilat, Siivouskeskus | mod45 wc:t pytyn jalat pölyiset, keitaat autum ja winter, mod45 edessä käytävä pölyinen, ylöpölyt otamatta | WC-tiloissa pytyn jalat tulee puhdistaa pölystä., Käytävä mod45 edessä tulee puhdistaa pölystä., Sosiaalitilojen yläpölyt tulee poistaa., Kahvihuoneiden keitaat autumn ja winter tulee siivota. | 3.7 | WC:t,3 | 1699
Valmet | Valmet Technologies Oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 7/18/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBpa4KrsNHBSoSrm0P5RGQnAXu0CI1648Sgrd-Yp2QXTHE | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Auditoriot/luentosalit, Ruokasali, Avotoimistot, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, Sosiaalitilat, Työterveysasema, Siivouskeskus | hiekat poistettu, lattialle tehty öljykäsittely, mod 30, mod30, keitaalle PP Laattalattia likainen, yläpölyt hoidettu, ikkunat ja PP lattia hoitokiillotettu, tarvitsee siivouksen | Kahvihuoneet/keittokomerot: PP Laattalattia tulee puhdistaa., Siivouskeskus: Siivous tulee suorittaa. | 3.8 | Kahvihuoneet/keittokomerot,3 | 1701
Valmet | Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 10/25/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQA8gq8c3EkzRIhoTV5pogBnAfc5SIWTtbNyY1lEGONoPQA | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Neuvottelutilat, Toimistohuoneet, Avotoimistot, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Kopiohuoneet, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, Sosiaalitilat, Siivouskeskus | pölyä putkien päällä pytyn vieressä mod80 wc:t, pukuhuoneiden suihkutilat kaipaa parempaa siivousta, tavaraa lattialla | Putkien päällä pytyn vieressä mod80 wc:ssä tulee poistaa pöly., Pukuhuoneiden suihkutilat tulee siivota paremmin., Siivouskeskuksen lattialta tulee poistaa tavarat. | 3.8 | Sosiaalitilat,3 | 1702
Valmet | Valmet Technologies Oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 9/19/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCH8qHmQdRWSIzxmAhmtQ-sAZGxQg0t0t2_d3ZP9h3jL4Y | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Neuvottelutilat, Toimistohuoneet, Avotoimistot, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Kopiohuoneet, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, WC:t, Siivouskeskus | WC:t: Roiskeita pytynvieressä seinällä, Kahvihuoneet/keittokomerot: pölyä tason kaiteella, WC:t: peili huonosti pyyhitty | WC-tiloissa pytynvieressä oleva seinä tulee puhdistaa roiskeista, Kahvihuoneiden ja keittokomeroiden tason kaiteet tulee puhdistaa pölystä, WC-tilojen peilit tulee puhdistaa huolellisemmin | 3.8 | WC:t,3 | 1703
Valmet | Valmet Technologies Oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 11/24/2023 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAFAFx-dJf1T4WFlw-anAhfAU5VM2nm7BfMXS5LMmVmhcE | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Ruokasali, Kahvihuoneet/keittokomerot, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, Porrashuoneet, Sosiaalitilat, Työterveysasema, Siivouskeskus | Aulan wc:t siistit, season square kahvinvaluma allas likainen, pölyä reunoilla ja hattuhyllyjen päällä, kierreportaat pölyiset/likaiset, suihkujen seinät kalkkiset ja valuma jälkiä ja hanat | Kahvihuoneet/keittokomerot: kahvinvaluma-allas tulee puhdistaa., Käytävät /aulat kalustetut: pölyt reunoilta ja hattuhyllyjen päältä tulee poistaa., Porrashuoneet: kierreportaat tulee puhdistaa pölystä ja liasta., Sosiaalitilat: suihkujen seinät ja hanat tulee puhdistaa kalkista ja valumajäljistä. | 3.6 | Kahvihuoneet/keittokomerot,3 | 1704
Valmet | Valmet Technologies Oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 2023-04-12 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAdiKnQHW6vQqqkSUvFXO8HAYkz3epInH54A24nNZlIOWY | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Neuvottelutilat, Ruokasali, Sosiaalitilat, Työterveysasema, Siivouskeskus | kiviä tuulikaapissa, Suihku seinät likaiset/pukukaappien päälliset pölyiset | Tuulikaappien kivet tulee poistaa, Sosiaalitilojen suihkuseinät ja pukukaappien päälliset tulee puhdistaa | 3.8 | Tuulikaapit,3 | 1705
Valmet | Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 2/16/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBPTYw5F1ZESJHnOUt5lbmwAbxMjrGskJ0sZGJI5OiSDTU | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Neuvottelutilat, Ruokasali, Kahvihuoneet/keittokomerot, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, WC:t, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | patterin alla pölyä, seasons keidas ovet ja kaapit likaiset alhaalta | Tuulikaapit: patterin alta tulee poistaa pöly., Kahvihuoneet/keittokomerot: ovien ja kaappien alaosat tulee puhdistaa. | 3.8 | Tuulikaapit,3 | 1706
Valmet | Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 2024-02-01 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQDZyw9CaMW_T7wmwhykASgZAZBHXHG10lO7kWlND0QM_Q8 | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Neuvottelutilat, Ruokasali, Toimistohuoneet, Avotoimistot, Kahvihuoneet/keittokomerot, Kopiohuoneet, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, WC:t, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Spring keidas siisti, pölyä nurkassa, wc:ssä likaiset saumat roskapisteen ympärillä. | Kopiohuoneessa pölyt nurkasta tulee siivota., WC-tiloissa likaiset saumat ja roskapisteen ympäristö tulee puhdistaa. | 3.7 | Kopiohuoneet,2 | 1707
Valmet | valmet technologies oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 2024-05-03 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBGHxQ1xfx5TbsCyeKIXy8tAYSsMCdYYS4xJFWm1G3U1I0 | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Neuvottelutilat, Toimistohuoneet, Avotoimistot, Kahvihuoneet/keittokomerot, Kopiohuoneet, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Sisääntuloaula: kätävällä pölyä, WC:t: mod10 wc:t,roskis likainen.paperitelineen alunen likainen, Avotoimistot: mod75 pölyä nurkissa, Kahvihuoneet/keittokomerot: summer lattiasauma likainen, WC:t: mod45 wc:t roskis likainen lattialla pölyä | Sisääntuloaulan käytävä tulee siivota pölystä, mod10 wc:ssä roskis ja paperitelineen alunen tulee puhdistaa, Avotoimistojen mod75 nurkat tulee siivota pölystä, Kahvihuoneen/keittokomeron summer lattiasauma tulee puhdistaa, mod45 wc:ssä roskis ja lattia tulee puhdistaa pölystä | 3.6 | Sisääntuloaula,3 | 1708
Valmet | Valmet Technologies Oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 6/24/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQDXzrtVh0n1SoUjoXF9bfCaAXiWDRsVKnQv7lvBx7AgrmQ | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Neuvottelutilat, Avotoimistot, Neuvottelutilat, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, WC:t, Sosiaalitilat | Joki. Hieman kahvitahroja lattialla, Mod.80 hieman kahvitahroja lattialla, Mod.80 ja 70 käytävän lattialistoilla pölyä, yleisilme siisti | Joki-neuvottelutilan lattialta tulee poistaa kahvitahrat, Mod.80 avotoimiston lattialta tulee poistaa kahvitahrat, Mod.80 ja 70 käytävien lattialistat tulee puhdistaa pölystä | 3.6 | Neuvottelutilat,3 | 1709
Valmet | valmet technologies oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 5/31/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAUorysp_ksQZ_FlakYheTMAd7phVdm4WGF3xY_1c4Ue6U | Sisääntuloaula, WC:t, Neuvottelutilat, Ruokasali, Avotoimistot, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Käytävät vapaat, WC:t, Porrashuoneet | aulan wc:t kunnossa, NH Vaara, kokolattiamatolla hieman roskia,, moduli 15 ok, tuolien istuinten reinuilla hieman pölyä, NH Näsijärvi, Yläkerran kahvikeidas, jääkaapin alareunassa ja listoissa roiskeita, mod 15 viereinen wc, mod 90 viereisissä portaissa kahvitahroja | Kokolattiamatolta NH Vaara tulee poistaa roskat., Tuolien istuinten reunoilta moduli 15:ssa tulee poistaa pöly., Jääkaapin alareuna ja listat yläkerran kahvikeitaassa tulee puhdistaa., Portaista mod 90 viereisissä portaissa tulee poistaa kahvitahrat. | 3.2 | Kahvihuoneet/keittokomerot,3 | 1710
Valmet | Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 10/31/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBpB29ffNFkS5mdNXbvsnq5Afp3B_V39QZUAPI_BGJY2qU | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, WC:t, Ruokasali, Avotoimistot, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Kopiohuoneet, Käytävät vapaat, Sosiaalitilat | pölyä aulan lattioiden reunoilla, työpisteet on, tuolien istuinten reunoilla pölyä, pukuhuone 4, suihkun saumoissa jonkin verran pinttymää, peruspesun voisi tehdä | Aulan lattioiden reunat tulee siivota pölystä., Työpisteiden tuolien istuinten reunat tulee puhdistaa pölystä avotoimistossa., Pukuhuoneen 4 suihkun saumat tulee puhdistaa pinttymästä. | 3 | Sisääntuloaula,2 | 1711
Valmet | Valmet Technologies Oy | valmet technologies oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 8/28/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQAqF81Ejkm8TppSb1-dUBa7AdRVqR-f5OtL4Lm9XS7sIik | WC:t, Neuvottelutilat, Toimistohuoneet, Kahvihuoneet/keittokomerot, Käytävät vapaat, Porrashuoneet, Sosiaalitilat | WC:t: WC-pyttyjen jaloissa valumia, muuten ok, Porrashuoneet: porraskaiteessa alareunassa pölyä, ikkunalaudoilla pölyä, Sosiaalitilat: pukukaappien alla pölyä ja roskaa | WC-tiloissa WC-pyttyjen jalat tulee puhdistaa valumista, Porrashuoneissa porraskaiteen alareuna ja ikkunalaudat tulee puhdistaa pölystä, Sosiaalitiloissa pukukaappien alta tulee poistaa pöly ja roskat | 3.2 | Sosiaalitilat,2 | 1712
Valmet | Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 9/23/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBjfhG4tRwbRa-99njOTXGdAdVaewfkFKVCUjjEwyWbzXU | {"kohta":"Sisääntuloaula","tulos":3}, {"kohta":"WC:t","tulos":4}, {"kohta":"Aulan naisten wc","tulos":4}, {"kohta":"NH Kuusi","tulos":4}, {"kohta":"Avotoimistot","tulos":3}, {"kohta":"Neuvottelutilat","tulos":3}, {"kohta":"Kahvihuoneet/keittokomerot","tulos":2}, {"kohta":"Käytävät /aulat kalustetut","tulos":3}, {"kohta":"Käytävät vapaat","tulos":3}, {"kohta":"Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen","tulos":3}, {"kohta":"Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen","tulos":3} | Avotoimistot: Muuten ok, mutta tuoleissa pölyä. Yhden työpisteen lattialla purkan tapaisia jälkiä, Kahvihuoneet/keittokomerot: sokkeli ja kaappien pinnat roiskeita | Avotoimistojen tuolit tulee puhdistaa pölystä ja työpisteen lattialta poistaa purkan tapaiset jäljet, Kahvihuoneiden ja keittokomeroiden sokkelit ja kaappien pinnat tulee puhdistaa roiskeista | 3.1 | Kahvihuoneet/keittokomerot,2 | 1713
Valmet | Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 11/29/2024 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQCc1f1AxqJfS51l2SJ8PqSQAbIChpeaEeD4lh4-y9MxyVE | Tuulikaapit, Sisääntuloaula, Avotoimistot, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Kopiohuoneet, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, Porrashuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen | Mod 10, tuoleissa pölyä, Kummaamo, lattia kulunut, keräyssäiliöiden alla pölyä, mod 10 ja 65, hiukan pölyä | Avotoimistoissa tuolit tulee puhdistaa pölystä, Kopiohuoneissa keräyssäiliöiden alta tulee poistaa pöly mod 10 ja 65, Porrashuoneissa pöly tulee poistaa, Kummaamossa lattian kuluneisuus tulee huomioida siivouksessa | 3.6 | Avotoimistot,3 | 1714
Valmet | Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 1/29/2025 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBCpxN5hIloSbg8lAYhHhBpAWg6KKtoAzz3sxluNsDR_pg | WC:t, Neuvottelutilat, Avotoimistot, Kahvihuoneet/keittokomerot, Kopiohuoneet, Käytävät vapaat, Porrashuoneet, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | wc-istuimen jalan juuressa tummentumaa, mod 65 pintymää linoleumissa, peruspesutarve, jalkalistoilla pölyä, roisketta kierreportaiden lasissa | WC-tiloissa wc-istuimen jalan juuresta tulee poistaa tummentuma, Avotoimistossa mod 65 linoleumipinnoilta tulee poistaa pintymät ja suorittaa peruspesu, Kahvihuoneiden ja keittokomeroiden jalkalistoilta tulee poistaa pöly, Porrashuoneen kierreportaiden lasista tulee poistaa roiskeet | 3.2 | WC:t,3 | 1715
Valmet | Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 2025-07-02 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQBc-i-rxiLZQLoig2xDJ8tBAULke8JKYqR3yvh0vN9z6ZU | Avotoimistot, Neuvottelutilat, Kahvihuoneet/keittokomerot, Kopiohuoneet, Käytävät vapaat, WC:t, Sosiaalitilat, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | jalkalistoilla pölyä, ruostetta tullut metallisista roska-astioista. Hankitaan uudet seinäroska-astiat, | Kahvihuoneet/keittokomerot: jalkalistat tulee puhdistaa pölystä., Sosiaalitilat: ruosteiset metalliset roska-astiat tulee vaihtaa uusiin seinäroska-astioihin. | 3.4 | Kahvihuoneet/keittokomerot,3 | 1716
Valmet | Valmet Technologies Oy | Valmet Technologies Oy | Lentokentänkatu 11 | 33900 | STP Laadunseuranta toimistot | 2026-05-03 | https://fssky.sharepoint.com/:b:/s/STPRaporttiarkisto/IQC8bPlTTK6bTr4WaSzePEqsAXFSUpr3vMZ1dL0G9rPim7g | WC:t, Neuvottelutilat, Ruokasali, Toimistohuoneet, Avotoimistot, Puhelinkopit / äänieristetyt työtilat, Neuvottelutilat, Käytävät /aulat kalustetut, Käytävät vapaat, WC:t, Siivouskeskus on siisti, turvallinen ja hygieeninen, Siivousvaunu on puhdas, toimiva ja ergonominen, Palvelukonseptin mukaiset aineet, välineet, koneet ja menetelmät ovat käytössä; tarpeettomat poistettu | Fläppitaulujen jalustat pölyiset, Outin alueen keidas kaipaisi asiakkaan puolesta hiukan korjaamista. Vetolaatikoiden urat, Pöytätasojen silikoonien uusinnan., Fläppitaulujen jalustat kaipaa pyyhintää., Toimistotuolit oli hyvin hoidettu | Fläppitaulujen jalustat tulee puhdistaa neuvottelutiloissa., Outin alueen keitaalla vetolaatikoiden urat ja pöytätasojen silikonit tulee huoltaa ruokasalissa. | 3.3 | WC:t,3 | 1700